## tab.VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0641.6201.0006.01 - Bukovinka
(provozní skupina)
| jednotky | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Celkový počet obyvatel | os. | 641 | 637 | 636 | 634 | 630 | 625 | 620 | 614
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 0 | 0 | 0 | 543 | 539 | 534 | 530 | 524
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 0 | 0 | 0 | 85.6467 | 85.5556 | 85.44 | 85.4839 | 85.342
Přírůstek | os |  | 0 | 0 | 543 | -4 | -5 | -4 | -6
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 543 | 539 | 534 | 530 | 524
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 85.6467 | 85.5556 | 85.44 | 85.4839 | 85.342
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 641 | 637 | 636 | 91 | 91 | 91 | 90 | 90
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 14.3533 | 14.4444 | 14.56 | 14.5161 | 14.658
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.022017 | 0.021871 | 0.021834 | 0.025725 | 0.02555 | 0.025331 | 0.025119 | 0.024857
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0.024448 | 0.024272 | 0.024053 | 0.023871 | 0.023608
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 95.0341 | 95 | 94.9568 | 95.0305 | 94.978
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0.024448 | -0.0001752 | -0.000219 | -0.0001825 | -0.0002628
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.7218 | -0.91047 | -0.76453 | -1.1132
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 22.0168 | 21.8708 | 21.8343 | 1.2775 | 1.2775 | 1.2775 | 1.2483 | 1.2483
Odpad. vody nečištěné | % | 100 | 100 | 100 | 4.9659 | 5 | 5.0432 | 4.9695 | 5.022
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5
Přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 97.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d |  |  |  | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5
Nedostatek kapacity | m3/d | 2017: 0; 2020: 0; 2025: 0
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 5.908 | 5.908 | 5.908 | 5.908 | 5.908
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 5.908 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 6.2021 | 6.1627 | 6.1528 | 14.0609 | 13.9631 | 13.8408 | 13.7331 | 13.5864
NL | t/rok | 5.6852 | 5.6491 | 5.6401 | 12.8892 | 12.7995 | 12.6874 | 12.5887 | 12.4542
CHSK | t/rok | 11.6434 | 11.5695 | 11.551 | 26.0483 | 25.8672 | 25.6409 | 25.4414 | 25.1699
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 0 | 12.9737 | 12.8798 | 12.7623 | 12.6659 | 12.525
NL | t/rok | 0 | 0 | 0 | 11.7744 | 11.6891 | 11.5825 | 11.4951 | 11.3671
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 0 | 23.2076 | 23.0397 | 22.8298 | 22.6574 | 22.4055
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 36.7559 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 36.7559 | 36.7559 | 36.7559 | 36.7559 | 36.7559

## tab.IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0641.6201.0006.01 - Bukovinka
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
CZ0641.6201.0006.01 - Bukovinka
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 578 | 574 | 573 | 571 | 567 | 562 | 557 | 551
Počet osob s ČOP | os. | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2017: celá obec
Typ kanalizace | - | 2017: splašková kanalizace
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 543 | 539 | 534 | 530 | 524
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 578 | 574 | 573 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27
- počet osob s ČOP | os. | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 543 | 539 | 534 | 530 | 524
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 578 | 574 | 573 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27
- počet osob s ČOP | os. | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2017: vybavenost
Způsob likvidace | - | jímky na vyvážení | jímky na vyvážení | jímky na vyvážení | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV
Množství odp.vod | m3/d | 12.82 | 12.74 | 12.72 | 12.68 | 12.6 | 12.5 | 12.4 | 12.28
BSK5 | kg/d | 4.487 | 4.459 | 4.452 | 4.438 | 4.41 | 4.375 | 4.34 | 4.298
NL | kg/d | 4.1131 | 4.0874 | 4.081 | 4.0682 | 4.0425 | 4.0104 | 3.9783 | 3.9398
CHSK | kg/d | 8.974 | 8.918 | 8.904 | 8.876 | 8.82 | 8.75 | 8.68 | 8.596
N-celk | kg/d | 0.82262 | 0.81748 | 0.8162 | 0.81363 | 0.8085 | 0.80208 | 0.79567 | 0.78797
N-NH4 | kg/d | 0.38887 | 0.38645 | 0.38584 | 0.38463 | 0.3822 | 0.37917 | 0.37613 | 0.37249
N-NO3 | kg/d | 0.074783 | 0.074317 | 0.0742 | 0.073967 | 0.0735 | 0.072917 | 0.072333 | 0.071633
P-celk | kg/d | 0.18696 | 0.18579 | 0.1855 | 0.18492 | 0.18375 | 0.18229 | 0.18083 | 0.17908
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Délka kanal.sítě | km | 0 | 0 | 0 | 5.908 | 5.908 | 5.908 | 5.908 | 5.908
Počet kanal.přípojek | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jímky a septiky | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 127.581 | 128.2261 | 128.3873 | 128.5486 | 128.7099 | 128.8711 | 129.0324 | 129.1937

## tab.X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina: CZ0641.6201.0006.01 - Bukovinka
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
CZ0641.6201.0006.01 - Bukovinka
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 60.32 | 59.92 | 59.82 | 70.48 | 70 | 69.4 | 68.82 | 68.1
BSK5 | kg/d | 16.992 | 16.884 | 16.857 | 38.523 | 38.255 | 37.92 | 37.625 | 37.223
NL | kg/d | 15.576 | 15.477 | 15.4523 | 35.3128 | 35.0671 | 34.76 | 34.4896 | 34.1211
CHSK | kg/d | 31.8998 | 31.6972 | 31.6465 | 71.3652 | 70.8692 | 70.2492 | 69.7025 | 68.9585
Počet EO | os. | 283.2 | 281.4 | 280.95 | 642.05 | 637.5833 | 632 | 627.0833 | 620.3833
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 66.98 | 66.5 | 65.9 | 65.4 | 64.68
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 60.32 | 59.92 | 59.82 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.42 | 3.42
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d |  |  |  | 66.98 | 66.5 | 65.9 | 65.4 | 64.68
BSK5 | kg/d |  |  |  | 37.018 | 36.75 | 36.415 | 36.14 | 35.738
NL | kg/d |  |  |  | 33.9332 | 33.6875 | 33.3804 | 33.1283 | 32.7598
CHSK | kg/d |  |  |  | 68.606 | 68.11 | 67.49 | 66.98 | 66.236
Počet EO | os |  |  |  | 616.9667 | 612.5 | 606.9167 | 602.3333 | 595.6333
Typ ČOV | - |  |  |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
Dočištění - snížení BSK5 | - | bar: 2030 to 2050
Denitrifikace | - |  |  |  | ano | ano | ano | ano | ano
Odstraňování fosforu | - |  |  |  | ano | ano | ano | ano | ano
množství odpadních vod | m3/d |  |  |  | 66.98 | 66.5 | 65.9 | 65.4 | 64.68
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 35.5444 | 35.287 | 34.9652 | 34.7012 | 34.315
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 32.2587 | 32.025 | 31.7329 | 31.4933 | 31.1428
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 63.5825 | 63.1225 | 62.5475 | 62.075 | 61.385
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 16.992 | 16.884 | 16.857 | 1.4736 | 1.463 | 1.4498 | 1.4388 | 1.423
NL | kg/d | 15.576 | 15.477 | 15.4523 | 1.6745 | 1.6625 | 1.6475 | 1.635 | 1.617
CHSK | kg/d | 31.8998 | 31.6972 | 31.6465 | 5.0235 | 4.9875 | 4.9425 | 4.905 | 4.851
Produkce kalů | m3/r | 0 | 0 | 0 | 432.4574 | 429.3252 | 425.4099 | 422.1979 | 417.4997
Způsob likvidace kalů | - |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Množství kalu po odvodnění | m3/r | 0 | 0 | 0 | 103.7898 | 103.038 | 102.0984 | 101.3275 | 100.1999
Typ čistírny odpadních vod: |  | 2030: Způsoby likvidace kalů:
0 - neurčeno |  | 2017: 10 - aktivační s nitrifikací; 2030: 0 - neurčeno
1 - septik |  | 2017: 11 - aktivační s denitrif. a nitrif.; 2030: 1 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě
2 - septik s dočištěním |  | 2017: 12 - čist. s biologickými filtry; 2030: 2 - kompostování
3 - domovní mikročistírna - disky |  | 2017: 13 - aktivační čistírna a rybník; 2030: 3 - skládkování
4 - domovní mikročistírna - filtry |  | 2017: 14 - aktiv. č. s nitrif. a rybník; 2030: 4 - spalování
5 - kořenová čistírna |  | 2017: 15 - aktiv. č. s nitr. a mikrosíty; 2030: 5 - rekultivace
6 - stabilizační nádrž |  | 2017: 16 - aktivač. č. a rycholfiltrace; 2030: 6 - převoz do jiné ČOV ke zpracování
7 - čistírna s biokontaktory |  | 2017: 17 - č. s nitrif. a srážením P; 2030: 101 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + kompostování
8 - malá aktiv. čistírna s nitrifikací |  | 2017: 18 - č. s denitrif. + nitr. + sráž. P; 2030: 102 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + skládkování
9 - aktivační čistírna |  | 2017: 19 - č. s denit., nitr., sráž. P, filtr.; 2030: 103 - kompostování + spalování
104 - skládkování + převoz do jiné ČOV
105 - přímá aplikace na zem. a les. půdě + kompostování + převoz do jiné ČOV
106 - kompostování + skládkování + rekultivace

## tab.XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0641.6201.0006.01-Bukovinka
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
CZ0641.6201.0006.01-Bukovinka
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.N |  | ČOV Bukovinka | čistírna s denitrifikací + nitrifikací + srážením P |  | 97.5 | [5 empty] | 6.1935 | 2028/2028
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.N |  | Nový KS Bukovinka |  | < 100 | 5.252 | [5 empty] | 28.6155 | 2028/2030
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.N |  | Bukovinka z ČS01 |  | < 100 | 0.656 | [5 empty] | 1.7397 | 2028/2030
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.N |  | Bukovinka ČS01 |  | 2 | 40 | [5 empty] | 0.20719 | 2028/2030
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
S.N |  | přípojky Bukovinka |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2028/2030
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 36.7559