## tab.VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0641.6202.0108.01 - Vážany
(provozní skupina)
| jednotky | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Celkový počet obyvatel | os. | 253 | 251 | 251 | 250 | 249 | 247 | 245 | 242
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 0 | 0 | 0 | 225 | 224 | 222 | 220 | 217
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 0 | 0 | 0 | 90 | 89.9598 | 89.8785 | 89.7959 | 89.6694
Přírůstek | os |  | 0 | 0 | 225 | -1 | -2 | -2 | -3
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 225 | 224 | 222 | 220 | 217
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 90 | 89.9598 | 89.8785 | 89.7959 | 89.6694
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 253 | 251 | 251 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 10 | 10.0402 | 10.1215 | 10.2041 | 10.3306
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.037092 | 0.03106 | 0.021532 | 0.014418 | 0.014355 | 0.014231 | 0.014107 | 0.013921
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0.014144 | 0.014082 | 0.013958 | 0.013834 | 0.013647
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 98.1013 | 98.0931 | 98.0764 | 98.0595 | 98.0336
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0.014144 | -6.205e-05 | -0.0001241 | -0.0001241 | -0.00018615
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.44064 | -0.88912 | -0.8971 | -1.364
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 37.0919 | 31.0598 | 21.5323 | 0.27375 | 0.27375 | 0.27375 | 0.27375 | 0.27375
Odpad. vody nečištěné | % | 100 | 100 | 100 | 1.8987 | 1.9069 | 1.9236 | 1.9405 | 1.9664
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 202.5 | 202.5 | 202.5 | 202.5 | 202.5
Přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 202.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d |  |  |  | 202.5 | 202.5 | 202.5 | 202.5 | 202.5
Nedostatek kapacity | m3/d | 2017: 0; 2020: 0; 2025: 0
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 3.043 | 3.043 | 3.043 | 3.043 | 3.043
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 3.043 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 2.4477 | 2.428 | 2.428 | 5.7031 | 5.6787 | 5.6298 | 5.5808 | 5.5075
NL | t/rok | 2.2437 | 2.2256 | 2.2256 | 5.2279 | 5.2054 | 5.1606 | 5.1158 | 5.0485
CHSK | t/rok | 4.5952 | 4.5582 | 4.5582 | 10.5622 | 10.5169 | 10.4264 | 10.3359 | 10.2001
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 0 | 5.2551 | 5.232 | 5.1858 | 5.1396 | 5.0704
NL | t/rok | 0 | 0 | 0 | 4.7488 | 4.7279 | 4.6862 | 4.6445 | 4.5819
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 0 | 9.2505 | 9.2099 | 9.1287 | 9.0474 | 8.9256
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 32.6901 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 32.6901 | 32.6901 | 32.6901 | 32.6901 | 32.6901

## tab.IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0641.6202.0108.01 - Vážany
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
CZ0641.6202.0108.01 - Vážany
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 228 | 226 | 226 | 225 | 224 | 222 | 220 | 217
Počet osob s ČOP | os. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2017: celá obec
Typ kanalizace | - | 2017: splašková kanalizace
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 225 | 224 | 222 | 220 | 217
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 228 | 226 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 225 | 224 | 222 | 220 | 217
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 228 | 226 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2017: vybavenost
Způsob likvidace | - | jímky na vyvážení | jímky na vyvážení | jímky na vyvážení | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV
Množství odp.vod | m3/d | 5.06 | 5.02 | 5.02 | 5 | 4.98 | 4.94 | 4.9 | 4.84
BSK5 | kg/d | 1.771 | 1.757 | 1.757 | 1.75 | 1.743 | 1.729 | 1.715 | 1.694
NL | kg/d | 1.6234 | 1.6106 | 1.6106 | 1.6042 | 1.5978 | 1.5849 | 1.5721 | 1.5528
CHSK | kg/d | 3.542 | 3.514 | 3.514 | 3.5 | 3.486 | 3.458 | 3.43 | 3.388
N-celk | kg/d | 0.32468 | 0.32212 | 0.32212 | 0.32083 | 0.31955 | 0.31698 | 0.31442 | 0.31057
N-NH4 | kg/d | 0.15349 | 0.15227 | 0.15227 | 0.15167 | 0.15106 | 0.14985 | 0.14863 | 0.14681
N-NO3 | kg/d | 0.029517 | 0.029283 | 0.029283 | 0.029167 | 0.02905 | 0.028817 | 0.028583 | 0.028233
P-celk | kg/d | 0.073792 | 0.073208 | 0.073208 | 0.072917 | 0.072625 | 0.072042 | 0.071458 | 0.070583
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 202.5 | 202.5 | 202.5 | 202.5 | 202.5
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Délka kanal.sítě | km | 0 | 0 | 0 | 3.043 | 3.043 | 3.043 | 3.043 | 3.043
Počet kanal.přípojek | ks | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
Jímky a septiky | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 127.581 | 128.2261 | 128.3873 | 128.5486 | 128.7099 | 128.8711 | 129.0324 | 129.1937

## tab.X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina: CZ0641.6202.0108.01 - Vážany
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
CZ0641.6202.0108.01 - Vážany
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 101.6215 | 85.0955 | 58.9927 | 39.5 | 39.33 | 38.99 | 38.65 | 38.14
BSK5 | kg/d | 6.706 | 6.652 | 6.652 | 15.625 | 15.558 | 15.424 | 15.29 | 15.089
NL | kg/d | 6.1472 | 6.0977 | 6.0977 | 14.3229 | 14.2615 | 14.1387 | 14.0158 | 13.8316
CHSK | kg/d | 12.5895 | 12.4882 | 12.4882 | 28.9375 | 28.8135 | 28.5655 | 28.3175 | 27.9455
Počet EO | os. | 111.7667 | 110.8667 | 110.8667 | 260.4167 | 259.3 | 257.0667 | 254.8333 | 251.4833
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 38.75 | 38.58 | 38.24 | 37.9 | 37.39
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 101.6215 | 85.0955 | 58.9927 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 102.86 | 102.14 | 101.18 | 100.32 | 99.36
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 63.652 | 63.208 | 62.616 | 62.084 | 61.492
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 58.3477 | 57.9407 | 57.398 | 56.9103 | 56.3677
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 118.954 | 118.126 | 117.022 | 116.028 | 114.924
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d |  |  |  | 141.61 | 140.72 | 139.42 | 138.22 | 136.75
BSK5 | kg/d |  |  |  | 78.902 | 78.391 | 77.665 | 76.999 | 76.206
NL | kg/d |  |  |  | 72.3268 | 71.8584 | 71.1929 | 70.5824 | 69.8555
CHSK | kg/d |  |  |  | 147.204 | 146.252 | 144.9 | 143.658 | 142.182
Počet EO | os |  |  |  | 1315.0333 | 1306.5167 | 1294.4167 | 1283.3167 | 1270.1
Typ ČOV | - |  |  |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
Dočištění - snížení BSK5 | - | bar: 2030 to 2050
Denitrifikace | - |  |  |  | ano | ano | ano | ano | ano
Odstraňování fosforu | - |  |  |  | ano | ano | ano | ano | ano
množství odpadních vod | m3/d |  |  |  | 141.61 | 140.72 | 139.42 | 138.22 | 136.75
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 75.7866 | 75.2952 | 74.5978 | 73.9582 | 73.1975
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 68.7866 | 68.3404 | 67.7074 | 67.1269 | 66.4368
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 136.5832 | 135.698 | 134.4435 | 133.2915 | 131.9257
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 6.706 | 6.652 | 6.652 | 3.1154 | 3.0958 | 3.0672 | 3.0408 | 3.0085
NL | kg/d | 6.1472 | 6.0977 | 6.0977 | 3.5402 | 3.518 | 3.4855 | 3.4555 | 3.4188
CHSK | kg/d | 12.5895 | 12.4882 | 12.4882 | 10.6207 | 10.554 | 10.4565 | 10.3665 | 10.2562
Produkce kalů | m3/r | 0 | 0 | 0 | 922.0701 | 916.0911 | 907.6061 | 899.8243 | 890.5696
Způsob likvidace kalů | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množství kalu po odvodnění | m3/r | 0 | 0 | 0 | 221.2968 | 219.8619 | 217.8255 | 215.9578 | 213.7367
Typ čistírny odpadních vod: |  | 2030: Způsoby likvidace kalů:
0 - neurčeno |  | 2017: 10 - aktivační s nitrifikací; 2030: 0 - neurčeno
1 - septik |  | 2017: 11 - aktivační s denitrif. a nitrif.; 2030: 1 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě
2 - septik s dočištěním |  | 2017: 12 - čist. s biologickými filtry; 2030: 2 - kompostování
3 - domovní mikročistírna - disky |  | 2017: 13 - aktivační čistírna a rybník; 2030: 3 - skládkování
4 - domovní mikročistírna - filtry |  | 2017: 14 - aktiv. č. s nitrif. a rybník; 2030: 4 - spalování
5 - kořenová čistírna |  | 2017: 15 - aktiv. č. s nitr. a mikrosíty; 2030: 5 - rekultivace
6 - stabilizační nádrž |  | 2017: 16 - aktivač. č. a rycholfiltrace; 2030: 6 - převoz do jiné ČOV ke zpracování
7 - čistírna s biokontaktory |  | 2017: 17 - č. s nitrif. a srážením P; 2030: 101 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + kompostování
8 - malá aktiv. čistírna s nitrifikací |  | 2017: 18 - č. s denitrif. + nitr. + sráž. P; 2030: 102 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + skládkování
9 - aktivační čistírna |  | 2017: 19 - č. s denit., nitr., sráž. P, filtr.; 2030: 103 - kompostování + spalování
104 - skládkování + převoz do jiné ČOV
105 - přímá aplikace na zem. a les. půdě + kompostování + převoz do jiné ČOV
106 - kompostování + skládkování + rekultivace

## tab.XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0641.6202.0108.01-Vážany
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
CZ0641.6202.0108.01-Vážany
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.N |  | ČOV Vážany | čistírna s denitrifikací + nitrifikací + srážením P |  | 202.5 | [5 empty] | 12.1084 | 2028/2028
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.N |  | Nový KS Vážany |  | < 100 | 2.86 | [5 empty] | 17.333 | 2028/2030
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.N |  | Vážany z ČS01 |  | < 100 | 0.183 | [5 empty] | 0.55065 | 2028/2030
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.N |  | Vážany ČS01 |  | 2 | 8 | [5 empty] | 0.20719 | 2028/2030
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
S.N |  | přípojky Vážany |  | 90 | 0.72 | [5 empty] | 2.4908 | 2028/2030
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 32.6901