## tab.VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0643.6208.0208.01 - Kupařovice
(provozní skupina)
| jednotky | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Celkový počet obyvatel | os. | 280 | 278 | 278 | 277 | 275 | 272 | 270 | 267
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 240 | 244 | 253 | 262 | 260 | 257 | 255 | 252
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 85.7143 | 87.7698 | 91.0072 | 94.5848 | 94.5455 | 94.4853 | 94.4444 | 94.382
Přírůstek | os |  | 4 | 9 | 9 | -2 | -3 | -2 | -3
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 240 | 244 | 253 | 262 | 260 | 257 | 255 | 252
Počet obyv. napoj ČOV | % | 85.7143 | 87.7698 | 91.0072 | 94.5848 | 94.5455 | 94.4853 | 94.4444 | 94.382
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 40 | 34 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 14.2857 | 12.2302 | 8.9928 | 5.4152 | 5.4545 | 5.5147 | 5.5556 | 5.618
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.011928 | 0.011884 | 0.01195 | 0.011979 | 0.011892 | 0.01176 | 0.011673 | 0.011541
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.010804 | 0.010935 | 0.011264 | 0.011585 | 0.011498 | 0.011366 | 0.011279 | 0.011147
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 90.5753 | 92.0147 | 94.2578 | 96.7093 | 96.6851 | 96.648 | 96.6229 | 96.5844
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok |  | 0.0001314 | 0.0003285 | 0.0003212 | -8.76e-05 | -0.0001314 | -8.76e-05 | -0.0001314
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | % |  | 1.2016 | 2.9164 | 2.7725 | -0.7619 | -1.1561 | -0.7767 | -1.1788
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 1.1242 | 0.949 | 0.6862 | 0.3942 | 0.3942 | 0.3942 | 0.3942 | 0.3942
Odpad. vody nečištěné | % | 9.4247 | 7.9853 | 5.7422 | 3.2907 | 3.3149 | 3.352 | 3.3771 | 3.4156
Počet ČOV | ks | bar: 2017 to 2050
Celková kapacita ČOV | m3/d | 217.5 | 217.5 | 217.5 | 217.5 | 217.5 | 217.5 | 217.5 | 217.5
Přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 217.5 | 217.5 | 217.5 | 217.5 | 217.5 | 217.5 | 217.5 | 217.5
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
Přírůstek | km |  | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 15.3427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 6.2598 | 6.2984 | 6.4298 | 6.5514 | 6.5025 | 6.4291 | 6.3802 | 6.3068
NL | t/rok | 5.7381 | 5.7736 | 5.894 | 6.0054 | 5.9606 | 5.8934 | 5.8485 | 5.7813
CHSK | t/rok | 11.5954 | 11.6655 | 11.9064 | 12.1288 | 12.0383 | 11.9025 | 11.812 | 11.6762
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 5.7337 | 5.8133 | 6.0032 | 6.1907 | 6.1437 | 6.0732 | 6.0262 | 5.9557
NL | t/rok | 5.2037 | 5.276 | 5.4485 | 5.6188 | 5.5761 | 5.5122 | 5.4695 | 5.4056
CHSK | t/rok | 10.2565 | 10.397 | 10.7337 | 11.0659 | 10.9819 | 10.856 | 10.7721 | 10.6461
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 1.5567 | 0.83025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 1.5567 | 2.387 | 2.387 | 2.387 | 2.387 | 2.387 | 2.387

## tab.IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0643.6208.0208.01 - Kupařovice
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
CZ0643.6208.0208.01 - Kupařovice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 278 | 276 | 276 | 275 | 273 | 270 | 268 | 265
Počet osob s ČOP | os. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2017: celá obec
Typ kanalizace | - | 2017: splašková kanalizace
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 240 | 244 | 253 | 262 | 260 | 257 | 255 | 252
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 38 | 32 | 23 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
- počet osob s ČOP | os. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 240 | 244 | 253 | 262 | 260 | 257 | 255 | 252
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 38 | 32 | 23 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
- počet osob s ČOP | os. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2017: vybavenost
Způsob likvidace | - | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV
Množství odp.vod | m3/d | 5.6 | 5.56 | 5.56 | 5.54 | 5.5 | 5.44 | 5.4 | 5.34
BSK5 | kg/d | 1.96 | 1.946 | 1.946 | 1.939 | 1.925 | 1.904 | 1.89 | 1.869
NL | kg/d | 1.7967 | 1.7838 | 1.7838 | 1.7774 | 1.7646 | 1.7453 | 1.7325 | 1.7133
CHSK | kg/d | 3.92 | 3.892 | 3.892 | 3.878 | 3.85 | 3.808 | 3.78 | 3.738
N-celk | kg/d | 0.35933 | 0.35677 | 0.35677 | 0.35548 | 0.35292 | 0.34907 | 0.3465 | 0.34265
N-NH4 | kg/d | 0.16987 | 0.16865 | 0.16865 | 0.16805 | 0.16683 | 0.16501 | 0.1638 | 0.16198
N-NO3 | kg/d | 0.032667 | 0.032433 | 0.032433 | 0.032317 | 0.032083 | 0.031733 | 0.0315 | 0.03115
P-celk | kg/d | 0.081667 | 0.081083 | 0.081083 | 0.080792 | 0.080208 | 0.079333 | 0.07875 | 0.077875
Počet ČOV | ks | bar: 2017 to 2050
Kapacita ČOV | m3/d | 217.5 | 217.5 | 217.5 | 217.5 | 217.5 | 217.5 | 217.5 | 217.5
Počet čerpacích stanic | ks | bar: 2017 to 2050
Délka kanal.sítě | km | 2.2071 | 2.2071 | 2.6071 | 2.6071 | 2.6071 | 2.6071 | 2.6071 | 2.6071
Počet kanal.přípojek | ks | 76 | 76 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86
Jímky a septiky | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 127.581 | 128.2261 | 128.3873 | 128.5486 | 128.7099 | 128.8711 | 129.0324 | 129.1937

## tab.X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina: CZ0643.6208.0208.01 - Kupařovice
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
CZ0643.6208.0208.01 - Kupařovice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 32.68 | 32.56 | 32.74 | 32.82 | 32.58 | 32.22 | 31.98 | 31.62
BSK5 | kg/d | 17.15 | 17.256 | 17.616 | 17.949 | 17.815 | 17.614 | 17.48 | 17.279
NL | kg/d | 15.7208 | 15.818 | 16.148 | 16.4533 | 16.3304 | 16.1462 | 16.0233 | 15.8391
CHSK | kg/d | 31.7683 | 31.9603 | 32.6203 | 33.2297 | 32.9817 | 32.6097 | 32.3617 | 31.9897
Počet EO | os. | 285.8333 | 287.6 | 293.6 | 299.15 | 296.9167 | 293.5667 | 291.3333 | 287.9833
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 29.6 | 29.96 | 30.86 | 31.74 | 31.5 | 31.14 | 30.9 | 30.54
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 3.08 | 2.6 | 1.88 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d | 127.9798 | 132.1998 | 139.9598 | 147.3598 | 146.4998 | 145.1798 | 143.7398 | 142.4998
BSK5 | kg/d | 74.466 | 77.015 | 81.674 | 86.125 | 85.621 | 84.849 | 84.01 | 83.284
NL | kg/d | 68.2605 | 70.5971 | 74.8678 | 78.9479 | 78.4859 | 77.7783 | 77.0092 | 76.3437
CHSK | kg/d | 138.817 | 143.475 | 152.013 | 160.165 | 159.227 | 157.793 | 156.235 | 154.883
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 157.5798 | 162.1598 | 170.8198 | 179.0998 | 177.9998 | 176.3198 | 174.6398 | 173.0398
BSK5 | kg/d | 90.826 | 93.601 | 98.8 | 103.784 | 103.146 | 102.173 | 101.2 | 100.273
NL | kg/d | 83.2572 | 85.8009 | 90.5667 | 95.1353 | 94.5505 | 93.6586 | 92.7667 | 91.9169
CHSK | kg/d | 169.137 | 174.207 | 183.735 | 192.863 | 191.677 | 189.871 | 188.065 | 186.341
Počet EO | os | 1513.7667 | 1560.0167 | 1646.6667 | 1729.7333 | 1719.1 | 1702.8833 | 1686.6667 | 1671.2167
Typ ČOV | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Dočištění - snížení BSK5 | - | bar: 2017 to 2050
Denitrifikace | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano
Odstraňování fosforu | - | bar: 2017 to 2050
množství odpadních vod | m3/d | 157.5798 | 162.1598 | 170.8198 | 179.0998 | 177.9998 | 176.3198 | 174.6398 | 173.0398
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 87.3592 | 90.0335 | 95.042 | 99.8438 | 99.23 | 98.294 | 97.3579 | 96.4661
NL | kg/d | 79.3177 | 81.7469 | 86.2962 | 90.6578 | 90.1005 | 89.2506 | 88.4007 | 87.5909
CHSK | kg/d | 157.3185 | 162.045 | 170.9235 | 179.4305 | 178.327 | 176.647 | 174.967 | 173.363
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 3.4668 | 3.5675 | 3.758 | 3.9402 | 3.916 | 3.879 | 3.8421 | 3.8069
NL | kg/d | 3.9395 | 4.054 | 4.2705 | 4.4775 | 4.45 | 4.408 | 4.366 | 4.326
CHSK | kg/d | 11.8185 | 12.162 | 12.8115 | 13.4325 | 13.35 | 13.224 | 13.098 | 12.978
Produkce kalů | m3/r | 1062.8708 | 1095.4074 | 1156.3439 | 1214.7663 | 1207.2984 | 1195.9099 | 1184.5214 | 1173.6712
Způsob likvidace kalů | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Množství kalu po odvodnění | m3/r | 255.089 | 262.8978 | 277.5225 | 291.5439 | 289.7516 | 287.0184 | 284.2851 | 281.6811
Typ čistírny odpadních vod: |  | 2030: Způsoby likvidace kalů:
0 - neurčeno |  | 2017: 10 - aktivační s nitrifikací; 2030: 0 - neurčeno
1 - septik |  | 2017: 11 - aktivační s denitrif. a nitrif.; 2030: 1 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě
2 - septik s dočištěním |  | 2017: 12 - čist. s biologickými filtry; 2030: 2 - kompostování
3 - domovní mikročistírna - disky |  | 2017: 13 - aktivační čistírna a rybník; 2030: 3 - skládkování
4 - domovní mikročistírna - filtry |  | 2017: 14 - aktiv. č. s nitrif. a rybník; 2030: 4 - spalování
5 - kořenová čistírna |  | 2017: 15 - aktiv. č. s nitr. a mikrosíty; 2030: 5 - rekultivace
6 - stabilizační nádrž |  | 2017: 16 - aktivač. č. a rycholfiltrace; 2030: 6 - převoz do jiné ČOV ke zpracování
7 - čistírna s biokontaktory |  | 2017: 17 - č. s nitrif. a srážením P; 2030: 101 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + kompostování
8 - malá aktiv. čistírna s nitrifikací |  | 2017: 18 - č. s denitrif. + nitr. + sráž. P; 2030: 102 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + skládkování
9 - aktivační čistírna |  | 2017: 19 - č. s denit., nitr., sráž. P, filtr.; 2030: 103 - kompostování + spalování
104 - skládkování + převoz do jiné ČOV
105 - přímá aplikace na zem. a les. půdě + kompostování + převoz do jiné ČOV
106 - kompostování + skládkování + rekultivace

## tab.XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0643.6208.0208.01-Kupařovice
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
CZ0643.6208.0208.01-Kupařovice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.S |  | ČOV Kupařovice | aktivační čistírna s denitrifikací a nitrifikací |  | 217.5 |  | 2015 | 2015
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S |  | KS Kupařovice |  | < 100 | 2.0716 |  | 2015 | 2015
K.N |  | Dostavba KS Kupařovice |  | < 100 | 0.4 | [5 empty] | 2.1794 | 2019/2021
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.S |  | Trboušany z ČSOV6 |  | < 100 | 0.1355 |  | 2015 | 2015
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.S |  | Kupařovice - ČSOV6 |  | 1 | 9.04 |  | 2015 | 2015
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
S.S |  | přípojky Kupařovice |  | 76 | 286 |  | 2015 | 2015
S.N |  | přípojky Kupařovice |  | 10 | 0.06 | [5 empty] | 0.20757 | 2020/2021
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2.387