## tab.VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0643.6213.0330.01 - Šumice
(provozní skupina)
| jednotky | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Celkový počet obyvatel | os. | 271 | 269 | 269 | 268 | 266 | 264 | 262 | 260
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 249 | 247 | 247 | 246 | 244 | 242 | 240 | 238
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 91.8819 | 91.8216 | 91.8216 | 91.791 | 91.7293 | 91.6667 | 91.6031 | 91.5385
Přírůstek | os |  | -2 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 249 | 247 | 247 | 246 | 244 | 242 | 240 | 238
Počet obyv. napoj ČOV | % | 91.8819 | 91.8216 | 91.8216 | 91.791 | 91.7293 | 91.6667 | 91.6031 | 91.5385
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 8.1181 | 8.1784 | 8.1784 | 8.209 | 8.2707 | 8.3333 | 8.3969 | 8.4615
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.011227 | 0.01114 | 0.01114 | 0.011096 | 0.011008 | 0.010921 | 0.010833 | 0.010746
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.011067 | 0.010979 | 0.010979 | 0.010935 | 0.010848 | 0.01076 | 0.010673 | 0.010585
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 98.5696 | 98.5583 | 98.5583 | 98.5526 | 98.5411 | 98.5294 | 98.5175 | 98.5054
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok |  | -8.76e-05 | 0 | -4.38e-05 | -8.76e-05 | -8.76e-05 | -8.76e-05 | -8.76e-05
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | % | 100 | -0.79787 | 0 | -0.40053 | -0.80754 | -0.81411 | -0.82079 | -0.82759
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 0.1606 | 0.1606 | 0.1606 | 0.1606 | 0.1606 | 0.1606 | 0.1606 | 0.1606
Odpad. vody nečištěné | % | 1.4304 | 1.4417 | 1.4417 | 1.4474 | 1.4589 | 1.4706 | 1.4825 | 1.4946
Počet ČOV | ks | bar: 2017 to 2050
Celková kapacita ČOV | m3/d | 45.45 | 45.45 | 45.45 | 45.45 | 45.45 | 45.45 | 45.45 | 45.45
Přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 45.45 | 45.45 | 45.45 | 45.45 | 45.45 | 45.45 | 45.45 | 45.45
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27
Přírůstek | km |  | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 8.8612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 6.9584 | 6.9043 | 6.9043 | 6.8773 | 6.8233 | 6.7693 | 6.7153 | 6.6612
NL | t/rok | 6.3785 | 6.329 | 6.329 | 6.3042 | 6.2547 | 6.2052 | 6.1557 | 6.1061
CHSK | t/rok | 12.9878 | 12.8871 | 12.8871 | 12.8367 | 12.7359 | 12.6352 | 12.5345 | 12.4337
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 6.5059 | 6.4545 | 6.4545 | 6.4288 | 6.3774 | 6.326 | 6.2746 | 6.2233
NL | t/rok | 5.8254 | 5.7794 | 5.7794 | 5.7564 | 5.7104 | 5.6644 | 5.6183 | 5.5723
CHSK | t/rok | 11.5496 | 11.4585 | 11.4585 | 11.413 | 11.3219 | 11.2308 | 11.1397 | 11.0486
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0.86738 | 0.86738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0.86738 | 1.7348 | 1.7348 | 1.7348 | 1.7348 | 1.7348 | 1.7348

## tab.IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0643.6213.0330.01 - Šumice
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
CZ0643.6213.0330.01 - Šumice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 249 | 247 | 247 | 246 | 244 | 242 | 240 | 238
Počet osob s ČOP | os. | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2017: celá obec
Typ kanalizace | - | 2017: splašková kanalizace
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 249 | 247 | 247 | 246 | 244 | 242 | 240 | 238
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 249 | 247 | 247 | 246 | 244 | 242 | 240 | 238
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2017: průmysl, zemědělství, vybavenost
Způsob likvidace | - | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV
Množství odp.vod | m3/d | 5.42 | 5.38 | 5.38 | 5.36 | 5.32 | 5.28 | 5.24 | 5.2
BSK5 | kg/d | 3.794 | 3.766 | 3.766 | 3.752 | 3.724 | 3.696 | 3.668 | 3.64
NL | kg/d | 3.4778 | 3.4522 | 3.4522 | 3.4393 | 3.4137 | 3.388 | 3.3623 | 3.3367
CHSK | kg/d | 7.588 | 7.532 | 7.532 | 7.504 | 7.448 | 7.392 | 7.336 | 7.28
N-celk | kg/d | 0.69557 | 0.69043 | 0.69043 | 0.68787 | 0.68273 | 0.6776 | 0.67247 | 0.66733
N-NH4 | kg/d | 0.32881 | 0.32639 | 0.32639 | 0.32517 | 0.32275 | 0.32032 | 0.31789 | 0.31547
N-NO3 | kg/d | 0.063233 | 0.062767 | 0.062767 | 0.062533 | 0.062067 | 0.0616 | 0.061133 | 0.060667
P-celk | kg/d | 0.15808 | 0.15692 | 0.15692 | 0.15633 | 0.15517 | 0.154 | 0.15283 | 0.15167
Počet ČOV | ks | bar: 2017 to 2050
Kapacita ČOV | m3/d | 45.45 | 45.45 | 45.45 | 45.45 | 45.45 | 45.45 | 45.45 | 45.45
Počet čerpacích stanic | ks | bar: 2017 to 2050
Délka kanal.sítě | km | 2.777 | 2.777 | 3.047 | 3.047 | 3.047 | 3.047 | 3.047 | 3.047
Počet kanal.přípojek | ks | 81 | 81 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96
Jímky a septiky | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 127.581 | 128.2261 | 128.3873 | 128.5486 | 128.7099 | 128.8711 | 129.0324 | 129.1937

## tab.X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina: CZ0643.6213.0330.01 - Šumice
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
CZ0643.6213.0330.01 - Šumice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 30.76 | 30.52 | 30.52 | 30.4 | 30.16 | 29.92 | 29.68 | 29.44
BSK5 | kg/d | 19.064 | 18.916 | 18.916 | 18.842 | 18.694 | 18.546 | 18.398 | 18.25
NL | kg/d | 17.4753 | 17.3397 | 17.3397 | 17.2718 | 17.1362 | 17.0005 | 16.8648 | 16.7292
CHSK | kg/d | 35.583 | 35.307 | 35.307 | 35.169 | 34.893 | 34.617 | 34.341 | 34.065
Počet EO | os. | 317.7333 | 315.2667 | 315.2667 | 314.0333 | 311.5667 | 309.1 | 306.6333 | 304.1667
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 30.32 | 30.08 | 30.08 | 29.96 | 29.72 | 29.48 | 29.24 | 29
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 30.32 | 30.08 | 30.08 | 29.96 | 29.72 | 29.48 | 29.24 | 29
BSK5 | kg/d | 18.734 | 18.586 | 18.586 | 18.512 | 18.364 | 18.216 | 18.068 | 17.92
NL | kg/d | 17.1728 | 17.0372 | 17.0372 | 16.9693 | 16.8337 | 16.698 | 16.5623 | 16.4267
CHSK | kg/d | 34.978 | 34.702 | 34.702 | 34.564 | 34.288 | 34.012 | 33.736 | 33.46
Počet EO | os | 312.2333 | 309.7667 | 309.7667 | 308.5333 | 306.0667 | 303.6 | 301.1333 | 298.6667
Typ ČOV | - | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
Dočištění - snížení BSK5 | - | bar: 2017 to 2050
Denitrifikace | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano
Odstraňování fosforu | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano
množství odpadních vod | m3/d | 30.32 | 30.08 | 30.08 | 29.96 | 29.72 | 29.48 | 29.24 | 29
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 17.8244 | 17.6836 | 17.6836 | 17.6132 | 17.4724 | 17.3316 | 17.1908 | 17.05
NL | kg/d | 15.96 | 15.834 | 15.834 | 15.7709 | 15.6449 | 15.5188 | 15.3927 | 15.2667
CHSK | kg/d | 31.6428 | 31.3932 | 31.3932 | 31.2684 | 31.0188 | 30.7692 | 30.5196 | 30.27
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 0.9096 | 0.9024 | 0.9024 | 0.8988 | 0.8916 | 0.8844 | 0.8772 | 0.87
NL | kg/d | 1.2128 | 1.2032 | 1.2032 | 1.1984 | 1.1888 | 1.1792 | 1.1696 | 1.16
CHSK | kg/d | 3.3352 | 3.3088 | 3.3088 | 3.2956 | 3.2692 | 3.2428 | 3.2164 | 3.19
Produkce kalů | m3/r | 216.8635 | 215.1505 | 215.1505 | 214.2939 | 212.5809 | 210.8678 | 209.1547 | 207.4417
Způsob likvidace kalů | - | bar: 2017 to 2050
Množství kalu po odvodnění | m3/r | 52.0472 | 51.6361 | 51.6361 | 51.4305 | 51.0194 | 50.6083 | 50.1971 | 49.786
Typ čistírny odpadních vod: |  | 2030: Způsoby likvidace kalů:
0 - neurčeno |  | 2017: 10 - aktivační s nitrifikací; 2030: 0 - neurčeno
1 - septik |  | 2017: 11 - aktivační s denitrif. a nitrif.; 2030: 1 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě
2 - septik s dočištěním |  | 2017: 12 - čist. s biologickými filtry; 2030: 2 - kompostování
3 - domovní mikročistírna - disky |  | 2017: 13 - aktivační čistírna a rybník; 2030: 3 - skládkování
4 - domovní mikročistírna - filtry |  | 2017: 14 - aktiv. č. s nitrif. a rybník; 2030: 4 - spalování
5 - kořenová čistírna |  | 2017: 15 - aktiv. č. s nitr. a mikrosíty; 2030: 5 - rekultivace
6 - stabilizační nádrž |  | 2017: 16 - aktivač. č. a rycholfiltrace; 2030: 6 - převoz do jiné ČOV ke zpracování
7 - čistírna s biokontaktory |  | 2017: 17 - č. s nitrif. a srážením P; 2030: 101 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + kompostování
8 - malá aktiv. čistírna s nitrifikací |  | 2017: 18 - č. s denitrif. + nitr. + sráž. P; 2030: 102 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + skládkování
9 - aktivační čistírna |  | 2017: 19 - č. s denit., nitr., sráž. P, filtr.; 2030: 103 - kompostování + spalování
104 - skládkování + převoz do jiné ČOV
105 - přímá aplikace na zem. a les. půdě + kompostování + převoz do jiné ČOV
106 - kompostování + skládkování + rekultivace

## tab.XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0643.6213.0330.01-Šumice
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
CZ0643.6213.0330.01-Šumice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.S |  | ČOV Šumice | čistírna s denitrifikací + nitrifikací + srážením P |  | 45.45 | 9.088 | 2014 | 2014
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S |  | KS Šumice |  | < 100 | 2.051 |  | 2014 | 2016
K.S |  | KS Šumice |  | 101 - 300 | 0.548 |  | 2014 | 2016
K.N |  | Dostavba KS Šumice |  | < 100 | 0.27 | [5 empty] | 1.3196 | 2020/2021
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.S |  | Šumice z ČS |  | < 100 | 0.178
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.S |  | Šumice ČS |  | 2 | 10 |  | 2014 | 2016
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
S.S |  | přípojky Šumice |  | 81 | 0.648 |  | 2014 | 2016
S.N |  | přípojky Šumice |  | 15 | 0.12 | [5 empty] | 0.41514 | 2020/2021
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
|  | SOUČET |  |  |  | 9.088 |  |  | 0 |  | 1.7348