## tab.VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0643.6217.0448.03 - Olší - část obce Olší
(provozní skupina)
| jednotky | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Celkový počet obyvatel | os. | 199 | 198 | 198 | 198 | 197 | 195 | 194 | 192
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 0 | 0 | 0 | 173 | 172 | 171 | 170 | 168
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 0 | 0 | 0 | 87.3737 | 87.3096 | 87.6923 | 87.6289 | 87.5
Přírůstek | os |  | 0 | 0 | 173 | -1 | -1 | -1 | -2
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 173 | 172 | 171 | 170 | 168
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 87.3737 | 87.3096 | 87.6923 | 87.6289 | 87.5
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 199 | 198 | 198 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 12.6263 | 12.6904 | 12.3077 | 12.3711 | 12.5
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.0054604 | 0.0054312 | 0.0054312 | 0.0066941 | 0.0066576 | 0.0065919 | 0.0065554 | 0.0064824
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0.0063145 | 0.006278 | 0.0062415 | 0.006205 | 0.006132
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 94.3293 | 94.2982 | 94.6844 | 94.6548 | 94.5946
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0.0063145 | -3.65e-05 | -3.65e-05 | -3.65e-05 | -7.3e-05
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.5814 | -0.5848 | -0.58824 | -1.1905
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 5.4604 | 5.4312 | 5.4312 | 0.3796 | 0.3796 | 0.3504 | 0.3504 | 0.3504
Odpad. vody nečištěné | % | 100 | 100 | 100 | 5.6707 | 5.7018 | 5.3156 | 5.3452 | 5.4054
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
Přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d |  |  |  | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
Nedostatek kapacity | m3/d | 2017: 0; 2020: 0; 2025: 0
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 1.9195 | 1.9195 | 1.9195 | 1.9195 | 1.9195
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 1.9195 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 1.4235 | 1.4162 | 1.4162 | 3.942 | 3.9201 | 3.8909 | 3.869 | 3.8252
NL | t/rok | 1.3049 | 1.2982 | 1.2982 | 3.6135 | 3.5934 | 3.5667 | 3.5466 | 3.5064
CHSK | t/rok | 2.6098 | 2.5964 | 2.5964 | 7.227 | 7.1868 | 7.1333 | 7.0932 | 7.0129
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 0 | 3.5993 | 3.5785 | 3.5577 | 3.5368 | 3.4952
NL | t/rok | 0 | 0 | 0 | 3.2204 | 3.2018 | 3.1832 | 3.1646 | 3.1273
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 0 | 6.2514 | 6.2152 | 6.1791 | 6.1429 | 6.0707
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 13.2207 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 13.2207 | 13.2207 | 13.2207 | 13.2207 | 13.2207

## tab.IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0643.6217.0448.03 - Olší - část obce Olší
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
CZ0643.6217.0448.03 - Olší - část obce Olší
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 183 | 182 | 182 | 182 | 181 | 179 | 178 | 176
Počet osob s ČOP | os. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2017: celá obec
Typ kanalizace | - | 2017: splašková kanalizace
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 173 | 172 | 171 | 170 | 168
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 183 | 182 | 182 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8
- počet osob s ČOP | os. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 173 | 172 | 171 | 170 | 168
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 183 | 182 | 182 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8
- počet osob s ČOP | os. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
Průmysl,zemědelství,vybavenost | -
Způsob likvidace | - | jímky na vyvážení | jímky na vyvážení | jímky na vyvážení | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV
Množství odp.vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N-celk | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N-NH4 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N-NO3 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P-celk | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Délka kanal.sítě | km | 0 | 0 | 0 | 1.9195 | 1.9195 | 1.9195 | 1.9195 | 1.9195
Počet kanal.přípojek | ks | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
Jímky a septiky | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 127.581 | 128.2261 | 128.3873 | 128.5486 | 128.7099 | 128.8711 | 129.0324 | 129.1937

## tab.X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina: CZ0643.6217.0448.03 - Olší - část obce Olší
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
CZ0643.6217.0448.03 - Olší - část obce Olší
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 14.96 | 14.88 | 14.88 | 18.34 | 18.24 | 18.06 | 17.96 | 17.76
BSK5 | kg/d | 3.9 | 3.88 | 3.88 | 10.8 | 10.74 | 10.66 | 10.6 | 10.48
NL | kg/d | 3.575 | 3.5567 | 3.5567 | 9.9 | 9.845 | 9.7717 | 9.7167 | 9.6067
CHSK | kg/d | 7.15 | 7.1133 | 7.1133 | 19.8 | 19.69 | 19.5433 | 19.4333 | 19.2133
Počet EO | os. | 65 | 64.6667 | 64.6667 | 180 | 179 | 177.6667 | 176.6667 | 174.6667
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17 | 16.8
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 14.96 | 14.88 | 14.88 | 1.04 | 1.04 | 0.96 | 0.96 | 0.96
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d |  |  |  | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17 | 16.8
BSK5 | kg/d |  |  |  | 10.38 | 10.32 | 10.26 | 10.2 | 10.08
NL | kg/d |  |  |  | 9.515 | 9.46 | 9.405 | 9.35 | 9.24
CHSK | kg/d |  |  |  | 19.03 | 18.92 | 18.81 | 18.7 | 18.48
Počet EO | os |  |  |  | 173 | 172 | 171 | 170 | 168
Typ ČOV | - |  |  |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
Dočištění - snížení BSK5 | - | bar: 2030 to 2050
Denitrifikace | - |  |  |  | ano | ano | ano | ano | ano
Odstraňování fosforu | - |  |  |  | ano | ano | ano | ano | ano
množství odpadních vod | m3/d |  |  |  | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17 | 16.8
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 9.861 | 9.804 | 9.747 | 9.69 | 9.576
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 8.823 | 8.772 | 8.721 | 8.67 | 8.568
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 17.127 | 17.028 | 16.929 | 16.83 | 16.632
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 3.9 | 3.88 | 3.88 | 0.519 | 0.516 | 0.513 | 0.51 | 0.504
NL | kg/d | 3.575 | 3.5567 | 3.5567 | 0.692 | 0.688 | 0.684 | 0.68 | 0.672
CHSK | kg/d | 7.15 | 7.1133 | 7.1133 | 1.903 | 1.892 | 1.881 | 1.87 | 1.848
Produkce kalů | m3/r | 0 | 0 | 0 | 119.9755 | 119.282 | 118.5885 | 117.895 | 116.508
Způsob likvidace kalů | - |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Množství kalu po odvodnění | m3/r | 0 | 0 | 0 | 28.7941 | 28.6277 | 28.4612 | 28.2948 | 27.9619
Typ čistírny odpadních vod: |  | 2030: Způsoby likvidace kalů:
0 - neurčeno |  | 2017: 10 - aktivační s nitrifikací; 2030: 0 - neurčeno
1 - septik |  | 2017: 11 - aktivační s denitrif. a nitrif.; 2030: 1 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě
2 - septik s dočištěním |  | 2017: 12 - čist. s biologickými filtry; 2030: 2 - kompostování
3 - domovní mikročistírna - disky |  | 2017: 13 - aktivační čistírna a rybník; 2030: 3 - skládkování
4 - domovní mikročistírna - filtry |  | 2017: 14 - aktiv. č. s nitrif. a rybník; 2030: 4 - spalování
5 - kořenová čistírna |  | 2017: 15 - aktiv. č. s nitr. a mikrosíty; 2030: 5 - rekultivace
6 - stabilizační nádrž |  | 2017: 16 - aktivač. č. a rycholfiltrace; 2030: 6 - převoz do jiné ČOV ke zpracování
7 - čistírna s biokontaktory |  | 2017: 17 - č. s nitrif. a srážením P; 2030: 101 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + kompostování
8 - malá aktiv. čistírna s nitrifikací |  | 2017: 18 - č. s denitrif. + nitr. + sráž. P; 2030: 102 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + skládkování
9 - aktivační čistírna |  | 2017: 19 - č. s denit., nitr., sráž. P, filtr.; 2030: 103 - kompostování + spalování
104 - skládkování + převoz do jiné ČOV
105 - přímá aplikace na zem. a les. půdě + kompostování + převoz do jiné ČOV
106 - kompostování + skládkování + rekultivace

## tab.XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0643.6217.0448.03-Olší - část obce Olší
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
CZ0643.6217.0448.03-Olší - část obce Olší
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.N |  | ČOV Olší | čistírna s denitrifikací + nitrifikací + srážením P |  | 37.5 | [5 empty] | 2.4682 | 2028/2028
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.N |  | Nový KS Olší |  | < 100 | 1.7751 | [5 empty] | 8.6759 | 2028/2030
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.N |  | Olší z ČS01 |  | < 100 | 0.14436 | [5 empty] | 0.38285 | 2028/2030
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.N |  | Olší ČS01 |  | 1.5 | 10 | [5 empty] | 0.19922 | 2028/2030
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
S.N |  | přípojky Olší |  | 54 | 0.432 | [5 empty] | 1.4945 | 2028/2030
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 13.2207