## tab.VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0643.6217.0454.01 - Rojetín
(provozní skupina)
| jednotky | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Celkový počet obyvatel | os. | 112 | 111 | 111 | 111 | 111 | 110 | 109 | 109
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 70 | 69 | 69
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 0 | 0 | 0 | 63.964 | 63.964 | 63.6364 | 63.3028 | 63.3028
Přírůstek | os |  | 0 | 0 | 71 | 0 | -1 | -1 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 70 | 69 | 69
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 63.964 | 63.964 | 63.6364 | 63.3028 | 63.3028
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 112 | 111 | 111 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 36.036 | 36.036 | 36.3636 | 36.6972 | 36.6972
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.0024601 | 0.0024309 | 0.0024309 | 0.0029492 | 0.0029492 | 0.0029127 | 0.0028762 | 0.0028762
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0.0025915 | 0.0025915 | 0.002555 | 0.0025185 | 0.0025185
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 87.8713 | 87.8713 | 87.7193 | 87.5635 | 87.5635
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0.0025915 | 0 | -3.65e-05 | -3.65e-05 | 0
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | -1.4286 | -1.4493 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 2.4601 | 2.4309 | 2.4309 | 0.3577 | 0.3577 | 0.3577 | 0.3577 | 0.3577
Odpad. vody nečištěné | % | 100 | 100 | 100 | 12.1287 | 12.1287 | 12.2807 | 12.4365 | 12.4365
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Nedostatek kapacity | m3/d | 2017: 0; 2020: 0; 2025: 0
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 1.0826 | 1.0826 | 1.0826 | 1.0826 | 1.0826
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 1.0826 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 0.75008 | 0.74277 | 0.74277 | 1.7794 | 1.7794 | 1.7575 | 1.7356 | 1.7356
NL | t/rok | 0.68757 | 0.68088 | 0.68088 | 1.6311 | 1.6311 | 1.611 | 1.5909 | 1.5909
CHSK | t/rok | 1.3751 | 1.3618 | 1.3618 | 3.2622 | 3.2622 | 3.222 | 3.1819 | 3.1819
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 0 | 1.4772 | 1.4772 | 1.4564 | 1.4355 | 1.4355
NL | t/rok | 0 | 0 | 0 | 1.3217 | 1.3217 | 1.3031 | 1.2844 | 1.2844
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 0 | 2.5656 | 2.5656 | 2.5295 | 2.4933 | 2.4933
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 7.5588 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 7.5588 | 7.5588 | 7.5588 | 7.5588 | 7.5588

## tab.IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0643.6217.0454.01 - Rojetín
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
CZ0643.6217.0454.01 - Rojetín
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 75 | 74 | 74 | 74 | 74 | 73 | 72 | 72
Počet osob s ČOP | os. | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2017: celá obec
Typ kanalizace | - | 2017: splašková kanalizace
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 70 | 69 | 69
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 75 | 74 | 74 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
- počet osob s ČOP | os. | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 70 | 69 | 69
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 75 | 74 | 74 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
- počet osob s ČOP | os. | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
Průmysl,zemědelství,vybavenost | -
Způsob likvidace | - | jímky na vyvážení | jímky na vyvážení | jímky na vyvážení | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV
Množství odp.vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N-celk | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N-NH4 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N-NO3 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P-celk | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Délka kanal.sítě | km | 0 | 0 | 0 | 1.0826 | 1.0826 | 1.0826 | 1.0826 | 1.0826
Počet kanal.přípojek | ks | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
Jímky a septiky | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 127.581 | 128.2261 | 128.3873 | 128.5486 | 128.7099 | 128.8711 | 129.0324 | 129.1937

## tab.X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina: CZ0643.6217.0454.01 - Rojetín
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
CZ0643.6217.0454.01 - Rojetín
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 6.74 | 6.66 | 6.66 | 8.08 | 8.08 | 7.98 | 7.88 | 7.88
BSK5 | kg/d | 2.055 | 2.035 | 2.035 | 4.875 | 4.875 | 4.815 | 4.755 | 4.755
NL | kg/d | 1.8838 | 1.8654 | 1.8654 | 4.4688 | 4.4688 | 4.4138 | 4.3587 | 4.3587
CHSK | kg/d | 3.7675 | 3.7308 | 3.7308 | 8.9375 | 8.9375 | 8.8275 | 8.7175 | 8.7175
Počet EO | os. | 34.25 | 33.9167 | 33.9167 | 81.25 | 81.25 | 80.25 | 79.25 | 79.25
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 7.1 | 7 | 6.9 | 6.9
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 6.74 | 6.66 | 6.66 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d |  |  |  | 7.1 | 7.1 | 7 | 6.9 | 6.9
BSK5 | kg/d |  |  |  | 4.26 | 4.26 | 4.2 | 4.14 | 4.14
NL | kg/d |  |  |  | 3.905 | 3.905 | 3.85 | 3.795 | 3.795
CHSK | kg/d |  |  |  | 7.81 | 7.81 | 7.7 | 7.59 | 7.59
Počet EO | os |  |  |  | 71 | 71 | 70 | 69 | 69
Typ ČOV | - |  |  |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
Dočištění - snížení BSK5 | - | bar: 2030 to 2050
Denitrifikace | - |  |  |  | ano | ano | ano | ano | ano
Odstraňování fosforu | - |  |  |  | ano | ano | ano | ano | ano
množství odpadních vod | m3/d |  |  |  | 7.1 | 7.1 | 7 | 6.9 | 6.9
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 4.047 | 4.047 | 3.99 | 3.933 | 3.933
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 3.621 | 3.621 | 3.57 | 3.519 | 3.519
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 7.029 | 7.029 | 6.93 | 6.831 | 6.831
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 2.055 | 2.035 | 2.035 | 0.213 | 0.213 | 0.21 | 0.207 | 0.207
NL | kg/d | 1.8838 | 1.8654 | 1.8654 | 0.284 | 0.284 | 0.28 | 0.276 | 0.276
CHSK | kg/d | 3.7675 | 3.7308 | 3.7308 | 0.781 | 0.781 | 0.77 | 0.759 | 0.759
Produkce kalů | m3/r | 0 | 0 | 0 | 49.2385 | 49.2385 | 48.545 | 47.8515 | 47.8515
Způsob likvidace kalů | - |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Množství kalu po odvodnění | m3/r | 0 | 0 | 0 | 11.8172 | 11.8172 | 11.6508 | 11.4844 | 11.4844
Typ čistírny odpadních vod: |  | 2030: Způsoby likvidace kalů:
0 - neurčeno |  | 2017: 10 - aktivační s nitrifikací; 2030: 0 - neurčeno
1 - septik |  | 2017: 11 - aktivační s denitrif. a nitrif.; 2030: 1 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě
2 - septik s dočištěním |  | 2017: 12 - čist. s biologickými filtry; 2030: 2 - kompostování
3 - domovní mikročistírna - disky |  | 2017: 13 - aktivační čistírna a rybník; 2030: 3 - skládkování
4 - domovní mikročistírna - filtry |  | 2017: 14 - aktiv. č. s nitrif. a rybník; 2030: 4 - spalování
5 - kořenová čistírna |  | 2017: 15 - aktiv. č. s nitr. a mikrosíty; 2030: 5 - rekultivace
6 - stabilizační nádrž |  | 2017: 16 - aktivač. č. a rycholfiltrace; 2030: 6 - převoz do jiné ČOV ke zpracování
7 - čistírna s biokontaktory |  | 2017: 17 - č. s nitrif. a srážením P; 2030: 101 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + kompostování
8 - malá aktiv. čistírna s nitrifikací |  | 2017: 18 - č. s denitrif. + nitr. + sráž. P; 2030: 102 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + skládkování
9 - aktivační čistírna |  | 2017: 19 - č. s denit., nitr., sráž. P, filtr.; 2030: 103 - kompostování + spalování
104 - skládkování + převoz do jiné ČOV
105 - přímá aplikace na zem. a les. půdě + kompostování + převoz do jiné ČOV
106 - kompostování + skládkování + rekultivace

## tab.XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0643.6217.0454.01-Rojetín
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
CZ0643.6217.0454.01-Rojetín
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.N |  | ČOV Rojetín | čistírna s denitrifikací + nitrifikací + srážením P |  | 15 | [5 empty] | 0.9945 | 2028/2028
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.N |  | Nový KS Rojetín |  | < 100 | 0.99706 | [5 empty] | 4.8732 | 2028/2030
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.N |  | Rojetín z ČS01 |  | < 100 | 0.085521 | [5 empty] | 0.2268 | 2028/2030
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.N |  | Rojetín ČS01 |  | 1 | 10 | [5 empty] | 0.19125 | 2028/2030
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
S.N |  | přípojky Rojetín |  | 46 | 0.368 | [5 empty] | 1.2731 | 2028/2030
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 7.5588