## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 328-SV Pravlov-Kupařovice-Trboušany-Němčičky
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0643.6208.0216.01 - Pravlov
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 586 | 582 | 581 | 579 | 575 | 570 | 565 | 559
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 586 | 582 | 581 | 579 | 575 | 570 | 565 | 559
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 586 | 582 | 581 | 579 | 575 | 570 | 565 | 559
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 51.2387 | 52.0183 | 53.8353 | 55.584 | 55.2 | 54.72 | 54.24 | 53.664
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 64.6889 | 65.5173 | 67.5452 | 69.48 | 69 | 68.4 | 67.8 | 67.08
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.018702 | 0.018987 | 0.01965 | 0.020288 | 0.020148 | 0.019973 | 0.019798 | 0.019587
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.016364 | 0.016424 | 0.01668 | 0.016907 | 0.01679 | 0.016644 | 0.016498 | 0.016323
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.016364 | 0.016424 | 0.01668 | 0.016907 | 0.01679 | 0.016644 | 0.016498 | 0.016323
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.0011689 | 0.0014709 | 0.001998 | 0.002536 | 0.0025185 | 0.0024966 | 0.0024747 | 0.0024484
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.0011689 | 0.0010919 | 0.0009715 | 0.00084534 | 0.0008395 | 0.0008322 | 0.0008249 | 0.00081614
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 76.5083 | 77.3141 | 78.657 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 76.5083 | 77.3141 | 78.657 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 87.4381 | 89.3785 | 92.6597 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.16207 | 0.20396 | 0.23381 | 0.29677 | 0.29472 | 0.29216 | 0.2896 | 0.28652
celk.délka potrubí | Lc | km | 9.08 | 9.08 | 11.08 | 11.08 | 11.08 | 11.08 | 11.08 | 11.08
celk.náhradní délka | Ln | km | 7.212 | 7.212 | 8.5453 | 8.5453 | 8.5453 | 8.5453 | 8.5453 | 8.5453
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 328-SV Pravlov-Kupařovice-Trboušany-Němčičky
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0643.6208.0216.01 - Pravlov
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Pravlov |  |  | < 100 | 6.56
S.S |  | RVS Pravlov |  |  | 101-300 | 2.52
S.N |  | RVS Pravlov |  |  | < 100 | 2 | [5 empty] | 7.0142 | 2022/2025
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Pravlov |  |  | 313 | 3.13
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 7.0142