## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 313-SV Rajhrad
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0643.6221.0668.01 - Těšany
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 1242 | 1234 | 1232 | 1227 | 1218 | 1207 | 1196 | 1185
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 1175 | 1169 | 1169 | 1166 | 1158 | 1147 | 1137 | 1126
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 1175 | 1169 | 1169 | 1166 | 1158 | 1147 | 1137 | 1126
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 111.6274 | 116.5187 | 125.6782 | 134.8691 | 134.112 | 133.071 | 132.1246 | 131.0835
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 135.7244 | 141.4346 | 152.1642 | 162.8531 | 161.904 | 160.599 | 159.4126 | 158.1075
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.040744 | 0.042529 | 0.045873 | 0.049227 | 0.048951 | 0.048571 | 0.048225 | 0.047845
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.036883 | 0.037879 | 0.03979 | 0.041612 | 0.041379 | 0.041057 | 0.040765 | 0.040444
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.029318 | 0.030314 | 0.032225 | 0.034047 | 0.033814 | 0.033492 | 0.0332 | 0.032879
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.007565 | 0.007565 | 0.007565 | 0.007565 | 0.007565 | 0.007565 | 0.007565 | 0.007565
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.003841 | 0.0043456 | 0.0052666 | 0.0062418 | 0.0062068 | 0.0061586 | 0.0061148 | 0.0060666
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 2e-05 | 0.00030427 | 0.00081633 | 0.0013732 | 0.0013655 | 0.0013549 | 0.0013453 | 0.0013347
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 68.3602 | 71.0463 | 75.5232 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 85.9994 | 88.776 | 93.2529 | 97.7753 | 97.8981 | 98.0698 | 98.2287 | 98.4068
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 95.002 | 99.6738 | 107.5092 | 115.6682 | 115.8135 | 116.0165 | 116.2045 | 116.4152
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.085479 | 0.09671 | 0.11721 | 0.13891 | 0.13813 | 0.13706 | 0.13608 | 0.13501
celk.délka potrubí | Lc | km | 37.733 | 37.733 | 37.733 | 37.733 | 37.733 | 37.733 | 37.733 | 37.733
celk.náhradní délka | Ln | km | 44.935 | 44.935 | 44.935 | 44.935 | 44.935 | 44.935 | 44.935 | 44.935
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 1.813 | 1.813 | 1.813 | 1.813 | 1.813
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 1.0561 | 1.0561 | 1.0561 | 1.0561 | 1.0561
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 313-SV Rajhrad
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0643.6221.0668.01 - Těšany
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | Těšany - mimo provoz |  |  | 3 |  |  | 1972
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | VDJ Těšany - mimo provoz |  | 211 | 210 | 30
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.S |  | zásobovací řad Těšany |  |  | 101-300 | 0.83
R.S |  | Těšany - VOV (VDJ Rajhrad I - VDJ Těšany) |  |  | < 100 | 0.792
R.S |  | Těšany - VOV (VDJ Rajhrad I - VDJ Těšany) |  |  | 101-300 | 27.0001
R.S |  | Těšany - VOV (VDJ Rajhrad I - VDJ Těšany) |  |  | 301-500 | 1.386
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Těšany |  |  | < 100 | 7.664
S.R |  | RVS Těšany |  |  | < 100 | 1.813 |  |  |  | 6.02 | 2024/2028
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Těšany |  |  | 398 | 2.985
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 6.02 |  | 0