## tab.VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0644.6204.0123.01 - Ladná
(provozní skupina)
| jednotky | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Celkový počet obyvatel | os. | 1270 | 1262 | 1260 | 1255 | 1246 | 1236 | 1225 | 1213
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 0 | 0 | 1199 | 1194 | 1186 | 1176 | 1166 | 1154
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 0 | 0 | 95.1587 | 95.1394 | 95.1846 | 95.1456 | 95.1837 | 95.136
Přírůstek | os |  | 0 | 1199 | -5 | -8 | -10 | -10 | -12
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 1199 | 1194 | 1186 | 1176 | 1166 | 1154
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 95.1587 | 95.1394 | 95.1846 | 95.1456 | 95.1837 | 95.136
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 1270 | 1262 | 61 | 61 | 60 | 60 | 59 | 59
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 100 | 100 | 4.8413 | 4.8606 | 4.8154 | 4.8544 | 4.8163 | 4.864
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.045654 | 0.045362 | 0.054353 | 0.054134 | 0.053747 | 0.053309 | 0.052834 | 0.052309
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.009271 | 0.0092126 | 0.052571 | 0.052352 | 0.051995 | 0.051557 | 0.051111 | 0.050586
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 20.307 | 20.309 | 96.7229 | 96.7096 | 96.7403 | 96.7135 | 96.7392 | 96.7065
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok |  | -5.84e-05 | 0.043359 | -0.000219 | -0.0003577 | -0.000438 | -0.0004453 | -0.0005256
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | % |  | -0.63391 | 82.476 | -0.41832 | -0.68795 | -0.84955 | -0.87123 | -1.039
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 36.3832 | 36.1496 | 1.7812 | 1.7812 | 1.752 | 1.752 | 1.7228 | 1.7228
Odpad. vody nečištěné | % | 79.693 | 79.691 | 3.2771 | 3.2904 | 3.2597 | 3.2865 | 3.2608 | 3.2935
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210
Přírůstek | m3/d |  | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d |  |  | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210
Nedostatek kapacity | m3/d | 2017: 0; 2020: 0
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 4.22
Přírůstek | km |  | 0 | 4.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 66.4986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 1.573 | 1.573 | 1.573 | 1.573 | 1.573 | 1.573 | 1.573 | 1.573
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 15.7023 | 15.603 | 32.7916 | 32.6566 | 32.4281 | 32.158 | 31.8755 | 31.5513
NL | t/rok | 14.3938 | 14.3028 | 30.059 | 29.9352 | 29.7257 | 29.4781 | 29.2192 | 28.9221
CHSK | t/rok | 29.8692 | 29.6803 | 61.191 | 60.9392 | 60.5126 | 60.0089 | 59.4816 | 58.8772
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 6.4897 | 6.4488 | 31.1897 | 31.0595 | 30.8462 | 30.5857 | 30.3203 | 30.0077
NL | t/rok | 5.9489 | 5.9114 | 28.3365 | 28.2182 | 28.0244 | 27.7877 | 27.5466 | 27.2626
CHSK | t/rok | 12.9794 | 12.8976 | 56.4318 | 56.1964 | 55.81 | 55.3392 | 54.8586 | 54.2936
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0.0013687 | 10.6613 | 33.8022 | 0.0068437 | 0.0068437 | 0.0068437 | 0.0068437 | 0.0068437
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0.0013687 | 10.6627 | 44.4649 | 44.4717 | 44.4785 | 44.4854 | 44.4922 | 44.4991

## tab.IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0644.6204.0123.01 - Ladná
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
CZ0644.6204.0123.01 - Ladná
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 1238 | 1230 | 1228 | 1223 | 1214 | 1204 | 1193 | 1181
Počet osob s ČOP | os. | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2017: celá obec
Typ kanalizace | - | 2017: tlaková kanalizace
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 1167 | 1162 | 1154 | 1144 | 1134 | 1122
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 1238 | 1230 | 61 | 61 | 60 | 60 | 59 | 59
- počet osob s ČOP | os. | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 1167 | 1162 | 1154 | 1144 | 1134 | 1122
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 1238 | 1230 | 61 | 61 | 60 | 60 | 59 | 59
- počet osob s ČOP | os. | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2017: průmysl, vybavenost
Způsob likvidace | - | vlastní ČOV | vlastní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV
Množství odp.vod | m3/d | 25.4 | 25.24 | 25.2 | 25.1 | 24.92 | 24.72 | 24.5 | 24.26
BSK5 | kg/d | 17.78 | 17.668 | 17.64 | 17.57 | 17.444 | 17.304 | 17.15 | 16.982
NL | kg/d | 16.2983 | 16.1957 | 16.17 | 16.1058 | 15.9903 | 15.862 | 15.7208 | 15.5668
CHSK | kg/d | 35.56 | 35.336 | 35.28 | 35.14 | 34.888 | 34.608 | 34.3 | 33.964
N-celk | kg/d | 3.2597 | 3.2391 | 3.234 | 3.2212 | 3.1981 | 3.1724 | 3.1442 | 3.1134
N-NH4 | kg/d | 1.5409 | 1.5312 | 1.5288 | 1.5227 | 1.5118 | 1.4997 | 1.4863 | 1.4718
N-NO3 | kg/d | 0.29633 | 0.29447 | 0.294 | 0.29283 | 0.29073 | 0.2884 | 0.28583 | 0.28303
P-celk | kg/d | 0.74083 | 0.73617 | 0.735 | 0.73208 | 0.72683 | 0.721 | 0.71458 | 0.70758
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Délka kanal.sítě | km | 2.126 | 2.126 | 6.346 | 6.346 | 6.346 | 6.346 | 6.346 | 6.346
Počet kanal.přípojek | ks | 240 | 240 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480
Jímky a septiky | ks | 340 | 340 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 127.581 | 128.2261 | 128.3873 | 128.5486 | 128.7099 | 128.8711 | 129.0324 | 129.1937

## tab.X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina: CZ0644.6204.0123.01 - Ladná
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
CZ0644.6204.0123.01 - Ladná
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 125.08 | 124.28 | 148.9112 | 148.3112 | 147.2512 | 146.0512 | 144.7512 | 143.3112
BSK5 | kg/d | 43.02 | 42.748 | 89.84 | 89.47 | 88.844 | 88.104 | 87.33 | 86.442
NL | kg/d | 39.435 | 39.1857 | 82.3533 | 82.0142 | 81.4403 | 80.762 | 80.0525 | 79.2385
CHSK | kg/d | 81.8333 | 81.316 | 167.6467 | 166.9567 | 165.788 | 164.408 | 162.9633 | 161.3073
Počet EO | os. | 717 | 712.4667 | 1497.3333 | 1491.1667 | 1480.7333 | 1468.4 | 1455.5 | 1440.7
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 25.4 | 25.24 | 144.0312 | 143.4312 | 142.4512 | 141.2512 | 140.0312 | 138.5912
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 99.68 | 99.04 | 4.88 | 4.88 | 4.8 | 4.8 | 4.72 | 4.72
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d |  |  | 144.0312 | 143.4312 | 142.4512 | 141.2512 | 140.0312 | 138.5912
BSK5 | kg/d |  |  | 88.62 | 88.25 | 87.644 | 86.904 | 86.15 | 85.262
NL | kg/d |  |  | 81.235 | 80.8958 | 80.3403 | 79.662 | 78.9708 | 78.1568
CHSK | kg/d |  |  | 165.41 | 164.72 | 163.588 | 162.208 | 160.8 | 159.144
Počet EO | os |  |  | 1477 | 1470.8333 | 1460.7333 | 1448.4 | 1435.8333 | 1421.0333
Typ ČOV | - |  |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
Dočištění - snížení BSK5 | - | bar: 2025 to 2050
Denitrifikace | - |  |  | ano | ano | ano | ano | ano | ano
Odstraňování fosforu | - |  |  | ano | ano | ano | ano | ano | ano
množství odpadních vod | m3/d |  |  | 144.0312 | 143.4312 | 142.4512 | 141.2512 | 140.0312 | 138.5912
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 85.4513 | 85.0945 | 84.5101 | 83.7965 | 83.0693 | 82.213
NL | kg/d | 0 | 0 | 77.6342 | 77.3101 | 76.7791 | 76.1307 | 75.4701 | 74.6921
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 154.6077 | 153.9627 | 152.9042 | 151.6142 | 150.2977 | 148.7497
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 43.02 | 42.748 | 3.1687 | 3.1555 | 3.1339 | 3.1075 | 3.0807 | 3.049
NL | kg/d | 39.435 | 39.1857 | 3.6008 | 3.5858 | 3.5613 | 3.5313 | 3.5008 | 3.4648
CHSK | kg/d | 81.8333 | 81.316 | 10.8023 | 10.7573 | 10.6838 | 10.5938 | 10.5023 | 10.3943
Produkce kalů | m3/r | 0 | 0 | 1039.6576 | 1035.3166 | 1028.2059 | 1019.5238 | 1010.6766 | 1000.2581
Způsob likvidace kalů | - |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Množství kalu po odvodnění | m3/r | 0 | 0 | 249.5178 | 248.476 | 246.7694 | 244.6857 | 242.5624 | 240.0619
Typ čistírny odpadních vod: |  | 2030: Způsoby likvidace kalů:
0 - neurčeno |  | 2017: 10 - aktivační s nitrifikací; 2030: 0 - neurčeno
1 - septik |  | 2017: 11 - aktivační s denitrif. a nitrif.; 2030: 1 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě
2 - septik s dočištěním |  | 2017: 12 - čist. s biologickými filtry; 2030: 2 - kompostování
3 - domovní mikročistírna - disky |  | 2017: 13 - aktivační čistírna a rybník; 2030: 3 - skládkování
4 - domovní mikročistírna - filtry |  | 2017: 14 - aktiv. č. s nitrif. a rybník; 2030: 4 - spalování
5 - kořenová čistírna |  | 2017: 15 - aktiv. č. s nitr. a mikrosíty; 2030: 5 - rekultivace
6 - stabilizační nádrž |  | 2017: 16 - aktivač. č. a rycholfiltrace; 2030: 6 - převoz do jiné ČOV ke zpracování
7 - čistírna s biokontaktory |  | 2017: 17 - č. s nitrif. a srážením P; 2030: 101 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + kompostování
8 - malá aktiv. čistírna s nitrifikací |  | 2017: 18 - č. s denitrif. + nitr. + sráž. P; 2030: 102 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + skládkování
9 - aktivační čistírna |  | 2017: 19 - č. s denit., nitr., sráž. P, filtr.; 2030: 103 - kompostování + spalování
104 - skládkování + převoz do jiné ČOV
105 - přímá aplikace na zem. a les. půdě + kompostování + převoz do jiné ČOV
106 - kompostování + skládkování + rekultivace

## tab.XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0644.6204.0123.01-Ladná
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
CZ0644.6204.0123.01-Ladná
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.N |  | ČOV Ladná | čistírna s denitrifikací + nitrifikací + srážením P |  | 210 | [5 empty] | 12.5045 | 2019/2025
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S |  | KS Ladná |  | < 100 | 1.126 |  | 1974 | 1986
K.S |  | KS Ladná |  | 101 - 300 | 0.7 |  | 1974 | 1986
K.S |  | KS Ladná |  | 301 - 500 | 0.3 |  | 1974 | 1986
K.R |  | KS Ladná |  | < 100 | 0.803 |  |  |  | 4.7782 | 0/0
K.R |  | KS Ladná |  | 101 - 300 | 0.55 |  |  |  | 3.2727 | 0/0
K.R |  | KS Ladná |  | 301 - 500 | 0.22 |  |  |  | 1.3091 | 0/0
K.N |  | KS Ladná |  | 101 - 300 | 3.9 | [5 empty] | 23.4702 | 2019/2025
K.N |  | KS Ladná |  | < 100 | 0.23 | [5 empty] | 1.0954 | 2019/2025
K.N |  | KS Ladná |  | < 100 | 0.09 | [5 empty] | 0.23019 | 2019/2025
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
S.S |  | přípojky Ladná |  | 240 | 1.92 |  | 1974 | 1986
S.R |  | přípojky Ladná |  | 100 | 0.8 |  |  |  | 2.7676 | 0/2021
S.N |  | přípojky Ladná |  | 240 | 1.92 | [5 empty] | 6.6422 | 2021/2025
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.N |  | Nové |  |  | 0 | [6 empty] | 2021/2025
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 12.1276 |  | 43.9425