## tab.VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0645.6210.0267.03 - Žarošice - část obce Žarošice
(provozní skupina)
| jednotky | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Celkový počet obyvatel | os. | 989 | 982 | 980 | 977 | 970 | 962 | 953 | 944
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 535 | 624 | 777 | 929 | 922 | 914 | 906 | 897
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 54.095 | 63.5438 | 79.2857 | 95.087 | 95.0515 | 95.0104 | 95.0682 | 95.0212
Přírůstek | os |  | 89 | 153 | 152 | -7 | -8 | -8 | -9
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 624 | 777 | 929 | 922 | 914 | 906 | 897
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 63.5438 | 79.2857 | 95.087 | 95.0515 | 95.0104 | 95.0682 | 95.0212
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 454 | 358 | 203 | 48 | 48 | 48 | 47 | 47
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 45.905 | 36.4562 | 20.7143 | 4.913 | 4.9485 | 4.9896 | 4.9318 | 4.9788
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.040004 | 0.040398 | 0.041442 | 0.042442 | 0.042136 | 0.041785 | 0.041398 | 0.041004
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.0072197 | 0.029945 | 0.035514 | 0.041041 | 0.040734 | 0.040384 | 0.040026 | 0.039632
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 18.0474 | 74.1236 | 85.6967 | 96.6976 | 96.6736 | 96.6457 | 96.6849 | 96.653
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok |  | 0.022725 | 0.0055699 | 0.0055261 | -0.0003066 | -0.0003504 | -0.0003577 | -0.0003942
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | % |  | 75.8898 | 15.6835 | 13.465 | -0.75269 | -0.86768 | -0.89367 | -0.99466
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0.019527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 48.8139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 13.2568 | 10.4536 | 5.9276 | 1.4016 | 1.4016 | 1.4016 | 1.3724 | 1.3724
Odpad. vody nečištěné | % | 33.1387 | 25.8764 | 14.3033 | 3.3024 | 3.3264 | 3.3543 | 3.3151 | 3.347
Počet ČOV | ks | bar: 2017 to 2050
Celková kapacita ČOV | m3/d | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165
Přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 17.5576 | 18.788 | 21.0021 | 23.1917 | 23.0206 | 22.8249 | 22.6194 | 22.3993
NL | t/rok | 16.0945 | 17.2223 | 19.2519 | 21.2591 | 21.1022 | 20.9228 | 20.7345 | 20.5327
CHSK | t/rok | 32.6101 | 34.8629 | 38.9212 | 42.9342 | 42.6174 | 42.2553 | 41.8747 | 41.4674
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 2.3681 | 15.5158 | 18.7389 | 21.9384 | 21.774 | 21.5861 | 21.3957 | 21.1843
NL | t/rok | 2.1358 | 14.0781 | 17.0057 | 19.9119 | 19.7626 | 19.592 | 19.4193 | 19.2274
CHSK | t/rok | 4.5123 | 27.8258 | 33.5408 | 39.2138 | 38.92 | 38.5842 | 38.2438 | 37.866
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## tab.IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0645.6210.0267.03 - Žarošice - část obce Žarošice
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
CZ0645.6210.0267.03 - Žarošice - část obce Žarošice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 989 | 982 | 980 | 977 | 970 | 962 | 953 | 944
Počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2017: celá obec
Typ kanalizace | - | 2017: splašková kanalizace
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 535 | 624 | 777 | 929 | 922 | 914 | 906 | 897
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 454 | 358 | 203 | 48 | 48 | 48 | 47 | 47
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 0 | 624 | 777 | 929 | 922 | 914 | 906 | 897
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 454 | 358 | 203 | 48 | 48 | 48 | 47 | 47
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2017: vybavenost
Způsob likvidace | - | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV
Množství odp.vod | m3/d | 19.78 | 19.64 | 19.6 | 19.54 | 19.4 | 19.24 | 19.06 | 18.88
BSK5 | kg/d | 6.923 | 6.874 | 6.86 | 6.839 | 6.79 | 6.734 | 6.671 | 6.608
NL | kg/d | 6.3461 | 6.3012 | 6.2883 | 6.2691 | 6.2242 | 6.1728 | 6.1151 | 6.0573
CHSK | kg/d | 13.846 | 13.748 | 13.72 | 13.678 | 13.58 | 13.468 | 13.342 | 13.216
N-celk | kg/d | 1.2692 | 1.2602 | 1.2577 | 1.2538 | 1.2448 | 1.2346 | 1.223 | 1.2115
N-NH4 | kg/d | 0.59999 | 0.59575 | 0.59453 | 0.59271 | 0.58847 | 0.58361 | 0.57815 | 0.57269
N-NO3 | kg/d | 0.11538 | 0.11457 | 0.11433 | 0.11398 | 0.11317 | 0.11223 | 0.11118 | 0.11013
P-celk | kg/d | 0.28846 | 0.28642 | 0.28583 | 0.28496 | 0.28292 | 0.28058 | 0.27796 | 0.27533
Počet ČOV | ks | bar: 2017 to 2050
Kapacita ČOV | m3/d | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165
Počet čerpacích stanic | ks | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Délka kanal.sítě | km | 8.376 | 8.376 | 8.376 | 8.376 | 8.376 | 8.376 | 8.376 | 8.376
Počet kanal.přípojek | ks | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147
Jímky a septiky | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 127.581 | 128.2261 | 128.3873 | 128.5486 | 128.7099 | 128.8711 | 129.0324 | 129.1937

## tab.X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina: CZ0645.6210.0267.03 - Žarošice - část obce Žarošice
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
CZ0645.6210.0267.03 - Žarošice - část obce Žarošice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 109.6 | 110.68 | 113.54 | 116.28 | 115.44 | 114.48 | 113.42 | 112.34
BSK5 | kg/d | 48.103 | 51.474 | 57.54 | 63.539 | 63.07 | 62.534 | 61.971 | 61.368
NL | kg/d | 44.0944 | 47.1845 | 52.745 | 58.2441 | 57.8142 | 57.3228 | 56.8068 | 56.254
CHSK | kg/d | 89.3427 | 95.5147 | 106.6333 | 117.628 | 116.76 | 115.768 | 114.7253 | 113.6093
Počet EO | os. | 801.7167 | 857.9 | 959 | 1058.9833 | 1051.1667 | 1042.2333 | 1032.85 | 1022.8
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 19.78 | 82.04 | 97.3 | 112.44 | 111.6 | 110.64 | 109.66 | 108.58
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 53.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 36.32 | 28.64 | 16.24 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.76 | 3.76
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 14.14 | 14.02 | 13.9 | 13.78 | 13.66
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 8.898 | 8.824 | 8.75 | 8.676 | 8.602
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 8.1565 | 8.0887 | 8.0208 | 7.953 | 7.8852
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 16.796 | 16.658 | 16.52 | 16.382 | 16.244
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 19.78 | 82.04 | 97.3 | 126.58 | 125.62 | 124.54 | 123.44 | 122.24
BSK5 | kg/d | 6.923 | 44.314 | 53.48 | 71.477 | 70.934 | 70.324 | 69.707 | 69.03
NL | kg/d | 6.3461 | 40.6212 | 49.0233 | 65.5206 | 65.0228 | 64.4637 | 63.8981 | 63.2775
CHSK | kg/d | 13.846 | 82.388 | 99.19 | 132.664 | 131.658 | 130.528 | 129.384 | 128.13
Počet EO | os | 115.3833 | 738.5667 | 891.3333 | 1191.2833 | 1182.2333 | 1172.0667 | 1161.7833 | 1150.5
Typ ČOV | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Dočištění - snížení BSK5 | - | bar: 2017 to 2050
Denitrifikace | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano
Odstraňování fosforu | - | bar: 2017 to 2050
množství odpadních vod | m3/d | 19.78 | 82.04 | 97.3 | 126.58 | 125.62 | 124.54 | 123.44 | 122.24
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 6.4878 | 42.5091 | 51.3394 | 68.6922 | 68.1704 | 67.5841 | 66.9913 | 66.3407
NL | kg/d | 5.8516 | 38.5702 | 46.5908 | 62.3561 | 61.8823 | 61.3502 | 60.8121 | 60.2215
CHSK | kg/d | 12.3625 | 76.235 | 91.8925 | 123.1705 | 122.2365 | 121.1875 | 120.126 | 118.962
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 0.43516 | 1.8049 | 2.1406 | 2.7848 | 2.7636 | 2.7399 | 2.7157 | 2.6893
NL | kg/d | 0.4945 | 2.051 | 2.4325 | 3.1645 | 3.1405 | 3.1135 | 3.086 | 3.056
CHSK | kg/d | 1.4835 | 6.153 | 7.2975 | 9.4935 | 9.4215 | 9.3405 | 9.258 | 9.168
Produkce kalů | m3/r | 78.9354 | 517.1943 | 624.6294 | 835.7556 | 829.406 | 822.2735 | 815.0611 | 807.1454
Způsob likvidace kalů | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množství kalu po odvodnění | m3/r | 18.9445 | 124.1266 | 149.911 | 200.5813 | 199.0575 | 197.3456 | 195.6147 | 193.7149
Typ čistírny odpadních vod: |  | 2030: Způsoby likvidace kalů:
0 - neurčeno |  | 2017: 10 - aktivační s nitrifikací; 2030: 0 - neurčeno
1 - septik |  | 2017: 11 - aktivační s denitrif. a nitrif.; 2030: 1 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě
2 - septik s dočištěním |  | 2017: 12 - čist. s biologickými filtry; 2030: 2 - kompostování
3 - domovní mikročistírna - disky |  | 2017: 13 - aktivační čistírna a rybník; 2030: 3 - skládkování
4 - domovní mikročistírna - filtry |  | 2017: 14 - aktiv. č. s nitrif. a rybník; 2030: 4 - spalování
5 - kořenová čistírna |  | 2017: 15 - aktiv. č. s nitr. a mikrosíty; 2030: 5 - rekultivace
6 - stabilizační nádrž |  | 2017: 16 - aktivač. č. a rycholfiltrace; 2030: 6 - převoz do jiné ČOV ke zpracování
7 - čistírna s biokontaktory |  | 2017: 17 - č. s nitrif. a srážením P; 2030: 101 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + kompostování
8 - malá aktiv. čistírna s nitrifikací |  | 2017: 18 - č. s denitrif. + nitr. + sráž. P; 2030: 102 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + skládkování
9 - aktivační čistírna |  | 2017: 19 - č. s denit., nitr., sráž. P, filtr.; 2030: 103 - kompostování + spalování
104 - skládkování + převoz do jiné ČOV
105 - přímá aplikace na zem. a les. půdě + kompostování + převoz do jiné ČOV
106 - kompostování + skládkování + rekultivace

## tab.XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0645.6210.0267.03-Žarošice - část obce Žarošice
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
CZ0645.6210.0267.03-Žarošice - část obce Žarošice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.S |  | ČOV Žarošice | aktivační čistírna s denitrifikací a nitrifikací |  | 165 |  | 2015 | 2015
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S |  | KS Žarošice |  | < 100 | 3.491 |  | 1932 | 2017
K.S |  | KS Žarošice |  | 101 - 300 | 3.383 |  | 1932 | 2017
K.S |  | KS Žarošice |  | 301 - 500 | 0.338 |  | 1932 | 2017
K.S |  | KS Žarošice |  | < 100 | 0.978 |  | 2013 | 2015
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.S |  | Žarošice z ČS01 |  | < 100 | 0.119
V.S |  | Žarošice z ČS02 |  | < 100 | 0.067
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.S |  | Žarošice z ČS01 |  | 0 | 0
S.S |  | Žarošice z ČS02 |  | 0 | 0
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
S.S |  | přípojky Žarošice |  | 147 | 1.176 |  | 1932 | 2017
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0