## tab.VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0646.6205.0152.01 - Nevojice
(provozní skupina)
| jednotky | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Celkový počet obyvatel | os. | 449 | 446 | 446 | 444 | 441 | 437 | 434 | 430
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 0 | 0 | 0 | 408 | 405 | 401 | 398 | 395
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 0 | 0 | 0 | 91.8919 | 91.8367 | 91.762 | 91.7051 | 91.8605
Přírůstek | os |  | 0 | 0 | 408 | -3 | -4 | -3 | -3
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 408 | 405 | 401 | 398 | 395
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 91.8919 | 91.8367 | 91.762 | 91.7051 | 91.8605
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 449 | 446 | 446 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 8.1081 | 8.1633 | 8.238 | 8.2949 | 8.1395
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.015688 | 0.015578 | 0.015578 | 0.028727 | 0.028524 | 0.028253 | 0.02805 | 0.027791
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0.027567 | 0.027364 | 0.027093 | 0.02689 | 0.026679
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 95.9622 | 95.9334 | 95.8945 | 95.8647 | 96.0001
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0.027567 | -0.00020314 | -0.00027085 | -0.00020314 | -0.00021044
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.74237 | -0.99972 | -0.75545 | -0.78877
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 15.6877 | 15.5782 | 15.5782 | 1.1599 | 1.1599 | 1.1599 | 1.1599 | 1.1116
Odpad. vody nečištěné | % | 100 | 100 | 100 | 4.0378 | 4.0666 | 4.1055 | 4.1353 | 3.9999
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
Přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d |  |  |  | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
Nedostatek kapacity | m3/d | 2017: 0; 2020: 0; 2025: 0
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 4.3665 | 4.3369 | 4.3369 | 10.128 | 10.0547 | 9.9568 | 9.8835 | 9.8003
NL | t/rok | 4.0026 | 3.9755 | 3.9755 | 9.284 | 9.2168 | 9.1271 | 9.0598 | 8.9836
CHSK | t/rok | 8.1964 | 8.141 | 8.141 | 18.7571 | 18.6213 | 18.4403 | 18.3045 | 18.1502
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 0 | 9.0674 | 9.0001 | 8.9105 | 8.8432 | 8.7736
NL | t/rok | 0 | 0 | 0 | 7.9672 | 7.9081 | 7.8293 | 7.7701 | 7.709
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 0 | 15.2965 | 15.1831 | 15.0318 | 14.9184 | 14.8006
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 16.5902 | 8.2951 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 16.5902 | 24.8853 | 24.8853 | 24.8853 | 24.8853 | 24.8853

## tab.IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0646.6205.0152.01 - Nevojice
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
CZ0646.6205.0152.01 - Nevojice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 417 | 414 | 414 | 412 | 409 | 405 | 402 | 398
Počet osob s ČOP | os. | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2017: celá obec
Typ kanalizace | - | 2017: splašková kanalizace
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 392 | 389 | 385 | 382 | 379
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 417 | 414 | 414 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19
- počet osob s ČOP | os. | 32 | 32 | 32 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 392 | 389 | 385 | 382 | 379
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 417 | 414 | 414 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19
- počet osob s ČOP | os. | 32 | 32 | 32 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2017: vybavenost
Způsob likvidace | - | jímky na vyvážení | jímky na vyvážení | jímky na vyvážení | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV
Množství odp.vod | m3/d | 8.98 | 8.92 | 8.92 | 8.88 | 8.82 | 8.74 | 8.68 | 8.6
BSK5 | kg/d | 3.143 | 3.122 | 3.122 | 3.108 | 3.087 | 3.059 | 3.038 | 3.01
NL | kg/d | 2.8811 | 2.8618 | 2.8618 | 2.849 | 2.8298 | 2.8041 | 2.7848 | 2.7592
CHSK | kg/d | 6.286 | 6.244 | 6.244 | 6.216 | 6.174 | 6.118 | 6.076 | 6.02
N-celk | kg/d | 0.57622 | 0.57237 | 0.57237 | 0.5698 | 0.56595 | 0.56082 | 0.55697 | 0.55183
N-NH4 | kg/d | 0.27239 | 0.27057 | 0.27057 | 0.26936 | 0.26754 | 0.26511 | 0.26329 | 0.26087
N-NO3 | kg/d | 0.052383 | 0.052033 | 0.052033 | 0.0518 | 0.05145 | 0.050983 | 0.050633 | 0.050167
P-celk | kg/d | 0.13096 | 0.13008 | 0.13008 | 0.1295 | 0.12863 | 0.12746 | 0.12658 | 0.12542
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Délka kanal.sítě | km | 0 | 0 | 0 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56
Počet kanal.přípojek | ks | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
Jímky a septiky | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 127.581 | 128.2261 | 128.3873 | 128.5486 | 128.7099 | 128.8711 | 129.0324 | 129.1937

## tab.X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina: CZ0646.6205.0152.01 - Nevojice
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
CZ0646.6205.0152.01 - Nevojice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 42.98 | 42.68 | 42.68 | 78.7032 | 78.1466 | 77.4046 | 76.848 | 76.1391
BSK5 | kg/d | 11.963 | 11.882 | 11.882 | 27.748 | 27.547 | 27.279 | 27.078 | 26.85
NL | kg/d | 10.9661 | 10.8918 | 10.8918 | 25.4357 | 25.2514 | 25.0058 | 24.8215 | 24.6125
CHSK | kg/d | 22.456 | 22.304 | 22.304 | 51.3893 | 51.0173 | 50.5213 | 50.1493 | 49.7267
Počet EO | os. | 199.3833 | 198.0333 | 198.0333 | 462.4667 | 459.1167 | 454.65 | 451.3 | 447.5
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 75.5253 | 74.9688 | 74.2267 | 73.6702 | 73.0936
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 42.98 | 42.68 | 42.68 | 3.1779 | 3.1779 | 3.1779 | 3.1779 | 3.0455
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d |  |  |  | 75.5253 | 74.9688 | 74.2267 | 73.6702 | 73.0936
BSK5 | kg/d |  |  |  | 27.108 | 26.907 | 26.639 | 26.438 | 26.23
NL | kg/d |  |  |  | 24.849 | 24.6648 | 24.4191 | 24.2348 | 24.0442
CHSK | kg/d |  |  |  | 50.216 | 49.844 | 49.348 | 48.976 | 48.59
Počet EO | os |  |  |  | 451.8 | 448.45 | 443.9833 | 440.6333 | 437.1667
Typ ČOV | - |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Dočištění - snížení BSK5 | - | bar: 2030 to 2050
Denitrifikace | - | bar: 2030 to 2050
Odstraňování fosforu | - | bar: 2030 to 2050
množství odpadních vod | m3/d |  |  |  | 75.5253 | 74.9688 | 74.2267 | 73.6702 | 73.0936
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 24.8422 | 24.6579 | 24.4122 | 24.2279 | 24.0372
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 21.828 | 21.666 | 21.45 | 21.288 | 21.1204
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 41.9082 | 41.5974 | 41.1831 | 40.8723 | 40.5497
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 11.963 | 11.882 | 11.882 | 2.2658 | 2.2491 | 2.2268 | 2.2101 | 2.1928
NL | kg/d | 10.9661 | 10.8918 | 10.8918 | 3.021 | 2.9988 | 2.9691 | 2.9468 | 2.9237
CHSK | kg/d | 22.456 | 22.304 | 22.304 | 8.3078 | 8.2466 | 8.1649 | 8.1037 | 8.0403
Produkce kalů | m3/r | 0 | 0 | 0 | 302.2473 | 300.0049 | 297.0151 | 294.7727 | 292.4525
Způsob likvidace kalů | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množství kalu po odvodnění | m3/r | 0 | 0 | 0 | 72.5393 | 72.0012 | 71.2836 | 70.7455 | 70.1886
Typ čistírny odpadních vod: |  | 2030: Způsoby likvidace kalů:
0 - neurčeno |  | 2017: 10 - aktivační s nitrifikací; 2030: 0 - neurčeno
1 - septik |  | 2017: 11 - aktivační s denitrif. a nitrif.; 2030: 1 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě
2 - septik s dočištěním |  | 2017: 12 - čist. s biologickými filtry; 2030: 2 - kompostování
3 - domovní mikročistírna - disky |  | 2017: 13 - aktivační čistírna a rybník; 2030: 3 - skládkování
4 - domovní mikročistírna - filtry |  | 2017: 14 - aktiv. č. s nitrif. a rybník; 2030: 4 - spalování
5 - kořenová čistírna |  | 2017: 15 - aktiv. č. s nitr. a mikrosíty; 2030: 5 - rekultivace
6 - stabilizační nádrž |  | 2017: 16 - aktivač. č. a rycholfiltrace; 2030: 6 - převoz do jiné ČOV ke zpracování
7 - čistírna s biokontaktory |  | 2017: 17 - č. s nitrif. a srážením P; 2030: 101 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + kompostování
8 - malá aktiv. čistírna s nitrifikací |  | 2017: 18 - č. s denitrif. + nitr. + sráž. P; 2030: 102 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + skládkování
9 - aktivační čistírna |  | 2017: 19 - č. s denit., nitr., sráž. P, filtr.; 2030: 103 - kompostování + spalování
104 - skládkování + převoz do jiné ČOV
105 - přímá aplikace na zem. a les. půdě + kompostování + převoz do jiné ČOV
106 - kompostování + skládkování + rekultivace

## tab.XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0646.6205.0152.01-Nevojice
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
|  |  | CZ0646.6205.0152.01-Nevojice | [8 empty] | ZMĚNA 04/2024
|  |  | (číslo a název obce) | [8 empty] | dle Metodického pokynu MZe č.j. 401/2010-15000 z 20.1.2010
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.N |  | ČOV Nevojice | aktivační čistírna s nitrifikací |  | 63 | [5 empty] | 4.0841 | 2024/2026
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.N |  | KS Nevojice |  | ≤ 300 | 3.32 | [5 empty] | 15.6042 | 2024/2026
K.N |  | KS Nevojice |  | ≤ 300 | 3.51 | [5 empty] | 16.497 | 2028/2029
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.N |  | Výtlak Nevojice |  | ≤ 100 | 0.24 | [5 empty] | 0.61523 | 2024/2026
V.N |  | Výtlak Nevojice |  | ≤ 100 | 0.24 | [5 empty] | 0.61523 | 2028/2029
V.N |  | Výtlak Nevojice - Bučovice |  | ≤ 100 | 0.569 | [5 empty] | 1.163 | 2028/2029
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.N |  | ČS 1 |  | 3 | 10 | [5 empty] | 0.22312 | 2024/2026
S.N |  | ČS 2 |  | 2 | 15 | [5 empty] | 0.20719 | 2024/2026
S.N |  | ČS 1 |  | 3 | 10 | [5 empty] | 0.22312 | 2028/2029
S.N |  | ČS 2 |  | 2 | 15 | [5 empty] | 0.20719 | 2028/2029
S.N |  | ČS 3 |  | 5 | 20 | [5 empty] | 0.255 | 2028/2029
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
S.N |  | přípojky Nevojice |  | 150 | 1.2 | [5 empty] | 4.1514 | 2024/2026
S.N |  | přípojky Nevojice |  | 150 | 1.2 | [5 empty] | 4.1514 | 2028/2029
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 24.8853
23.1119