## tab.VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0647.6220.0569.01 - Hrušovany nad Jevišovkou
(provozní skupina)
| jednotky | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Celkový počet obyvatel | os. | 3371 | 3348 | 3345 | 3341 | 3317 | 3289 | 3259 | 3228
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 3070 | 3081 | 3129 | 3177 | 3155 | 3128 | 3100 | 3070
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 91.0709 | 92.0251 | 93.5426 | 95.0913 | 95.1161 | 95.1049 | 95.1212 | 95.1053
Přírůstek | os |  | 11 | 48 | 48 | -22 | -27 | -28 | -30
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 3070 | 3081 | 3129 | 3177 | 3155 | 3128 | 3100 | 3070
Počet obyv. napoj ČOV | % | 91.0709 | 92.0251 | 93.5426 | 95.0913 | 95.1161 | 95.1049 | 95.1212 | 95.1053
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 301 | 267 | 216 | 164 | 162 | 161 | 159 | 158
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 8.9291 | 7.9749 | 6.4574 | 4.9087 | 4.8839 | 4.8951 | 4.8788 | 4.8947
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.14484 | 0.14408 | 0.14432 | 0.14441 | 0.14337 | 0.14215 | 0.14085 | 0.1395
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.13605 | 0.13629 | 0.13802 | 0.13962 | 0.13864 | 0.13745 | 0.13621 | 0.13489
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 93.9319 | 94.589 | 95.6299 | 96.6838 | 96.7006 | 96.6928 | 96.7038 | 96.6928
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok |  | 0.0002336 | 0.0017301 | 0.0016009 | -0.0009782 | -0.0011899 | -0.001241 | -0.0013213
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | % |  | 0.1714 | 1.2535 | 1.1466 | -0.70557 | -0.8657 | -0.9111 | -0.97955
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 8.7892 | 7.7964 | 6.3072 | 4.7888 | 4.7304 | 4.7012 | 4.6428 | 4.6136
Odpad. vody nečištěné | % | 6.0681 | 5.411 | 4.3701 | 3.3162 | 3.2994 | 3.3072 | 3.2962 | 3.3072
Počet ČOV | ks | bar: 2017 to 2050
Celková kapacita ČOV | m3/d | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300
Přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 25.8442 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 77.4957 | 77.4296 | 78.1009 | 78.6528 | 78.095 | 77.4249 | 76.7204 | 75.9769
NL | t/rok | 71.0377 | 70.9772 | 71.5925 | 72.0984 | 71.5871 | 70.9728 | 70.3271 | 69.6455
CHSK | t/rok | 143.5109 | 143.38 | 144.6094 | 145.6194 | 144.5867 | 143.3462 | 142.0419 | 140.6656
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 72.8494 | 73.0274 | 74.0398 | 74.9424 | 74.4169 | 73.7755 | 73.108 | 72.3956
NL | t/rok | 66.3025 | 66.4647 | 67.3867 | 68.2086 | 67.7303 | 67.1465 | 66.5389 | 65.8905
CHSK | t/rok | 129.9588 | 130.2666 | 132.0573 | 133.6513 | 132.7138 | 131.57 | 130.3793 | 129.1089
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 42.1336 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 42.1336 | 42.1336 | 42.1336 | 42.1336 | 42.1336

## tab.IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0647.6220.0569.01 - Hrušovany nad Jevišovkou
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
CZ0647.6220.0569.01 - Hrušovany nad Jevišovkou
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 3321 | 3298 | 3295 | 3281 | 3257 | 3229 | 3199 | 3168
Počet osob s ČOP | os. | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2017: celá obec
Typ kanalizace | - | 2017: splašková kanalizace
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 3020 | 3031 | 3079 | 3117 | 3095 | 3068 | 3040 | 3010
- počet osob s ČOP | os. | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 301 | 267 | 216 | 164 | 162 | 161 | 159 | 158
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 3020 | 3031 | 3079 | 3117 | 3095 | 3068 | 3040 | 3010
- počet osob s ČOP | os. | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 301 | 267 | 216 | 164 | 162 | 161 | 159 | 158
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2017: vybavenost
Způsob likvidace | - | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV
Množství odp.vod | m3/d | 67.42 | 66.96 | 66.9 | 66.82 | 66.34 | 65.78 | 65.18 | 64.56
BSK5 | kg/d | 23.597 | 23.436 | 23.415 | 23.387 | 23.219 | 23.023 | 22.813 | 22.596
NL | kg/d | 21.6306 | 21.483 | 21.4638 | 21.4381 | 21.2841 | 21.1044 | 20.9119 | 20.713
CHSK | kg/d | 47.194 | 46.872 | 46.83 | 46.774 | 46.438 | 46.046 | 45.626 | 45.192
N-celk | kg/d | 4.3261 | 4.2966 | 4.2928 | 4.2876 | 4.2568 | 4.2209 | 4.1824 | 4.1426
N-NH4 | kg/d | 2.0451 | 2.0311 | 2.0293 | 2.0269 | 2.0123 | 1.9953 | 1.9771 | 1.9583
N-NO3 | kg/d | 0.39328 | 0.3906 | 0.39025 | 0.38978 | 0.38698 | 0.38372 | 0.38022 | 0.3766
P-celk | kg/d | 0.98321 | 0.9765 | 0.97563 | 0.97446 | 0.96746 | 0.95929 | 0.95054 | 0.9415
Počet ČOV | ks | bar: 2017 to 2050
Kapacita ČOV | m3/d | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300
Počet čerpacích stanic | ks | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Délka kanal.sítě | km | 21.52 | 21.52 | 21.52 | 29.02 | 29.02 | 29.02 | 29.02 | 29.02
Počet kanal.přípojek | ks | 1178 | 1178 | 1178 | 1238 | 1238 | 1238 | 1238 | 1238
Jímky a septiky | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 127.581 | 128.2261 | 128.3873 | 128.5486 | 128.7099 | 128.8711 | 129.0324 | 129.1937

## tab.X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina: CZ0647.6220.0569.01 - Hrušovany nad Jevišovkou
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
CZ0647.6220.0569.01 - Hrušovany nad Jevišovkou
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 396.83 | 394.75 | 395.41 | 395.636 | 392.796 | 389.456 | 385.896 | 382.196
BSK5 | kg/d | 212.317 | 212.136 | 213.975 | 215.487 | 213.959 | 212.123 | 210.193 | 208.156
NL | kg/d | 194.6239 | 194.458 | 196.1438 | 197.5298 | 196.1291 | 194.4461 | 192.6769 | 190.8097
CHSK | kg/d | 393.1807 | 392.822 | 396.19 | 398.9573 | 396.128 | 392.7293 | 389.156 | 385.3853
Počet EO | os. | 3538.6167 | 3535.6 | 3566.25 | 3591.45 | 3565.9833 | 3535.3833 | 3503.2167 | 3469.2667
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 372.75 | 373.39 | 378.13 | 382.516 | 379.836 | 376.576 | 373.176 | 369.556
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 24.08 | 21.36 | 17.28 | 13.12 | 12.96 | 12.88 | 12.72 | 12.64
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 372.75 | 373.39 | 378.13 | 382.516 | 379.836 | 376.576 | 373.176 | 369.556
BSK5 | kg/d | 206.297 | 206.796 | 209.655 | 212.207 | 210.719 | 208.903 | 207.013 | 204.996
NL | kg/d | 189.1056 | 189.563 | 192.1838 | 194.5231 | 193.1591 | 191.4944 | 189.7619 | 187.913
CHSK | kg/d | 382.144 | 383.032 | 388.27 | 392.944 | 390.188 | 386.826 | 383.326 | 379.592
Počet EO | os | 3438.2833 | 3446.6 | 3494.25 | 3536.7833 | 3511.9833 | 3481.7167 | 3450.2167 | 3416.6
Typ ČOV | - | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
Dočištění - snížení BSK5 | - | bar: 2017 to 2050
Denitrifikace | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano
Odstraňování fosforu | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano
množství odpadních vod | m3/d | 372.75 | 373.39 | 378.13 | 382.516 | 379.836 | 376.576 | 373.176 | 369.556
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 199.5875 | 200.075 | 202.8487 | 205.3217 | 203.882 | 202.1246 | 200.2958 | 198.344
NL | kg/d | 181.6506 | 182.0952 | 184.6212 | 186.8728 | 185.5624 | 183.9629 | 182.2984 | 180.5219
CHSK | kg/d | 356.0515 | 356.8947 | 361.8009 | 366.1679 | 363.5995 | 360.4657 | 357.2037 | 353.7231
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 6.7095 | 6.721 | 6.8063 | 6.8853 | 6.837 | 6.7784 | 6.7172 | 6.652
NL | kg/d | 7.455 | 7.4678 | 7.5626 | 7.6503 | 7.5967 | 7.5315 | 7.4635 | 7.3911
CHSK | kg/d | 26.0925 | 26.1373 | 26.4691 | 26.7761 | 26.5885 | 26.3603 | 26.1223 | 25.8689
Produkce kalů | m3/r | 2428.3146 | 2434.2456 | 2467.992 | 2498.0808 | 2480.5637 | 2459.183 | 2436.9326 | 2413.1852
Způsob likvidace kalů | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Množství kalu po odvodnění | m3/r | 582.7955 | 584.2189 | 592.3181 | 599.5394 | 595.3353 | 590.2039 | 584.8638 | 579.1645
Typ čistírny odpadních vod: |  | 2030: Způsoby likvidace kalů:
0 - neurčeno |  | 2017: 10 - aktivační s nitrifikací; 2030: 0 - neurčeno
1 - septik |  | 2017: 11 - aktivační s denitrif. a nitrif.; 2030: 1 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě
2 - septik s dočištěním |  | 2017: 12 - čist. s biologickými filtry; 2030: 2 - kompostování
3 - domovní mikročistírna - disky |  | 2017: 13 - aktivační čistírna a rybník; 2030: 3 - skládkování
4 - domovní mikročistírna - filtry |  | 2017: 14 - aktiv. č. s nitrif. a rybník; 2030: 4 - spalování
5 - kořenová čistírna |  | 2017: 15 - aktiv. č. s nitr. a mikrosíty; 2030: 5 - rekultivace
6 - stabilizační nádrž |  | 2017: 16 - aktivač. č. a rycholfiltrace; 2030: 6 - převoz do jiné ČOV ke zpracování
7 - čistírna s biokontaktory |  | 2017: 17 - č. s nitrif. a srážením P; 2030: 101 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + kompostování
8 - malá aktiv. čistírna s nitrifikací |  | 2017: 18 - č. s denitrif. + nitr. + sráž. P; 2030: 102 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + skládkování
9 - aktivační čistírna |  | 2017: 19 - č. s denit., nitr., sráž. P, filtr.; 2030: 103 - kompostování + spalování
104 - skládkování + převoz do jiné ČOV
105 - přímá aplikace na zem. a les. půdě + kompostování + převoz do jiné ČOV
106 - kompostování + skládkování + rekultivace

## tab.XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0647.6220.0569.01-Hrušovany nad Jevišovkou
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
CZ0647.6220.0569.01-Hrušovany nad Jevišovkou
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.S |  | ČOV Hrušovany nad Jevišovkou | čistírna s denitrifikací + nitrifikací + srážením P |  | 1300 | 67 | 2009 | 2009
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S |  | KS Hrušovany n. Jevišovkou |  | < 100 | 13.2 |  | 1960 | 2016
K.S |  | KS Hrušovany n. Jevišovkou |  | 101 - 300 | 4.2 |  | 1960 | 2016
K.S |  | KS Hrušovany n. Jevišovkou |  | 301 - 500 | 0.9 |  | 1960 | 2016
K.S |  | KS Hrušovany n. Jevišovkou |  | > 500 | 1.9 |  | 1960 | 2016
K.N |  | KS Hrušovany n. Jevišovkou |  | < 100 | 5 | [5 empty] | 31.285 | 2028/2030
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.S |  | Výtlak Hrušovany nad Jevišovkou |  | < 100 | 1.32 |  | 1960 | 2016
V.N |  | Výtlak Hrušovany nad Jevišovkou |  | < 100 | 2.5 | [5 empty] | 8.515 | 2028/2030
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.S |  | ČS 1 |  | 0 | 0
S.S |  | ČS 2 |  | 0 | 0
S.S |  | ČS 3 |  | 0 | 0
S.S |  | ČS 4 |  | 0 | 0
S.S |  | ČS 5 |  | 0 | 0
S.N |  | ČS 6 |  | 10 | 7 | [5 empty] | 0.38 | 2028/2030
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
S.S |  | přípojky Hrušovany nad Jevišovkou |  | 1178 | 9.424 |  | 1960 | 2016
S.N |  | přípojky Hrušovany nad Jevišovkou |  | 60 | 0.48 | [5 empty] | 1.9536 | 2028/2030
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
|  | SOUČET |  |  |  | 67 |  |  | 0 |  | 42.1336