## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 726-sam. vod. Horní Kounice
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0647.6212.0297.01 - Horní Kounice
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 316 | 314 | 314 | 312 | 310 | 307 | 304 | 301
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 295 | 295 | 297 | 297 | 295 | 292 | 289 | 286
dtto | % | 93.3544 | 93.949 | 94.586 | 95.1923 | 95.1613 | 95.114 | 95.0658 | 95.0166
počet osob s ČOP | os. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
počet zásob. osob s ČOP | os. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
dtto | % | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75
počet všech zásob.obyvatel | os. | 298 | 298 | 300 | 300 | 298 | 295 | 292 | 289
dtto | % | 89.759 | 90.303 | 90.9091 | 91.4634 | 91.411 | 91.3313 | 91.25 | 91.1672
délka vodovodních řadů | km | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
- z toho přivodné řady | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přírůstek za pětiletku | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.0079783 | 0.0084428 | 0.0093066 | 0.010152 | 0.010086 | 0.0099863 | 0.009887 | 0.0097878
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.0079783 | 0.0081914 | 0.0086025 | 0.00896 | 0.0089016 | 0.008814 | 0.0087264 | 0.0086388
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.0077783 | 0.0079914 | 0.0084025 | 0.00876 | 0.0087016 | 0.008614 | 0.0085264 | 0.0084388
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0 | 0.00025141 | 0.00070408 | 0.0011917 | 0.0011839 | 0.0011723 | 0.0011606 | 0.001149
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 28.2515 | 29.6992 | 32.4037 | 35.0128 | 34.7835 | 34.4396 | 34.0957 | 33.7518
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 71.5115 | 73.4704 | 76.7352 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 73.3502 | 75.3091 | 78.5617 | 81.8265 | 81.8387 | 81.8574 | 81.8765 | 81.896
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 73.3502 | 77.6205 | 84.9916 | 92.7094 | 92.7233 | 92.7445 | 92.7661 | 92.7882
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0 | 0.10056 | 0.28163 | 0.47667 | 0.47357 | 0.4689 | 0.46424 | 0.45958
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 302.4 | 302.4 | 302.4 | 302.4 | 302.4 | 302.4 | 302.4 | 302.4
Qp | m3/d | 302.4 | 302.4 | 302.4 | 302.4 | 302.4 | 302.4 | 302.4 | 302.4
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 274.1485 | 272.7008 | 269.9963 | 267.3872 | 267.6165 | 267.9604 | 268.3043 | 268.6482
Qp | m3/d | 280.5416 | 279.2691 | 276.9025 | 274.5872 | 274.7685 | 275.0404 | 275.3123 | 275.5842
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 274.1485 | 272.7008 | 269.9963 | 267.3872 | 267.6165 | 267.9604 | 268.3043 | 268.6482
Qp | m3/d | 280.5416 | 279.2691 | 276.9025 | 274.5872 | 274.7685 | 275.0404 | 275.3123 | 275.5842
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 726-sam. vod. Horní Kounice
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0647.6212.0297.01 - Horní Kounice
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 316 | 314 | 314 | 312 | 310 | 307 | 304 | 301
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 295 | 295 | 297 | 297 | 295 | 292 | 289 | 286
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 298 | 298 | 300 | 300 | 298 | 295 | 292 | 289
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 21.8584 | 23.1309 | 25.4975 | 27.8128 | 27.6315 | 27.3596 | 27.0877 | 26.8158
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 28.2515 | 29.6992 | 32.4037 | 35.0128 | 34.7835 | 34.4396 | 34.0957 | 33.7518
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.0079783 | 0.0084428 | 0.0093066 | 0.010152 | 0.010086 | 0.0099863 | 0.009887 | 0.0097878
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.0079783 | 0.0081914 | 0.0086025 | 0.00896 | 0.0089016 | 0.008814 | 0.0087264 | 0.0086388
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.0077783 | 0.0079914 | 0.0084025 | 0.00876 | 0.0087016 | 0.008614 | 0.0085264 | 0.0084388
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0 | 0.00018903 | 0.00052938 | 0.000896 | 0.00089016 | 0.0008814 | 0.00087264 | 0.00086388
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0 | 6.238e-05 | 0.0001747 | 0.00029568 | 0.00029375 | 0.00029086 | 0.00028797 | 0.00028508
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 71.5115 | 73.4704 | 76.7352 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 73.3502 | 75.3091 | 78.5617 | 81.8265 | 81.8387 | 81.8574 | 81.8765 | 81.896
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 73.3502 | 77.6205 | 84.9916 | 92.7094 | 92.7233 | 92.7445 | 92.7661 | 92.7882
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0 | 0.11054 | 0.30958 | 0.52398 | 0.52056 | 0.51544 | 0.51032 | 0.50519
celk.délka potrubí | Lc | km | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
celk.náhradní délka | Ln | km | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 726-sam. vod. Horní Kounice
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0647.6212.0297.01 - Horní Kounice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | vrt HHK-1 |  |  |  | 3.5
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
U.S |  | ÚV Horní Kounice |  |  |  | 0
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | Horní Kounice HHK-1 |  |  | 3.5
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | VDJ Horní Kounice - věžový |  | 389 | 382 | 100
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Horní Kounice |  |  | < 100 | 2.2
S.S |  | RVS Horní Kounice |  |  | 101-300 | 0.3
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Horní Kounice |  |  | 97 | 1.314
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0