# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 94 |  | 0623.014.333.01 | Domašov | 03079 | 582964 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 006 |  | Rosice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2015 |
| Obec | 585 | 580 |
| Místní část obce |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Domašov se nachází asi 8 km severozápadně od města Rosice.

Rozsah zástavby je v rozmezí  445 – 480 m n.m.

# Podklady

- Skupinový vodovod Ivančice – Rosice, západní větev,  AQUAPROCON s.r.o.

- „Domašov – Územní plán sídelního útvaru – návrh“, vypracovala Ing.arch. Hurníková v roce 1995

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 499 | 545 | 671 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 21.8 | 23.5 | 28.1 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 19.8 | 21.7 | 26.9 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 19.8 | 21.7 | 26.9 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 109 | 109 | 110 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 109 | 109 | 110 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 120 | 118 | 115 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 59.7 | 64.3 | 77.0 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 83.6 | 90.0 | 107.8 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Domašov má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Dobrovolného svazku obcí Domašovsko a touto organizací je i provozován.

Obec je zásobována pitnou vodou ze skup. vodovodu Domašov – Rudka -  Říčky, jehož zdrojem je JÚ Domašov – studna a  JÚ Rudka – studna. V r.2003 došlo vlivem nepříznivých klimatických podmínek k výraznému snížení kapacit zdrojů, zdroje byly tzv. rabovány a došlo zřejmě k jejich trvalé devastaci.

Z JÚ Domašov a Rudka je plněn samostatnými výtlaky vodojem Domašov 300 m3 s max. hladinou 501,0 m n.m., odkud je obec gravitačně zásobena.

Rozvodná síť je z r. 1959. Část sítě je třeba rekonstruovat, protože je v havarijním stavu.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Z důvodů nepříznivé situace na zdrojích, pokud se budou opakovat nepříznivé klimatické podmínky jsou navrženy zdroje nové- vrty v Domašově a Rudce.

Ve výhledovém období r. 2015 v souladu s Regionálním plánem implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou,je možné napojení skup. vodovodu na vodárenskou soustavu Březová II, Vírský oblastní vodovod (dále jen VOV) – západní větev, a to přivedením vody z vodojemu Čebín do vodojemu Sička. K napojení by došlo přívodním řadem dl. 3300 m čerpáním vody z nové ČS u stáv. vodojemu Litostrov do vodojemu Domašov.  Cílem navrhované akce je zvýšení počtu zásobovaných obyvatel pitnou vodou odpovídající jakosti.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem vody pro skup. vodovod je :

- JÚ Domašov	– studna s vydatností  Q = 1,5 l/s

- JÚ Rudka	– studna s vydatností  Q = 2,3 l/s

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Po napojení na SV-Vodárenskou soustavu Březová II,VOV v případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Tetčice -  vrty HV1, HV12, nacházející se ve vzdálenosti cca 13 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena v r. 2003 - 2004 rekonstrukce rozvodné sítě v rozsahu 1000 m.

- přív.řad Domašov LT150, dl. 500 m ,v r.2008-2012

Do plánu investic nových staveb je zařazena realizace :

- zdroj-studna,v r.2006

- rozvodná síť PE90, dl. 340 m ,v r.2004-2005

- přív.řad napojení na VOV, dl. 3300 m ,v r.2015

- čerpací stanice u vdj.Litostrov ,v r.2015

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 301 | 312 | 343 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 41.35 | 42.96 | 47.30 |
| BSK5 | kg/den | 18.05 | 18.74 | 20.60 |
| NL | kg/den | 16.55 | 17.18 | 18.88 |
| CHSK | kg/den | 36.10 | 37.48 | 41.20 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci není žádný průmyslový ani zemědělský podnik s produkcí odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Je vybudována takřka kompletní dešťová kanalizace.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Předpokládá se pro celou obec výstavba nové kombinované kanalizační sítě (v obci jsou zastoupeny úseky splaškové kanalizace a úseky kanalizace jednotné). Na stokové síti je navržena v koncové části čerpací stanice.

ČOV je navržena pod obcí v odlehlé části obce. Na této ČOV budou čištěny odpadní vody z obcí Domašov, Javůrek, Litostrov, Rudka a Říčky. Je navrhována mechanicko-biologická čistírna odpadních vod se systémem nitrifikace a denitrifikace a s aerobní stabilizací přebytečného kalu.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: po r. 2015

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 9,182 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 42,953 |
| Celkem (mil.Kč) | 52,135 |