# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 450 |  | 0623.014.345.01 | Říčky | 03080 | 549789 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 006 |  | Rosice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2015 |
| Obec | 248 | 246 |
| Místní část obce |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Říčky se nachází asi 6 km severozápadně od města Rosice.

Rozsah zástavby je v rozmezí  445 – 455 m n.m.

# Podklady

- Skupinový vodovod Ivančice – Rosice, západní větev,  AQUAPROCON s.r.o.

- „Návrh Územního plánu obce Říčky“, vypracovala Ing.arch. Hurníková v roce 1996

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 210 | 210 | 210 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 6.7 | 6.7 | 5.9 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 5.4 | 5.6 | 6.1 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 5.4 | 5.6 | 6.1 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 70 | 73 | 80 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 70 | 73 | 80 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 87 | 88 | 77 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 18.3 | 18.4 | 16.2 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 25.6 | 25.8 | 22.6 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Říčky má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Dobrovolného svazku obcí Domašovsko a touto organizací je i provozován.

Obec je zásobována pitnou vodou ze skup. vodovodu Domašov – Rudka -  Říčky, jehož zdrojem je JÚ Domašov – studna a  JÚ Rudka – studna. V r.2003 došlo vlivem nepříznivých klimatických podmínek k výraznému snížení kapacit zdrojů, zdroje byly tzv. rabovány a došlo zřejmě k jejich trvalé devastaci. Jsou navrženy zdroje nové - vrty v Domašově a Rudce.

Z JÚ Domašov a Rudka je plněn samostatnými výtlaky vodojem Domašov 300 m3 s max. hladinou 501,0 m n.m., odkud je obec gravitačně zásobena přes rozvodnou síť obce Domašov, napojením na její rozvodnou síť

Rozvodná síť je z r. 1959.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období r. 2015 je možné napojení skup. vodovodu na vodárenskou soustavu Březová II, Vírský oblastní vodovod (dále jen VOV) – západní větev, a to přivedením vody z vodojemu Čebín do vodojemu Sička. K napojení by došlo přívodním řadem dl. 7400 m a ČS s akumulací 20 m3, čerpáním vody do vodojemu Domašov.  Cílem navrhované akce je zvýšení počtu zásobovaných obyvatel pitnou vodou odpovídající jakosti.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem vody pro skup. vodovod je :

- JÚ Domašov	– studna s vydatností  Q = 1,5 l/s

- JÚ Rudka	– studna s vydatností  Q = 2,3 l/s

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Po napojení na SV-Vodárenskou soustavu Březová II,VOV v případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Tetčice -  vrty HV1, HV12, nacházející se ve vzdálenosti cca 12 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena rekonstrukce

- prop.řad Domašov-Říčky, PE110,dl.680m,r.2004-2005

- přívodný řad LT100-200, dl.1881m,r.2008-2012

- rozvodná síť LT80-150, dl.1880 m,r.2008-2012

- Do plánu investic nových staveb je zařazena realizace v r.2004-2005:

- propojovací řad Říčky,PE90, dl.280m

- propojovací řad Říčky,PE63, dl.450m

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 180 | 180 | 180 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 180 | 180 | 180 |
| Počet EO | obyv. | 227 | 226 | 226 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 26.96 | 26.89 | 26.82 |
| BSK5 | kg/den | 13.59 | 13.56 | 13.53 |
| NL | kg/den | 12.46 | 12.43 | 12.40 |
| CHSK | kg/den | 27.18 | 27.12 | 27.06 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci  je zastoupena pouze drobná podnikatelská činnost.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V současnosti v obci je stávající jednotná  kanalizace a mechanicko-biologická ČOV typu ATOL pro 200 EO (uvedena do trvalého provozu v roce 2002). Vyčištěné odpadní vody jsou odváděny do recipientu Bobrava.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Stávající kanalizace bude doplněna tak, aby na ČOV byly odváděny odpadní vody od všech obyvatel obce (napojení 2 menších částí obce).

V místě stávající čistírny odpadních vod (která bude kromě česlí a lapáku písku – budou využity pro předčištění – zrušena) bude vybudována čerpací stanice, z níž budou odpadní vody z obce čerpány do kanalizační sítě obce Domašov.

Odpadní vody z obce Říčky budou čištěny na ČOV Domašov společně s odpadními vodami z obcí Domašov, Litostrov, Rudka a Javůrek.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Rekonstrukce ČOV: 2007 - 2008

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 8,829 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 10,291 |
| Celkem (mil.Kč) | 19,12 |