# Název obce                                                         Změna 1 (k 04/2007)

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 118 |  | 0626.019.477.00 | Hlubočany | 03948 | 593036 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 118.1 |  | 0626.019.477.01 | Hlubočany | 03948 | 593036 |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 019 |  | Vyškov |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2015 |
| Obec | 478 | 474 |
| Místní část obce | 441 | 437 |

## Základní údaje o obci

Hlubočany jsou místní částí obce Hlubočany a nachází se jižně od města Vyškova ve vzdálenosti cca 5 km..  Rozsah zástavby je v rozmezí 266 – 285 m n.m.

# Podklady

- Urbanistická studie obce Hlubočany

- Údaje od Obecního úřadu

- Údaje od provozovatele VaK Vyškov

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 220 | 231 | 261 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 20.7 | 21.1 | 21.9 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 19.8 | 20.1 | 21.0 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 5.0 | 5.3 | 6.2 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 62 | 63 | 65 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 246 | 238 | 220 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 258 | 250 | 230 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 56.8 | 57.7 | 60.1 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 85.3 | 86.5 | 90.2 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

V místní části Hlubočany je vybudovaný vodovod, jehož provoz zajišťuje VaK Vyškov, který je i majitelem. V roce 2000 bylo zásobeno 220 obyvatel, ve výhledovém roce se předpokládá se zásobováním  261 obyvatel.

Tato místní část obce je zásobována ze skupinového vodovodu SV Vyškov – větev vyškovská.

Hlavními zdroji tohoto SV jsou úpravny vody – Lhota, Dědice, Manerov a zdroje Drnovice, Kašparov. ÚV Lhota má výkon Q = 120 l/s, která odebírá povrchovou vodu z vodárenské nádrže Opatovice.  ÚV Dědice má výkon Q =  32 l/s, která upravuje podzemní vodu ze zdrojů – 4 vrtů HV4, HV 114, HV 117, HV 118, jejichž celková vydatnost činí 26 l/s. ÚV Manerov má výkon Q = 7,5 l/s, do které je čerpána podzemní voda z vrtů HV 1, HV 3, HV 3C, o celkové vydatnosti Q = 7,5 l/s. Zdroj Drnovice se skládá ze čtyř vrtů – HV1,HV3, HV4, HV5, z nichž vrt HV5 je odstaven z provozu. Vydatnost prameniště činí Q = 30 l/s. Zdroj Kašparov je vrt o vydatnosti Q = 10 l/s .

Vlastní zásobování místní části je gravitačně z vodojemu Hlubočany, o objemu 60 + 100 m3, s max. hladinou 312,00 m n.m. pomocí zásobovacího řadu, který je u obce propojen s rozvodnou sítí.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovodní síť je v dobrém technickém stavu, v budoucích letech se budou provádět pouze opravy vzniklých poruch.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Hlavními zdroji SV jsou – ÚV Lhota o výkonu Q = 120 l/s, která odebírá povrchovou vodu z vodárenské nádrže Opatovice, ÚV Dědice o výkonu Q = 32 l/s, která upravuje podzemní vodu ze 4 vrtů - HV4, HV 114, HV 117, HV 118, o celkové vydatnosti 26 l/s,  Manerov o výkonu Q = 7,5 l/s, do které je čerpána podzemní voda z vrtů HV 1, HV 3, HV 3C, o celkové vydatnosti Q = 7,5 l/s a dále zdroj Drnovice - tři vrty – HV1, HV3, HV4 o celkové vydatnosti  Q = 30 l/s (vrt HV5 je odstaven z provozu)   a zdroj Kašparov - vrt o vydatnosti       Q = 10 l/s.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, budou se nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provést opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) za krizové situace se bude dovážet ze zdroje NZV – Vrt Lysovice HV1, nacházející se ve vzdálenosti cca 10 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu nebo by to byl trvalý stav, bylo by nutno zřídit nový zdroj.

## Časový harmonogram

V řešeném období nebude v obci probíhat žádná nová výstavba.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 232 | 232 | 230 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 35.84 | 35.76 | 35.52 |
| BSK5 | kg/den | 13.93 | 13.90 | 13.81 |
| NL | kg/den | 12.77 | 12.74 | 12.66 |
| CHSK | kg/den | 27.86 | 27.80 | 27.62 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci je zemědělský podnik s živočišnou výrobou (Rostěnice a.s.), odpadní vody z výroby jsou likvidovány opět v zemědělství. Dále jsou v  obci  zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci je uvažováno s výstavbou nové splaškové kanalizace v celé obci. Na kanalizaci obce Hlubočany bude napojena kanalizace obce Kučerov.

Změna k 04/2007 - zrušeno

Pod obcí Hlubočany je navrhována nová mechanicko-biologická ČOV, vyčištěné odpadní vody budou odváděny do Bohdalického potoka.

Změna k 04/2007

Odpadní vody z obce Hlubočany a z části zástavby obce Lysovice budou přečerpávány do sběrače a společně s odpadními vodami ze zástavby Kučerov budou přivedeny do čerpací stanice Zvonovice. Z této ČS budou přečerpány do gravitační stokové sítě a přivedeny spolu s odpadními vodami ze zástavby Rostěnice do centrální čerpací stanice Rostěnice.  Z této ČS budou odpadní vody přečerpávány do stoky, která je vedena na ČOV Rostěnice.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: po r. 2015

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 0.000 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 21.342 |
| Celkem (mil.Kč) | 21.342 |