# Název obce                                                         Změna 1 (k 04/2007)

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 223 |  | 0626.019.486.01 | Kučerov | 07689 | 593249 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 019 |  | Vyškov |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2015 |
| Obec | 490 | 486 |
| Místní část obce |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Kučerov se nachází jižně od města Vyškova, ve vzdálenosti cca 8 km.  Rozsah zástavby se nachází v rozmezí 280 – 315 m n.m.

# Podklady

- Údaje od Obecního úřadu

-     Údaje od provozovatele VaK Vyškov

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | Obyv. | 0 | 0 | 306 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. M3/r | 0.0 | 0.0 | 5.7 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. M3/r | 0.0 | 0.0 | 5.4 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. M3/r | 0.0 | 0.0 | 5.4 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 0 | 0 | 48 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 0 | 0 | 48 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 0 | 0 | 51 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 0.0 | 0.0 | 15.6 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 0.0 | 0.0 | 23.5 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

V obci není vybudován vodovod. Obyvatelé k zásobení pitnou vodou využívají vlastních zdrojů – studní.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Obec bude zásobena ze SV Vyškov – větev střed. Voda do tohoto SV bude dodávána ze SV Vyškov – větev vyškovská.

Hlavními zdroji tohoto skupinového vodovodu jsou úpravny vody Lhota, Dědice, Manerov a zdroje Drnovice, Kašparov.

Hlavními zdroji tohoto SV jsou úpravny vody – Lhota, Dědice, Manerov a zdroje Drnovice, Kašparov. ÚV Lhota má výkon Q = 120 l/s, která odebírá povrchovou vodu z vodárenské nádrže Opatovice.  ÚV Dědice má výkon Q = 32 l/s, která upravuje podzemní vodu ze zdrojů – 4 vrtů HV4, HV 114, HV 117, HV 118, jejichž celková vydatnost činí 26 l/s. ÚV Manerov má výkon Q = 7,5 l/s, do které je čerpána podzemní voda z vrtů HV 1, HV 3, HV 3C, o celkové vydatnosti Q = 7,5 l/s. Zdroj Drnovice se skládá ze čtyř vrtů  – HV1,HV3, HV4, HV5, z nichž vrt HV5 je odstaven z provozu. Vydatnost prameniště činí Q = 30 l/s. Zdroj Kašparov je vrt o vydatnosti Q = 10 l/s .

Nově navržený přívodní řad DN 100 se napojí na přivaděč DN 200, vedoucí z VDJ Bohdalice do obce Němčany, ke stávajícímu vrtu HV2, kde se propojí se stávajícím vodovodním řadem.  Řad DN 100 bude ukončen v nově navrženém VDJ Kučerov. Tento VDJ se postaví vedle stávajícího VDJ, který je ve vlastnictví ZD Rostěnice.

Rozvodná síť obce bude pod tlakem VDJ Kučerov o objemu 1x80 m3, s max. hl. 332,00 m n.m.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Ve výhledu bude obec napojena na skupinový vodovod Vyškov – větev střed. Do této větve bude dodávána voda ze SV Vyškov – větev Vyškovská, jehož hlavními zdroji jsou – ÚV Lhota o výkonu Q = 120 l/s, která odebírá povrchovou vodu z vodárenské nádrže Opatovice, ÚV Dědice o výkonu Q = 32 l/s, která upravuje podzemní vodu ze 4 vrtů - HV4, HV 114, HV 117, HV 118, o celkové vydatnosti 26 l/s,  Manerov o výkonu Q = 7,5 l/s, do které je čerpána podzemní voda z vrtů HV 1, HV 3, HV 3C, o celkové vydatnosti Q = 7,5 l/s a dále zdroj Drnovice - tři vrty – HV1, HV3, HV4 o celkové vydatnosti  Q = 30 l/s (vrt HV5 je odstaven z provozu)   a zdroj Kašparov - vrt o vydatnosti  Q = 10 l/s.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provést opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) za krizové situace se bude dovážet ze zdroje NZV – Vrt Lysovice HV1, nacházející se ve vzdálenosti cca 9 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu nebo by to byl trvalý stav, bylo by nutno zřídit nový zdroj.

## Časový harmonogram

Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena rekonstrukce stávajícího VDJ (majetek ZD Rostěnice) bude probíhat v roce 2004-2006.

V souladu s Regionálním plánem implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou je do plánu investic nových staveb zařazena v roce 2005-2006 realizace:

- vdj.Kučerov 80 m3

- přívodný řad LT100,dl. 486 m,r.2004-2005

- rozvodná síť LT DN 80-100, dl. 3092 m

- vodovodní přípojky 102 ks, r.2005-2015

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 436 | 436 | 436 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 483 | 482 | 481 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 57.38 | 57.31 | 57.10 |
| BSK5 | kg/den | 28.96 | 28.93 | 28.84 |
| NL | kg/den | 26.54 | 26.51 | 26.43 |
| CHSK | kg/den | 57.91 | 57.85 | 57.67 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je stávající jednotná kanalizace s vyústěním do recipientu – přítoku Rostěnického potoka.

Kanalizace v obci je zkolaudována a obec má povolení k vypouštění podle NV 82/99 Sb.

Provozovatel: obec

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude vybudována nová splašková kanalizační síť, jíž budu odpadní vody odvedeny do čerpací stanice pod obcí.

Změna k 04/2007 - zrušeno

Odtud budou splaškové odpadní vody čerpány do kanalizační sítě obce Hlubočany a budou čištěny na ČOV Hlubočany.

Alternativou je vlastní mechanicko-biologická ČOV pro obec.

Změna k 04/2007

Odtud budou splaškové odpadní vody čerpány do kanalizační sítě obce Hlubočany.

Odpadní vody z obcí Kučerov, Hlubočany a z části zástavby obce Lysovice budou přečerpávány do sběrače a budou přivedeny do čerpací stanice Zvonovice. Z této ČS budou přečerpány do gravitační stokové sítě a přivedeny spolu s odpadními vodami ze zástavby Rostěnice do centrální čerpací stanice Rostěnice.  Z této ČS budou odpadní vody přečerpávány do stoky, která je vedena na ČOV Rostěnice.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 9.716 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 16.868 |
| Celkem (mil.Kč) | 26.584 |