# Název obce                                                         Změna 1 (k 04/2007)

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 435 |  | 0626.019.502.00 | Rostěnice-Zvonovice | 14139 | 554898 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 435.1 |  | 0626.019.502.01 | Rostěnice | 14139 | 554898 |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 019 |  | Vyškov |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2015 |
| Obec | 440 | 436 |
| Místní část obce | 300 | 297 |

## Základní údaje o obci

Místní část Rostěnice se nachází jižně od města Vyškova ve vzdálenosti cca 5 km.

Rozsah zástavby se nachází v rozmezí 255 – 268 m n.m.

# Podklady

- Urbanistická studie Rostěnice – Zvonovice, vypracoval Atelier URBI Brno v 02/2000

- Údaje od Obecního úřadu

- Údaje od provozovatele ZD Rostěnice

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 166 | 176 | 205 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 7.8 | 8.1 | 9.0 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 4.5 | 4.8 | 5.7 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 3.9 | 4.2 | 5.1 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 65 | 66 | 68 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 74 | 75 | 76 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 129 | 126 | 120 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 21.4 | 22.2 | 24.5 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 32.1 | 33.2 | 36.8 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

V obci je vybudovaný vodovod, jehož majitelem je provozovatel a to Zemědělské družstvo Rostěnice, a.s..

V roce 2000 bylo zásobeno 166 obyvatel, ve výhledovém roce se předpokládá se zásobováním 205 obyvatel.

Zdrojem pitné vody je vrt HV 1, jehož vydatnost je 4,0 l/s. Z vrtu je čerpána voda do vodojemu Lysovice o objemu 1x250 m3, s max. hladinou 329,00 m n.m.

Vlastní zásobování obce je přívodním řadem, který je napojen na rozvodnou síť obce Rostěnice-Zvonovice, místní části Zvonovice.

Z tohoto zdroje je zásobena i druhá místní část Zvonovice  obce Rostěnice-Zvonovice a obec Lysovice.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovodní síť je v dobrém technickém stavu. Ve výhledových letech se budou provádět pouze opravy vzniklých poruch.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu Lysovice – Zvonovice - Rostěnice je vrt  HV 1,

o vydatnosti  Q = 4,0 l/s.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Uvedený zdroj bude zabezpečen tak, aby byl vždy v provozu,  protože je určen pro nouzové zásobování obyvatelstva pro 14 obcí.

Voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) za krizové situace se bude dovážet ze zdroje NZV – Vrt Lysovice HV1, nacházející se ve vzdálenosti cca 5 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu nebo by to byl trvalý stav, bylo by nutno zřídit nový zdroj.

## Časový harmonogram

V řešeném období nebude v obci probíhat žádná nová výstavba.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 156 | 156 | 155 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 21.30 | 21.23 | 21.09 |
| BSK5 | kg/den | 9.38 | 9.35 | 9.29 |
| NL | kg/den | 8.59 | 8.57 | 8.51 |
| CHSK | kg/den | 18.75 | 18.69 | 18.57 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci je zemědělský podnik s živočišnou výrobou (Rostěnice a.s.), který odpadní vody z výroby likviduje opět v zemědělství. Dále je zde podnik OLYMPKOV (vzduchotechnika) a další drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Jsou zde vybudované úseky dešťové kanalizace vyústěné do Rostěnického potoka protékajícího obcí. Kanalizace byla budována v akci Z, převážně z betonových trub.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Změna k 04/2007 - zrušeno

Je navrhováno vybudování oddílné kanalizace a vlastní mechanicko-biologická ČOV pro obec na pravém břehu Rostěnického potoka.

Do kanalizační sítě obce budou napojeny i odpadní vody z obce Lysovice.

U této navrhované ČOV by bylo nutno posoudit imisní limity v toku pod výustí z této ČOV a podle výsledku uvažovat na ČOV odpovídající opatření (dočištění).

Alternativou je čerpání odpadních vod z Rostěnic – Zvonovic (event. i Lysovic) do kanalizační sítě Vyškova. Měrné náklady této alternativy jsou vzhledem k velikosti obce a vzdálenosti větší.

Změna k 04/2007

Do kanalizační sítě obce Rostěnice – Zvonovice budou napojeny i odpadní vody z obcí Lysovice, Kučerov a Hlubočany.

V jednotlivých obcích je navržen systém stok splaškové kanalizace z trub polypropylenových DN 250 a 300 mm. Odpadní vody z obce Hlubočany a z části zástavby obce Lysovice budou přečerpávány do sběrače a společně s odpadními vodami ze zástavby Kučerov budou přivedeny do čerpací stanice Zvonovice. Z této ČS budou přečerpány do gravitační stokové sítě a přivedeny spolu s odpadními vodami ze zástavby Rostěnice do centrální čerpací stanice Rostěnice.  Z této ČS budou odpadní vody přečerpávány do stoky, která je vedena na ČOV.

Objekt čistírny odpadních vod je situován severně od okrajové zástavby Rostěnice na pravém břehu Rostěnického potoka. Na přítoku v areálu ČOV bude vybudována čerpací stanice, ze které budou OV čerpány na čistírenské objekty. Čistírna odpadních vod je navržena s technologií OMS, sestávající z předčištění na strojně stíraných česlích, biologické jednotky, terciárního dočištění na mikrosítě a kalojemu. Biologická jednotka typu BA pracuje na principu dlouhodobé nízko zatěžované aktivace s řízením provozu kyslíkovou sondou, součástí čistícího procesu je nitrifikace, denitrifikace a aerobní stabilizace kalu. Kal bude odvodňován na odstředivce a dále likvidován na skládce nebo kompostován. Třetí stupeň čištění tvoří mikrosítový bubnový filtr. Vyčištěné OV budou vypouštěny do Rostěnického potoka.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: po r. 2015

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 0.000 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 14.841 |
| Celkem (mil.Kč) | 14.841 |