# Název obce                                                         Změna 1 (k 04/2007)

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 435 |  | 0626.019.502.00 | Rostěnice-Zvonovice | 14139 | 554898 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 435.2 |  | 0626.019.502.02 | Zvonovice | 14140 | 554898 |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 019 |  | Vyškov |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2015 |
| Obec | 440 | 436 |
| Místní část obce | 140 | 139 |

## Základní údaje o obci

Místní část Zvonovice se nachází jižně od města Vyškova ve vzdálenosti cca 6 km.

Rozsah zástavby se nachází v rozmezí 257 – 270 m n.m.

# Podklady

- Urbanistická studie Rostěnice – Zvonovice, vypracoval Atelier URBI Brno v 02/2000

- Údaje od Obecního úřadu

- Údaje od provozovatele ZD Rostěnice

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 95 | 100 | 115 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 2.5 | 2.6 | 2.9 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 2.2 | 2.3 | 2.7 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 1.4 | 1.5 | 1.8 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 39 | 40 | 43 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 64 | 64 | 64 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 71 | 70 | 69 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 6.7 | 7.0 | 7.9 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 10.1 | 10.5 | 11.9 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

V obci je vybudovaný vodovod, jehož majitelem je provozovatel a to Zemědělské družstvo Rostěnice, a.s..

V roce 2000 bylo zásobeno 95 obyvatel, ve výhledovém roce se předpokládá se zásobováním 115 obyvatel.

Zdrojem pitné vody je vrt HV 1, jehož vydatnost je 4,0 l/s. Z vrtu je čerpána voda do vodojemu Lysovice o objemu 1x250 m3, s max. hladinou 329,00 m n.m.

Vlastní zásobování obce je přívodním řadem, který je napojen na rozvodnou síť obce Lysovice.

Z tohoto zdroje je zásobena i druhá místní část Rostěnice-Zvonovice a obec Lysovice.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovodní síť je v dobrém technickém stavu. Ve výhledových letech se budou provádět pouze opravy vzniklých poruch.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu Lysovice – Zvonovice - Rostěnice je vrt  HV 1, o vydatnosti  Q = 4,0 l/s.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Uvedený zdroj bude zabezpečen tak, aby byl vždy v provozu,  protože je určen pro nouzové zásobování obyvatelstva pro 14 obcí.

Voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) za krizové situace se bude dovážet ze zdroje NZV – Vrt Lysovice HV1, nacházející se ve vzdálenosti cca 4 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu nebo by to byl trvalý stav, bylo by nutno zřídit nový zdroj.

## Časový harmonogram

V řešeném období nebude v obci probíhat žádná nová výstavba.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 80 | 80 | 80 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 10.98 | 10.81 | 10.31 |
| BSK5 | kg/den | 4.83 | 4.83 | 4.80 |
| NL | kg/den | 4.42 | 4.42 | 4.40 |
| CHSK | kg/den | 9.65 | 9.65 | 9.59 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Jsou zde vybudované úseky dešťové kanalizace vyústěné do Rostěnického potoka protékajícího obcí. Kanalizace byla budována v akci Z, převážně z betonových trub.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Změna k 04/2007 - zrušeno

Je navrhováno vybudování oddílné kanalizace a vlastní mechanicko-biologická ČOV pro obec na pravém břehu Rostěnického potoka.

Do kanalizační sítě obce budou napojeny i odpadní vody z obce Lysovice.

U této navrhované ČOV by bylo nutno posoudit imisní limity v toku pod výustí z této ČOV a podle výsledku uvažovat na ČOV odpovídající opatření (dočištění).

Alternativou je čerpání odpadních vod z Rostěnic – Zvonovic (event. i Lysovic) do kanalizační sítě Vyškova. Měrné náklady této alternativy jsou vzhledem k velikosti obce a vzdálenosti větší.

Změna k 04/2007

Do kanalizační sítě obce Rostěnice – Zvonovice budou napojeny i odpadní vody z obcí Lysovice, Kučerov a Hlubočany.

V jednotlivých obcích je navržen systém stok splaškové kanalizace z trub polypropylenových DN 250 a 300 mm. Odpadní vody z obce Hlubočany a z části zástavby obce Lysovice budou přečerpávány do sběrače a společně s odpadními vodami ze zástavby Kučerov budou přivedeny do čerpací stanice Zvonovice. Z této ČS budou přečerpány do gravitační stokové sítě a přivedeny spolu s odpadními vodami ze zástavby Rostěnice do centrální čerpací stanice Rostěnice.  Z této ČS budou odpadní vody přečerpávány do stoky, která je vedena na ČOV.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 0.000 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 8.979 |
| Celkem (mil.Kč) | 8.979 |