# Název obce                                                         Změna 1 (k 08/2007)

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 |  | 0627.020.523.01 | Břežany | 01492 | 593842 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 020 |  | Znojmo |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2015 |
| Obec | 921 | 913 |
| Místní část obce |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Břežany se nachází asi 21 km  východně od města Znojma.

# Podklady

- Územní plán obce Břežany, zprac. A-projekt Znojmo

- Dotazník

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 695 | 755 | 920 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 17.5 | 20.7 | 31.4 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 17.0 | 20.2 | 30.9 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 13.0 | 16.2 | 26.9 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 51 | 59 | 80 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 67 | 73 | 92 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 69 | 75 | 93 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 47.9 | 56.8 | 85.9 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 67.1 | 79.5 | 120.3 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem je obec a provoz zajišťuje firma Břežanský vodovod, s.r.o. Břežany.

Zásobování pitnou vodou je z Břežanského skupinového vodovodu.

Hlavním zdrojem pitné vody skupinového vodovodu je vrt, o vydatnosti Q = 2,0 l/s.

Ze zdroje se voda čerpá do úpravny vody Břežany, o výkonu Q = 2,0 l/s. Upravená voda odtéká do akumulace o objemu 50 m3, která se nachází v objektu ÚV. Z této akumulace natéká voda do AT stanice, která čerpá vodu do rozvodné sítě obce .

Ze skupinového vodovodu je zásobena i obec Pravice.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Hlavním zdrojem pitné vody skupinového vodovodu je vrt, o vydatnosti Q = 2,0 l/s.  Ze zdroje se voda čerpá do úpravny vody Břežany, o výkonu Q = 2,0 l/s

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje SV z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV - Miroslav- jímací vrty V24, V25, HV210, nacházející se ve vzdálenosti cca 13km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 820 | 820 | 913 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 820 | 820 | 913 |
| Počet EO | obyv. | 882 | 881 | 932 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 106.03 | 105.89 | 112.36 |
| BSK5 | kg/den | 52.93 | 52.87 | 55.90 |
| NL | kg/den | 48.52 | 48.46 | 51.24 |
| CHSK | kg/den | 105.86 | 105.74 | 111.80 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci je zemědělský podnik s živočišnou výrobou, který odpadní vody z této výroby likviduje opět v zemědělství.

Dále jsou zde zastoupeny drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je vybudována stávající splašková kanalizační síť, na kterou je napojeno 75 % obyvatel obce. Na kanalizaci je čerpací stanice.

Odpadní vody z obce jsou odváděny na novou mechanicko-biologickou ČOV, která je situována v prostoru pod obcí. Vyčištěné odpadní vody jsou odváděny do potoka Břežanka.

Provozovatel: obec

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Je nutno dovybudovat kanalizaci v obci tak, aby na ni  byli napojeni všichni obyvatelé obce.

Změna k 08/2007 - zrušeno

Na ČOV budou napojeny odpadní vody z obce Pravice.

Změna k 08/2007

Na ČOV budou napojeny odpadní vody z obce Pravice a Čejkovice.

U ČOV je nutno posoudit imisní limity v toku pod výustí z této ČOV a podle výsledku uvažovat na ČOV odpovídající opatření (dočištění).

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace: 2010 - 2011

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 0.000 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 5.965 |
| Celkem (mil.Kč) | 5.965 |