# Název obce                                                      Změna 1 (k 08/2007)

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 275 |  | 0627.020.562.01 | Mackovice | 08971 | 594407 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 020 |  | Znojmo |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2015 |
| Obec | 360 | 357 |
| Místní část obce |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Mackovice se nachází se asi  19 km  východně od města Znojma.

# Podklady

- Územní plán obce Mackovice, zprac. USB Brno v 08/2001

- Dotazník

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 350 | 354 | 365 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 32.1 | 32.5 | 33.5 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 30.2 | 30.6 | 31.6 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 18.6 | 19.0 | 20.0 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 146 | 147 | 150 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 236 | 237 | 237 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 251 | 251 | 251 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 87.9 | 88.9 | 91.7 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 123.1 | 124.5 | 128.4 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem je obec a provoz zajišťuje firma Aquaprojekt Znojmo.

Zásobování pitnou vodou je ze skupinového vodovodu Mackovice - Čejkovice.

Hlavním zdrojem skupinového vodovodu je vrt VH1, o vydatnosti Q = 2,10 l/s.

Voda ze zdroje se čerpá do úpravny vody Mackovice, o výkonu Q = 2,10 l/s, kde se upravuje provzdušňováním a filtrací. Upravená voda se čerpá  do věžového vodojemu Mackovice, o objemu 1 x 100 m3, s max. hladinou 256,95 m n.m.

Vlastní zásobení obce Mackovice je gravitačně z věžového vodojemu Mackovice zásobovacím řadem, který je u obce napojen na rozvodnou síť.

Z tohoto skupinového vodovodu je dále zásobena obec Čejkovice.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Hlavním zdrojem skupinového vodovodu je vrt VH1, o vydatnosti Q = 2,10 l/s, odkud se čerpá do úpravny vody Mackovice, o výkonu Q = 2,10 l/s, kde se upravuje provzdušňováním a filtrací.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje SV z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV - Miroslav- jímací vrty V24, V25, HV210, nacházející se ve vzdálenosti cca 10km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 185 | 184 | 183 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 29.02 | 28.94 | 28.78 |
| BSK5 | kg/den | 11.08 | 11.05 | 10.99 |
| NL | kg/den | 10.15 | 10.12 | 10.07 |
| CHSK | kg/den | 22.15 | 22.09 | 21.97 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci je zemědělský podnik s živočišnou výrobou, který odpadní vody z této výroby likviduje opět v zemědělství.

Dále jsou zde zastoupeny drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou v současní době shromažďovány v jímkách na vyvážení a likvidovány jsou převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V současné době je v obci ve výstavbě 1. etapa splaškové kanalizace i výstavba ČOV, dokončení se předpokládá v roce 2006.

U navrhované ČOV je nutno posoudit imisní limity v toku pod výustí z této ČOV a podle výsledku uvažovat na ČOV odpovídající opatření (dočištění).

V další etapě bude provedeno dokončení výstavby splaškové kanalizace v obci tak, aby na ČOV byly napojeny veškeré odpadní vody z obce.

Změna k 08/2007 - zrušeno

Na ČOV Mackovice budou napojeny i odpadní vody z obce Čejkovice.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: po r. 2015

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 0.000 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 21.050 |
| Celkem (mil.Kč) | 21.050 |