# Název obce                                                         Změna 1 (k 01/2008)

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 89 |  | 0627.012.292.01 | Dolní Dubňany | 02895 | 593966 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 012 |  | Moravský Krumlov |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2015 |
| Obec | 471 | 467 |
| Místní část obce |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Dolní Dubňany se nachází asi 7 km severozápadně od města Moravský Krumlov.

# Podklady

- Návrh územního plánu obce Dolní Dubňany, zprac. Ing.arch. Koudelka v 03/2002

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Znojmo, zprac. AQUA PROCON 04/1994

- Regionální plán implementace Směrnice Rady  č.98/83 EU pro jihomoravský kraj, AQUATIS a.s 09/2000

- Dotazník

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 108 | 204 | 467 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 1.0 | 2.5 | 10.2 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 1.0 | 2.5 | 10.2 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 1.0 | 2.5 | 10.2 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 25 | 34 | 60 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 25 | 34 | 60 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 25 | 34 | 60 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 2.7 | 7.0 | 28.0 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 3.7 | 9.8 | 39.3 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Dolní Dubňany má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu pouze v rozsahu třetiny zástavby obce, který je majetkem obce a provoz zajišťuje VAS a.s. Brno – divize Třebíč.

Zásobování pitnou vodou je ze skupinového vodovodu Třebíč.

Hlavním zdrojem surové vody je nádrž Vranov, odkud možno odebírat povolené množství  Q = 200,0 l/s. Voda čerpána do úpravny vody Štítary, o výkonu Q = 200 l/s. Z této ÚV je přivaděčem  Vranov – Moravské Budějovice – Dukovany plněn skupinovým vodovodem Třebíč vodojem Rešice, o objemu 2 x 250 m3, s max. hladinou 355,00 m n.m., odkud je obec gravitačně zásobena zásobovacím řadem, který je u obce napojen na rozvodnou síť.

Ze skupinového vodovodu je zásobeno celkem 17 sídel, z toho 1 město se 4 městskými částmi a 16 obcí.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období r. 2004-2005 , v souladu s Regionálním plánem implementace směrnice 98/83 EU Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou, je nutné rozšířit vodovodní síť tak, aby pokryla celou  zástavbu obce a bylo tak umožněno všem obyvatelům  obce zásobení kvalitní pitnou vodou. Obec má stavební povolení z 06.2003 a požádáno o státní dotaci.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Ze zdroje surové vody-vodní nádrže Vranov je voda čerpána do ÚV Štítary o výkonu Q = 200,0 l/s.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV - Miroslav- jímací vrty V24, V25, HV210, nacházející se ve vzdálenosti cca 30km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

V řešeném období  je v r. 2004-2005 plánovaná dostavba rozvodné sítě v rozsahu 2830m.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 239 | 238 | 237 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 33.13 | 33.06 | 32.85 |
| BSK5 | kg/den | 14.33 | 14.30 | 14.21 |
| NL | kg/den | 13.14 | 13.11 | 13.03 |
| CHSK | kg/den | 28.66 | 28.60 | 28.42 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou v současní době shromažďovány v jímkách na vyvážení a likvidovány jsou převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky. Zastavěné území obce Dolní Dubňany je v současné době odkanalizováno dešťovou kanalizací, která pokrývá převážnou část obce. Tato dešťová kanalizace byla budována v 30. letech.

Zemědělský a výrobní areál ve východní části obce je odkanalizován oddílným systémem kanalizace. Dešťové odpadní vody jsou svedeny do Dolnodubňanského potoka, splaškové odpadní vody jsou spolu s močůvkovými vodami jímány v jímkách na vyvážení.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude vybudována splašková kanalizační síť, odpadní vody z obce budou odváděny na mechanicko-biologickou ČOV pod obcí.

U navrhované ČOV je nutno posoudit imisní limity v toku pod výustí z této ČOV a podle výsledku uvažovat na ČOV odpovídající opatření (dočištění).

V obci Horní Dubňany je vybudována ČOV, jejíž kapacita není postačující pro odpadní vody z celých Horních Dubňan,  alternativou je  napojení Dolních Dubňan (s přečerpáváním ) a intenzifikace této ČOV.

Změna k 01/2008 - zrušeno

Možnou alternativou je i napojení obce na ČOV Dobřínsko (společná ČOV pro Dobřínsko, Jamolice a Dolní Dubňany).

Změna k 01/2008

Možnou alternativou je i napojení obce na ČOV Dobřínsko (společná ČOV pro Dobřínsko a Dolní Dubňany).

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: po r. 2015

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 4.979 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 24.008 |
| Celkem (mil.Kč) | 28.987 |