# Název obce                                                          Změna 1 (k 10/2008)

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 294 |  | 0626.015.365.01 | Milešovice | 09465 | 593320 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 015 |  | Slavkov u Brna |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2015 |
| Obec | 616 | 611 |
| Místní část obce |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Milešovice se nachází jižně od města Slavkov u Brna, ve vzdálenosti cca 8 km. Rozsah zástavby se pohybuje v rozmezí 225 – 275 m n.m.

# Podklady

- Územní plán SÚ Milešovice, vypracoval AWIT Praha v 12/1996

- Údaje od Obecního úřadu

- Údaje od provozovatele VaK Vyškov

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 590 | 597 | 618 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 15.6 | 16.0 | 16.6 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 14.8 | 15.1 | 16.1 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 14.4 | 14.8 | 15.8 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 67 | 68 | 70 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 69 | 69 | 72 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 72 | 73 | 73 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 42.8 | 43.7 | 45.3 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 57.7 | 59.0 | 61.2 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

V obci je vybudována vodovodní síť, kterou provozuje majitel VaK Vyškov.

V roce 2000 bylo zásobeno 590 obyvatel, ve výhledu v roce 2015 se předpokládá se zásobením 618 obyvatel. Zásobování obce pitnou vodou je ze skupinového vodovodu Vyškov – větev bošovická.  Voda do tohoto SV je dodávána ze SV Vyškov – větev vyškovská.

Hlavními zdroji tohoto SV jsou úpravny vody – Lhota, Dědice, Manerov a zdroje Drnovice, Kašparov. ÚV Lhota má výkon Q = 120 l/s, která odebírá povrchovou vodu z vodárenské nádrže Opatovice.  ÚV Dědice má výkon Q = 32 l/s, která upravuje podzemní vodu ze zdrojů – 4 vrtů HV4, HV 114, HV 117, HV 118, jejichž celková vydatnost činí 26 l/s. ÚV Manerov má výkon Q = 7,5 l/s, do které je čerpána podzemní voda z vrtů HV 1, HV 3, HV 3C, o celkové vydatnosti Q = 7,5 l/s. Zdroj Drnovice se skládá ze čtyř vrtů – HV1,HV3, HV4, HV5, z nichž vrt HV5 je odstaven z provozu. Vydatnost prameniště činí Q = 30 l/s. Zdroj Kašparov je vrt o vydatnosti Q = 10 l/s .

K zásobování pitnou vodou se využívají i dav místní zdroje. Jedná se o dvě studny S1 a S2. Studna S1 má vydatnost Q = 0,4 l/s a studna S2 má Q = 0,2 l/s. Celková vydatnost místních zdrojů činí Q = 0,6 l/s. Jímaná voda je čerpána do VDJ Milešovice o objemu 1x100 m3, s max. hladinou 288,20 m n.m. Tento VDJ je plněn i ze SV Vyškov – větev slavkovská.

Vlastní zásobování obce je gravitačně z VDJ Milešovice pomocí přívodního řadu, který u obce je propojen s rozvodnou sítí.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovodní síť je v dobrém technickém stavu. V budoucích letech se    budou provádět opravy vzniklých poruch.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Do skupinového vodovodu Vyškov – větev bošovická je dodávána voda ze SV Vyškov – větev vyškovská, jehož hlavními zdroji jsou – ÚV Lhota o výkonu Q = 120 l/s, která odebírá povrchovou vodu z vodárenské nádrže Opatovice, ÚV Dědice o výkonu Q = 32 l/s, která upravuje podzemní vodu ze 4 vrtů - HV4, HV 114, HV 117, HV 118, o celkové vydatnosti 26 l/s,  Manerov o výkonu Q = 7,5 l/s, do které je čerpána podzemní voda z vrtů HV 1, HV 3, HV 3C, o celkové vydatnosti Q = 7,5 l/s a dále zdroj Drnovice - tři vrty – HV1, HV3, HV4 o celkové vydatnosti  Q = 30 l/s (vrt HV5 je odstaven z provozu)  a zdroj Kašparov - vrt o vydatnosti  Q = 10 l/s.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, budou se nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provést opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) za krizové situace se bude dovážet ze zdroje NZV – Vrty Kobeřice HV5, HV7, studna Nížkovice Sni1, nacházející se ve vzdálenosti cca 7 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu nebo by to byl trvalý stav, bylo by nutno zřídit nový zdroj.

## Časový harmonogram

Rekonstrukce stávající vodovodní sítě v délce 2,707 km se provede v roce 2010 a 2015.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 336 | 336 | 334 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 44.48 | 44.41 | 44.13 |
| BSK5 | kg/den | 20.18 | 20.15 | 20.03 |
| NL | kg/den | 18.50 | 18.47 | 18.36 |
| CHSK | kg/den | 40.36 | 40.30 | 40.06 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci je zemědělský podnik s živočišnou výrobou, který odpadní vody z této výroby likviduje opět v zemědělství.

Dále jsou zde zastoupeny drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Obec má  vybudovanou dešťovou kanalizaci v jižní části obce. Kanalizace je ve 2 výustech vyústěna do místní vodoteče, která protéká obcí.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude vybudována nová splašková kanalizační síť a pod obcí mechanicko-biologická ČOV s odtokem vyčištěných odpadních vod do Milešovického potoka.

Změna k 10/2008 - zrušeno

Na ČOV budou odvedeny i odpadní vody z obce Kobeřice.

U navrhované ČOV je nutno posoudit imisní limity v toku pod výustí z této ČOV a podle výsledku uvažovat na ČOV odpovídající opatření.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: 2014 - 2015

- Výstavba kanalizace: 2014 - 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Změna k 10/2008 – zrušeno

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 4.913 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 22.444 |
| Celkem (mil.Kč) | 27.357 |

Výpočet nákladů na výstavbu kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007-16000.

Změna k 10/2008

| Vodovody (mil.Kč) | 4.913 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 21.910 |
| Celkem (mil.Kč) | 26.823 |