# Název obce                                                          Změna 1 (k 09/2009)

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 637 |  | 0623.016.413.01 | Želešice | 19596 | 584266 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 016 |  | Šlapanice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2015 |
| Obec | 1191 | 1181 |
| Místní část obce |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Želešice se nachází asi  12 km jihozápadně od města Šlapanice.

Rozsah zástavby je v rozmezí 202 – 232 m n.m.

# Podklady

- Vírský oblastní vodovod

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

Změna k 09/2009

- Rozhodnutí obce Hajany o vybudování samostatné ČOV

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 1191 | 1188 | 1181 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 52.4 | 53.6 | 55.4 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 35.7 | 37.0 | 40.3 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 29.9 | 31.1 | 34.5 |
| Spec. potř. fakt. obvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 69 | 72 | 80 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 82 | 85 | 94 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 121 | 124 | 129 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 143.6 | 146.9 | 151.8 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 201.0 | 205.7 | 212.5 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Želešice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku vodovodů Rajhradsko a je provozován společností VAS a.s., divize Brno – venkov.

Obec Želešice je zásobena pitnou vodou ze samostatného vodovodu, který je od roku 2001 dotován z vodárenské soustavy Březová II, Vírský oblastní vodovod (dále jen VOV). V tomto roce byly místní zdroje vyřazeny z provozu z důvodu špatné kvality.

Na odbočce z přívodního řadu VOV DN 400, který dočasně plní funkci výtlaku (viz kap. D.3),  vodojem Moravany 8000 m3 s max. hladinou 255,0 m n.m. a vodojem Rajhrad 900 m3 s max. hladinou 280,0 m n.m., je plněn vodojem Želešice  250 m3 s max. hladinou 260,0 m n.m., odkud je gravitačně obec zásobena rozvodnou sítí obce.

Vodovod pro veřejnou potřebu je z r. 1976, napojení na VOV proběhlo v r. 2001a v r. 2003 byla síť rozšířena dle nové zástavby. Rozvodná sí´ť z r. 1976 je značně poruchová a potřebuje rekonstrukci.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

V rámci dostavby VOV bude vybudován v r. 2004 – 2006 nový přivaděč Bosonohy – Nebovidy a vodojem Nebovidy 4100 m3 s max. hladinou 318,0 m n.m., který bude potom plnit gravitační funkci přivaděče oproti současnému dočasnému fungování čerpáním z vodojemu Moravany do vodojemu Rajhrad.

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

V r.2008-2010 je plánovaná rekonstrukce staré části rozvodné sítě.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem vody pro samostatný vodovod Želešice jsou zdroje vodárenské soustavy Březová II, VOV, a to v JÚ podzemní vody  Březová II - studna a JÚ VOV -  odběr povrchové vody z ÚN Vír s úpravnou vody Švařec.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje z provozu, dle časové posloupnosti, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Střelice – vrty HV1,HV101, nacházející se ve vzdálenosti cca 9 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

- rozvodné sítě  PE110 dl. 92m, r. 2008-2010

- rozvodné sítě  PE90 dl. 1083m, r. 2008-2010

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na kanalizaci | obyv. | 1191 | 1188 | 1181 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na ČOV | obyv. | 1191 | 1188 | 1181 |
| Počet EO | obyv. | 1206 | 1203 | 1196 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 143.62 | 143.26 | 142.42 |
| BSK5 | kg/den | 72.34 | 72.16 | 71.74 |
| NL | kg/den | 66.31 | 66.14 | 65.76 |
| CHSK | kg/den | 144.67 | 144.31 | 143.47 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci není žádný průmyslový ani zemědělský podnik s produkcí odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je nově vybudovaná splašková kanalizační síť, na níž jsou vybudovány 3 čerpací stanice.

Odpadní vody jsou čerpány do kanalizační sítě Modřic a jsou čištěny na ÚČOV Brno – Modřice.

Provozovatel: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Změna k 07/2009

Do kanalizační sítě obce Želešice nebudou výhledově napojeny odpadní vody z obce Hajany.

## Časový harmonogram

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 1.757 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 0.000 |
| Celkem (mil.Kč) | 1 .758 |