# Název obce                                                          Změna 1 (k 08/2009)

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 |  | 0627.020.517.01 | Blanné | 00500 | 593761 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 020 |  | Znojmo |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2015 |
| Obec | 94 | 93 |
| Místní část obce |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Blanné se nachází asi 19 km  severozápadně od města Znojma.

# Podklady

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Znojmo, zprac. AQUA PROCON 04/1994

- PD „Splašková kanalizace a ČOV“, Svazek  obcí při Formanské cestě, S, zprac. Ldesign v r. 2002

- Dotazník

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 80 | 83 | 93 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 1.3 | 1.4 | 1.8 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 1.2 | 1.3 | 1.7 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 1.2 | 1.3 | 1.7 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 40 | 43 | 50 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 40 | 43 | 50 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 44 | 46 | 53 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 3.5 | 3.8 | 5.0 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 4.9 | 5.4 | 6.9 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

V obci je vodovod, který si vybudovali občané sami.

Obec je členem sdružení VAK „ Při formanské cestě“, majitel a provozovatel vodovodu je obec.

Zdrojem samostatného vodovodu je studna o vydatnosti 0,5 l/s, odkud voda natéká do akumulace 20m3 a dáde rozvodnou sítí ke spotřebitelům.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Dle regionálního plánu implementace směrnice č. 98/83/ EU pro území Jihomoravského kraje- část zásobování pitnou vodou, ve skupině opatření- Rozšíření a výstavba vodovodu  je  možné  variantní řešení zásobení obce a to  napojením na skupinový vodovod Jevišovice napojením na rozvodnou siť obce Grešlovo Mýto. Řešení spočívá ve výstavbě přívodného řadu a rozvodné sítě v celk. délce 3000m.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem je studna o vydatnosti 0,5 l/s.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Přeskače- vrt, nacházející se ve vzdálenosti cca 27 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 49 | 49 | 49 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 6.68 | 6.68 | 6.61 |
| BSK5 | kg/den | 2.95 | 2.95 | 2.92 |
| NL | kg/den | 2.70 | 2.70 | 2.67 |
| CHSK | kg/den | 5.89 | 5.89 | 5.83 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou v současní době shromažďovány v jímkách na vyvážení a likvidovány jsou převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky. V obci je cca z 90 % vybudována dešťová kanalizace s vyústěním do Blanenského rybníka.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Změna k 08/2009 - zrušeno

Obec je součástí Svazku obcí při Formanské cestě, kde jsou obce Blanné, Blížkovice, Ctidružice, Grešlové Mýto, Hostim, Pavlice, Prokopov, Vranovská Ves. Tyto obce budou řešit odkanalizování a čištění odpadních vod společně.

V obci bude vybudována splašková kanalizační síť, uprostřed obce bude situována čerpací stanice, do níž bude kromě odpadních vod z obce zaústěn i výtlačný sběrač z obcí Hostim a Prokopov. Z této ČS budou odpadní vody dále čerpány do kanalizační sítě obce Grešlové Mýto a na ČOV „U sv. Mikuláše“ v k.ú. Grešlové Mýto.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 0.000 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 3.139 |
| Celkem (mil.Kč) | 3.139 |