# Název obce obce                                               Změna 1 (k 08/2009)

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 |  | 0627.020.525.01 | Ctidružice | 01804 | 593869 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 020 |  | Znojmo |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2015 |
| Obec | 346 | 343 |
| Místní část obce |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Ctidružice se nachází asi 20 km  severozápadně od města Znojma.

# Podklady

- Urbanistická studie obce Ctidružice, 02/1999

- PD „Splašková kanalizace a ČOV“, Svazek obcí při Formanské cestě, S, zprac. Ldesign v r. 2002

- Dotazník

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 337 | 339 | 343 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 7.1 | 7.6 | 9.1 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 5.6 | 6.1 | 7.6 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 4.3 | 4.8 | 6.3 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 35 | 39 | 50 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 46 | 50 | 61 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 58 | 62 | 72 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 19.5 | 20.9 | 24.8 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 27.2 | 29.3 | 34.8 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem je Zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko a provoz zajišťuje VAS a.s. Brno – divize Znojmo. Obec je členem sdružení VAK „ Při formanské cestě“.

Zásobování pitnou vodou je ze skupinového vodovodu Jevišovice, který přebírá vodu ze skupinového vodovodu Štítary.

Hlavním zdrojem surové vody je nádrž Vranov, odkud možno odebírat povolené množství  Q = 200,0 l/s. Voda čerpána do úpravny vody Štítary, o výkonu Q = 200 l/s, do obce Vranov nad Dyjí, směrem na obec Štítary a k obci Častohostice.

Z přivaděče ÚV Štítary – VDJ Častohostice je odbočujícím přívodným řadem do Jevišovic  na odbočcečerpáním z ÚV Štítary plněn věžový vodojem Ctidružice objemu

200 m3, s max. hladinou 430,19 m n.m., odkud je obec gravitačně zásobena.

Ze skupinového vodovodu je zásobeno dalších 8 obcí – Bojanovice, Boskovštejn, Grešlovo Mýto, Jevišovice, Pavlice, Střelice, Vevčice a Vranovská Ves.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem surové vody je nádrž Vranov, odkud možno odebírat povolené množství

Q = 200,0 l/s. Voda je čerpána do úpravny vody Štítary, o výkonu Q = 200 l/s.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Přeskače- vrt, nacházející se ve vzdálenosti cca 30  km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 173 | 173 | 172 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 24.22 | 24.15 | 24.01 |
| BSK5 | kg/den | 10.38 | 10.35 | 10.29 |
| NL | kg/den | 9.52 | 9.49 | 9.43 |
| CHSK | kg/den | 20.76 | 20.70 | 20.58 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci je zemědělský podnik s živočišnou výrobou, který odpadní vody z této výroby likviduje opět v zemědělství.

Dále jsou zde zastoupeny drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou v současní době shromažďovány v jímkách na vyvážení a likvidovány jsou převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky. Je vybudováno cca ze 40 % odvodnění vozovek, které je provedeno jako zatrubnění silničních příkopů.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Změna k 08/2009 - zrušeno

Obec je součástí Svazku obcí při Formanské cestě, kde jsou obce Blanné, Blížkovice, Ctidružice, Grešlové Mýto, Hostim, Pavlice, Prokopov, Vranovská Ves. Tyto obce budou řešit odkanalizování a čištění odpadních vod společně.

V obci bude vybudována nová splašková kanalizační síť, odpadní vody z obce budou odváděny do čerpací stanice, odkud budou přečerpávány do kanalizační sítě obce Grešlové Mýto a likvidovány na ČOV „U sv. Mikuláše“ v k.ú. Grešlové Mýto.

Alternativou je vlastní  mechanicko-biologická ČOV pro obec.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 0.000 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 16.524 |
| Celkem (mil.Kč) | 16.524 |