# Název obce obce                                                Změna 1 (k 08/2009)

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 108 |  | 0627.020.532.01 | Grešlové Mýto | 03621 | 594016 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 020 |  | Znojmo |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2015 |
| Obec | 193 | 191 |
| Místní část obce |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Grešlové Mýto se nachází se asi 19 km  severozápadně od města Znojma.

# Podklady

- Územní plán obcí Pavlice a Grešlové Mýto, zprac. A.projekt Znojmo

- Projektová dokumentace „Splašková kanalizace a ČOV“, Svazek obcí při Formanské cestě, S, zprac. Ldesign v r. 2002

- Regionální plán implementace Směrnice Rady č.98/83 EU pro jihomoravský kraj, AQUATIS a.s 09/2000

Změna k 08/2009

- Rozhodnutí obce Vranovská Ves o vybudování vlastní ČOV

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 75 | 106 | 191 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 0.4 | 0.8 | 2.9 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 0.2 | 0.6 | 2.8 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 0.2 | 0.6 | 2.8 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 7 | 16 | 40 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 7 | 16 | 40 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 13 | 20 | 42 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 1.0 | 2.1 | 8.0 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 1.3 | 3.0 | 11.3 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem je Zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko a provoz zajišťuje VAS a.s. Brno – divize Znojmo. Obec je členem sdružení VAK „ Při formanské cestě“.

Zásobování pitnou vodou je ze skupinového vodovodu Jevišovice, který přebírá vodu ze skupinového vodovodu Štítary.

Hlavním zdrojem surové vody je nádrž Vranov, odkud možno odebírat povolené množství  Q = 200,0 l/s. Voda čerpána do úpravny vody Štítary, o výkonu Q = 200 l/s. Z této ÚV je voda čerpána do čtyř směrů- směrem k obci Zálesí, do obce Vranov nad Dyjí, směrem na obec Štítary a k obci Častohostice.

Z přivaděče ÚV Štítary – VDJ Častohostice je odbočujícím přívodným řadem voda čerpána z ÚV Štítary výtlačným řadem až do VDJ Jevišovice, o objemu 2 x 150 m3, s max. hladinou 382,70 m n.m.  Na odbočce z výtlačného řadu je  ČS  Pavlice, odkud se voda čerpá  přes síť obce  Pavlice do VDJ Pavlice, o objemu 2 x 100 m3, s max. hladinou 454,00 m n.m,  z kterého je zpětně přes rozvodnou síť obce Pavlice gravitačně obec zásobena.

Ze skupinového vodovodu je zásobeno dalších 8 obcí – Bojanovice, Boskovštejn, Ctidružice, Jevišovice, Pavlice, Střelice, Vevčice a Vranovská Ves.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem surové vody je nádrž Vranov, odkud možno odebírat povolené množství

Q = 200,0 l/s. Voda je čerpána do úpravny vody Štítary, o výkonu Q = 200 l/s.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Přeskače- vrt, nacházející se ve vzdálenosti cca 27  km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 109 | 109 | 108 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 14.11 | 14.04 | 13.97 |
| BSK5 | kg/den | 6.54 | 6.51 | 6.48 |
| NL | kg/den | 6.00 | 5.97 | 5.94 |
| CHSK | kg/den | 13.08 | 13.02 | 12.96 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou v současní době shromažďovány v jímkách na vyvážení a likvidovány jsou převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky. V akci Z byla vybudována částečná dešťová kanalizace, která je vyústěna do recipientu Jevišovka.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Změna k 08/2009 - zrušeno

Obec je součástí Svazku obcí při Formanské cestě, kde jsou obce Blanné, Blížkovice, Ctidružice, Grešlové Mýto, Hostim, Pavlice, Prokopov, Vranovská Ves. Tyto obce budou řešit odkanalizování a čištění odpadních vod společně.

V obci Grešlové Mýto bude vybudována nová splašková kanalizační síť. Do kanalizační sítě obce jsou napojeny přívodní sběrače (výtlaky) z obcí Blížkovice, Ctidružice a Blanné – Prokopov – Hostim.

Veškeré splaškové odpadní vody budou odváděny na ČOV „U sv. Mikuláše“. Jde o mechanicko-biologickou ČOV s úplnou kalovou koncovkou – se strojním odvodněním kalu. Vyčištěná odpadní voda bude odváděna do recipientu – řeky Jevišovky.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: po r. 2015

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Změna k 08/2009 – zrušeno

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 0.000 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 33.066 |
| Celkem (mil.Kč) | 33.066 |

Změna k 08/2009

Výpočet nákladů na výstavbu kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007-16000.

| Vodovody (mil.Kč) | 0.000 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 37.363 |
| Celkem (mil.Kč) | 37.363 |