# Název obce obce                                               Změna 1 (k 08/2009)

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 605 |  | 0627.020.613.01 | Vranovská Ves | 18555 | 595101 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 020 |  | Znojmo |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2015 |
| Obec | 253 | 251 |
| Místní část obce |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Vranovská Ves se nachází asi  15 km severozápadně od města Znojma.

# Podklady

- Územní plán obce Vranovská Ves, zprac. A-projekt Znojmo

- Projektová dokumentace „Splašková kanalizace a ČOV“, Svazek obcí při Formanské cestě, S, zprac. Ldesign v r. 2002

- Dotazník

Změna k 08/2009

- Rozhodnutí obce o vybudování samostatné ČOV

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 240 | 243 | 251 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 5.6 | 5.9 | 7.0 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 4.6 | 4.9 | 6.0 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 4.1 | 4.4 | 5.5 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 46 | 50 | 60 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 52 | 56 | 66 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 64 | 67 | 76 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 15.3 | 16.3 | 19.2 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 21.4 | 22.8 | 26.9 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem je Zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko a provoz zajišťuje VAS a.s. Brno – divize Znojmo. Obec je členem sdružení VAK „ Při formanské cestě“.

Zásobování pitnou vodou je ze skupinového vodovodu Jevišovice, který přebírá vodu ze skupinového vodovodu Štítary.

Hlavním zdrojem pitné vody SV Štítary je úpravna vody Štítary, o výkonu Q = 200 l/s. Tato ÚV upravuje surovou vodu z nádrže Vranov, z níž je povolený odběr v množství Q = 200 l/s.

Z přivaděče ÚV Štítary – VDJ Častohostice je odbočujícím přívodným řadem voda čerpána z ÚV Štítary výtlačným řadem až do VDJ Jevišovice, o objemu 2 x 150 m3, s max. hladinou 382,70 m n.m.  Na odbočce z výtlačného řadu je  ČS  Pavlice, odkud se voda čerpá  přes síť obce  Pavlice do VDJ Pavlice, o objemu 2 x 100 m3, s max. hladinou 454,00 m n.m, Vlastní zásobování obce je gravitačně z VDJ Pavlice.

Ze skupinového vodovodu je zásobeno dalších 8 obcí – Bojanovice, Boskovštejn, Ctidružice, Grešlovo Mýto, Jevišovice, Pavlice, Střelice a Vevčice.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem surové vody je nádrž Vranov, odkud možno odebírat povolené množství

Q = 200,0 l/s. Voda je čerpána do úpravny vody Štítary, o výkonu Q = 200 l/s.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Přeskače- vrt, nacházející se ve vzdálenosti cca 28  km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 135 | 134 | 134 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 18.11 | 18.04 | 17.97 |
| BSK5 | kg/den | 8.09 | 8.06 | 8.03 |
| NL | kg/den | 7.42 | 7.39 | 7.36 |
| CHSK | kg/den | 16.18 | 16.12 | 16.06 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou v současní době shromažďovány v jímkách na vyvážení a likvidovány jsou převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky. V akci Z byla vybudována částečná dešťová kanalizace, která je vyústěna do recipientu přítoku Jevišovky.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Změna k 08/2009 - zrušeno

Obec je součástí Svazku obcí při Formanské cestě, kde jsou obce Blanné, Blížkovice, Ctidružice, Grešlové Mýto, Hostim, Pavlice, Prokopov, Vranovská Ves. Tyto obce budou řešit odkanalizování a čištění odpadních vod společně.

Převážná část obce (cca 95 %) bude na splaškovou kanalizaci napojena gravitačně. Pouze 5 rodinných domů podél silnice I/38 není možno gravitačně napojit, a proto budou připojeny přes domovní kanalizační čerpací stanice. Spádová kanalizace v obci bude svedena do jímací nádrže s čerpací stanicí, vybudované v prostoru u hasičské zbrojnice. Z této stanice budou splaškové vody dopravovány výtlakem. Výtlačné potrubí bude napojeno na systém splaškové kanalizace obce Pavlice. Samospádem splašková voda doteče do hlavní jímací nádrže poblíž požární nádrže v Pavlicích. Odtud bude znovu vytlačena přes kopec ke Grešlovu Mýtu a odtud k ČOV „U sv. Mikuláše“ v k.ú. Grešlové Mýto.

Na gravitační kanalizaci obce Vranovská Ves bude napojen i výtlak z místní části Hostěrádky.

Změna k 08/2009

V obci bude vybudována splašková kanalizační síť s odvedením odpadních vod do čistírny odpadních vod pod obcí. Odpadní vody z ČOV budou svedeny do potoka Stanůvka.

U této navrhované ČOV budou posouzeny imisní limity v toku pod výustí z této ČOV (málo vodný tok) a podle výsledku budou  na ČOV uvažována odpovídající opatření (dočištění).

Místní část obce – Hostěrádky (25 obyvatel, motorest) – bude  odkanalizována splaškovou kanalizací, odpadní vody budou přečerpávány na ČOV obce Vranovská Ves. Na výtlak mezi vlastní obcí a místní částí Hostěrádky bude dále napojen další motorest.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Změna k 8/2009 – zrušeno

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 0.000 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 21.402 |
| Celkem (mil.Kč) | 21.402 |

Změna k 08/2009

Výpočet nákladů na výstavbu kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007-16000.

| Vodovody (mil.Kč) | 0.000 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 15.958 |
| Celkem (mil.Kč) | 15.958 |