# Název obce                                                         Změna 1 (k 07/2009)

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 |  | 0627.020.519.01 | Bojanovice | 00688 | 593796 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 020 |  | Znojmo |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2015 |
| Obec | 169 | 168 |
| Místní část obce |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Bojanovice se nachází asi  13 km  severozápadně od města Znojma.

# Podklady

- Urbanistická studie obce Bojanovice, zprac. A-projekt Znojmo v 03/2002

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Znojmo, zprac. AQUA PROCON 04/1994

- Dotazník

Změna k 07/2009

- Rozhodnutí obce o vybudování samostatné ČOV

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 166 | 167 | 168 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 4.5 | 4.7 | 5.3 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 4.0 | 4.2 | 4.8 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 2.3 | 2.5 | 3.1 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 38 | 41 | 50 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 66 | 69 | 78 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 74 | 78 | 86 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 12.4 | 12.9 | 14.5 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 17.3 | 18.1 | 20.3 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem je Zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko a provoz zajišťuje VAS a.s. Brno – divize Znojmo.

Zásobování pitnou vodou je ze skupinového vodovodu Jevišovice, který přebírá vodu ze skupinového vodovodu Štítary.

Hlavním zdrojem surové vody je nádrž Vranov, odkud možno odebírat povolené množství  Q = 200,0 l/s. Voda čerpána do úpravny vody Štítary, o výkonu Q = 200 l/s. Z této ÚV je voda čerpána do čtyř směrů- směrem k obci Zálesí, do obce Vranov nad Dyjí, směrem na obec Štítary a k obci Častohostice.

Z přivaděče ÚV Štítary – VDJ Častohostice je odbočujícím přívodným řadem    voda čerpána z ÚV Štítary výtlačným řadem do VDJ Jevišovice, o objemu 2 x 150 m3, s max. hladinou 382,70 m n.m., odkud je obec, přes rozvodnou síť obce Jevišovice,  gravitačně zásobena.

Ze skupinového vodovodu je zásobeno dalších 8 obcí –Boskovštejn, Ctidružice, Grešlovo Mýto, Jevišovice, Pavlice, Střelice, Vevčice a Vranovská Ves.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem surové vody je nádrž Vranov, odkud možno odebírat povolené množství  Q = 200,0 l/s. Voda je čerpána do úpravny vody Štítary, o výkonu Q = 200 l/s.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Přeskače- vrt, nacházející se ve vzdálenosti cca 19 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 101 | 101 | 101 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 14.11 | 14.09 | 13.98 |
| BSK5 | kg/den | 6.07 | 6.07 | 6.04 |
| NL | kg/den | 5.56 | 5.56 | 5.54 |
| CHSK | kg/den | 12.14 | 12.14 | 12.08 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci je podnik FK dřevěné lišty s.r.o., neprodukuje odpadní vody z výroby.

Dále je v obci zemědělský podnik s živočišnou výrobou, který odpadní vody z této výroby likviduje opět v zemědělství.

Dále jsou zde zastoupeny drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou v současní době shromažďovány v jímkách na vyvážení a likvidovány jsou převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky. Je vybudována částečná dešťová kanalizace, která je vyústěna do recipientu Bojanovického potoka.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Změna k 07/2009 - zrušeno

V obci bude vybudována kompletní splašková kanalizace, odpadní vody z ní budou přečerpávány do kanalizační sítě Jevišovic a likvidovány na ČOV Jevišovice.

V první etapě je možné vybudování pouze provzdušňované jímky (s odvětráváním přes biofiltr) pro celou obec, odpadní vody by byly pravidelně vyváženy.

V druhé etapě by tato jímka byla přebudována na čerpací stanici.

Na společné ČOV Jevišovice budou čištěny odpadní vody z obcí Jevišovice, Bojanovice, Černín a Střelice.

Změna k 07/2009

V obci bude vybudována kompletní splašková kanalizace s odvedením odpadních vod do čistírny odpadních vod pod obcí. Vzhledem k členitosti území obce bude systém gravitační kanalizace v okrajových částech obce doplněn tlakovou kanalizací. Odpadní vody z ČOV budou svedeny do Bojanovického potoka.

U této navrhované ČOV budou posouzeny imisní limity v toku pod výustí z této ČOV (málo vodný tok) a podle výsledku budou  na ČOV uvažována odpovídající opatření (dočištění).

Územní plán obce řeší likvidaci splaškových odpadních vod z obce v domovních ČOV pro jednotlivé nemovitosti nebo skupiny nemovitostí.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Změna k 7/2009 – zrušeno

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 0.000 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 14.537 |
| Celkem (mil.Kč) | 14.537 |

Změna k 07/2009

Výpočet nákladů na výstavbu kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007-16000.

| Vodovody (mil.Kč) | 0.000 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 16.094 |
| Celkem (mil.Kč) | 16.094 |