# Název obce                                                        Změna 20 (k 01/2010)

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363 |  | 0626.019.494.01 | Orlovice | 11259 | 593460 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 019 |  | Vyškov |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2015 |
| Obec | 309 | 306 |
| Místní část obce |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Orlovice se nachází jihovýchodně od města Vyškova, ve vzdálenosti cca 9 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 305 – 355 m n.m.

# Podklady

- Urbanistická studie obce Orlovice, vypracoval Atelier ÚP a architektury v 04/1999

- Údaje od Obecního úřadu

- Údaje od VaK Vyškov

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 0 | 0 | 306 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 0.0 | 0.0 | 2.8 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 0.0 | 0.0 | 2.8 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 0 | 0 | 48 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 0 | 0 | 48 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 0 | 0 | 52 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 0.0 | 0.0 | 8.2 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 0.0 | 0.0 | 12.3 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

V obci není vybudována rozvodná síť. Obyvatelé k zásobení pitnou vodou využívají vlastních zdrojů -  studní.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Změna k 01/2010 - zrušeno

Ve výhledu se předpokládá s napojením na skupinový vodovod SV Moravské Málkovice – Medlovice – Rybníček. Hlavními zdroji SV Moravské Málkovice-Medlovice-Rybníček jsou dva vrty HV 6 a HV 7 a studna Hačky. Vrt HV 6 a studna má celkovou vydatnost Q = 1,5 l/s, vrt HV 7 má vydatnost Q = 0,7 l/s. Celková vydatnost zdrojů je 2,2 l/s.

Ze zdrojů, vrtu HV 6 a studny, je voda čerpána do VDJ Málkovice, o objemu 1x50 m3, s maximální hladinou 302,8 m n.m. a z vrtu HV 7 je voda čerpána do VDJ Medlovice, o objemu 1x150 m3, s max. hladinou 303,50 m n.m.

Vlastní zásobení obce Orlovice bude z VDJ Málkovice, pomocí nově navržené AT stanice (umístěné ve VDJ) a výtlačného řadu, který se u obce napojí na nově navrženou rozvodnou síť.

Změna k 01/2010

Ve výhledu se předpokládá s vybudováním nového zdroje-vrtu, hloubky 30m s ověřenou vydatností Qmax =1,5 l/s. Pro potřeby obce se předpokládá s odběrem v množství Q=1,0 l/s. Z tohoto zdroje bude podzemní voda čerpána do nově navrhovaného vodojemu Orlovice o objemu 2x35 m3 , s maximální hladinou 376,00 m n.m.

Vlastní zásobení obce Orlovice bude gravitačně z  VDJ Orlovice pomocí zásobovacího řadu, který se u obce napojí na nově navrženou rozvodnou síť. Rozvodná síť v obci bude rozdělena na dvě tlaková pásma pomocí redukčního ventilu, osazeného ve vytipovaném místě. Tímto zařízením budou zajištěny doporučené hodnoty hydrostatického tlaku  v rozvodné síti, nacházející se v nejnižší části obce Orlovice.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Změna k 01/2010 - zrušeno

V současné době obyvatelé využívají vlastních zdrojů – studní. Ve výhledu se předpokládá napojení obce na skupinový vodovod Moravské Málkovice – Medlovice – Rybníček, jehož zdroji jsou dva vrty HV 6 a HV 7 a studna Hačky. Vrt HV 6 a studna má celkovou vydatnost Q = 1,5 l/s, vrt HV 7 má vydatnost Q = 0,7 l/s. Celková vydatnost zdrojů je 2,2 l/s.

Změna k 01/2010

Pro zásobování obyvatel obce Orlovice se vybuduje místní zdroj-vrt, hloubky 30m s ověřenou vydatností Qmax =1,5 l/s. Pro potřeby obce se předpokládá s odběrem v množství Q=1,0 l/s.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě přerušení dodávky pitné vody z jednoho stávajícího zdroje budou využívány další dva. Jestliže dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno vodu dovážet v cisternách. Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu nebo  by to byl  trvalý stav, bylo by nutno se napojit na skupinový vodovod SV Vyškov – větev švábenická.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) za krizové situace se bude dovážet ze zdroje NZV – Vrt Dětkovice HV1, nacházející se ve vzdálenosti cca 10 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu nebo by to byl trvalý stav, bylo by nutno zřídit nový zdroj.

## Časový harmonogram

Změna k 01/2010 - zrušeno

V souladu s Regionálním plánem implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou je do plánu investic nových staveb zařazena v roce 2006-2007 realizace:

- ATS ve vodojemu Málkovice

- přívodný řad LT100,dl. 1871 m

- rozvodná síť LT DN 80-100, dl. 2912 m

- vodovodní přípojky 54 ks, r.2004-2015

Navržené technické řešení vodovodu může být realizováno v rámci PRVKÚK vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho zásobovaného obyvatele jen po podrobné analýze zahrnující pořizovací i provozní náklady na toto řešení.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

Změna k 01/2010

Do plánu investic nových staveb je zařazeno

-    vrt Orlovice,   r. 2011-2012

-    zemní vodojem Orlovice	2x35 m3 , r. 2011-2012

-    výtlačný řad PE-DE 63/5,8, dl.85,0m, r. 2011-2012

-     zásobovací řady PE-DE110/7,4, dl.1719,5m, r. 2011-2012

-     zásobovací řady PE-DE-90/5,4, dl.1102,0m, r. 2011-2012

-     zásobovací řady PE-DE-63/3,8, dl.541,5m, r. 2011-2012

-    přípojky nn pro vrt a VDJ Orlovice, systém měření a přenosu dat, r. 2011-2012

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 263 | 263 | 263 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 355 | 354 | 353 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 41.48 | 41.41 | 41.27 |
| BSK5 | kg/den | 21.29 | 21.26 | 21.20 |
| NL | kg/den | 19.51 | 19.48 | 19.43 |
| CHSK | kg/den | 42.57 | 42.51 | 42.39 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci je zemědělský podnik s živočišnou výrobou, který odpadní vody z této výroby likviduje opět v zemědělství.

Dále jsou zde zastoupeny drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je stávající jednotná kanalizace s vyústěním do recipientu. Jednotná kanalizace svádí splaškové a srážkové vody z intravilánu a extravilánu obce. Vyústění kanalizace je do Orlovického potoka a to v několika místech. Kanalizace je provedena z betonových trub hrdlových, většinou DN 500.

Kanalizace v obci je zkolaudována a obec má povolení k vypouštění podle NV 82/99 Sb.

Provozovatel: obec

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Bude vybudována oddílná splašková kanalizace z trub DN 250, pod obcí bude stoka vedena podél potoka.

Odpadní vody z obce budou odváděny do kanalizační sítě obce Moravské Málkovice a dále na Medlovice, kde budou na ČOV Medlovice čištěny.

Územní plán uvažuje s vlastní ČOV. Vzhledem k vodnosti toku a vzhledem k NV 61/2003 Sb. navrhujeme výše uvedené řešení.

Alternativou je společná ČOV pro obce Švábenice, Dětkovice, Medlovice, Moravské Málkovice a Orlovice.

Vzhledem k dostatečné vodnosti toku (řeka Haná) v obci Ivanovice na Hané je vhodnou alternativou odvedení odp.vod z obce  na ČOV Ivanovice na Hané (společně s obcemi Švábenice ,Medlovice, Moravské Málkovice, i Dětkovice a Rybníček)

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

Změna k 01/2010 – zrušeno

| Vodovody (mil.Kč) | 9.048 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 17.901 |
| Celkem (mil.Kč) | 26.949 |

Výpočet nákladů na výstavbu kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007-16000.

Změna k 01/2010

| Vodovody (mil.Kč) | 11,320 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 17.901 |
| Celkem (mil.Kč) | 29,221 |