## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 629-sam. vod. Orlovice
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0626.019.494.01 - Orlovice
(provozní skupina)
|  | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 309 | 308 | 308 | 308 | 308 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 306 | 306 | 306
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 306 | 306
dtto | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
počet zásob. osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dtto | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
počet všech zásob.obyvatel | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 306 | 306
dtto | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
délka vodovodních řadů | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.805 | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349
- z toho přivodné řady | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085
roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 3.264 | 3.264 | 3.264 | 3.264
roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 47.3039 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01522 | 0.01522 | 0.01522
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01452 | 0.01452 | 0.01452
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01452 | 0.01452 | 0.01452
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5467 | 62.5467 | 62.5467
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 | 130
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 | 130
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.2673 | 136.2673 | 136.2673
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20902 | 0.20902 | 0.20902
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.6 | 129.6 | 129.6
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.6 | 129.6 | 129.6
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.0533 | 67.0533 | 67.0533
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.9022 | 87.9022 | 87.9022
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.0533 | 67.0533 | 67.0533
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.9022 | 87.9022 | 87.9022
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.66 | 5.66 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.66 | 11.32 | 11.32 | 11.32 | 11.32
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 629-sam. vod. Orlovice
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
0626.019.494.01 - Orlovice
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
poč.obyvatel | N | obyv. | 309 | 308 | 308 | 308 | 308 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 306 | 306 | 306
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 306 | 306
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 306 | 306
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6978 | 41.6978 | 41.6978
koef.denní nerov. | kd |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5467 | 62.5467 | 62.5467
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01522 | 0.01522 | 0.01522
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01452 | 0.01452 | 0.01452
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01452 | 0.01452 | 0.01452
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00055 | 0.00055 | 0.00055
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00015 | 0.00015 | 0.00015
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 | 130
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 | 130
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.2673 | 136.2673 | 136.2673
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28292 | 0.28292 | 0.28292
0
celk.délka potrubí | Lc | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.805 | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349
celk.náhradní délka | Ln | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.175 | 1.944 | 1.944 | 1.944 | 1.944
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 629-sam. vod. Orlovice
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
0626.019.494.01 - Orlovice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.N |  | Vrt Orlovice |  |  |  | 1.5 | [5 empty] | 0.65 | 2011-2012
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.N | 4 | VDJ Orlovice |  | 376 | 373 | 70 | [5 empty] | 1.75 | 2011-2012
5 přívodné řady
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km)
R.N | 4 | výtlačný řad |  | PE | 50 | 0.085 | [5 empty] | 0.195 | 2011-2012
6 rozvodné sítě
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km)
|  | rozvodná sít' |  | PE | 100 | 1.7195 | [5 empty] | 4.869 | 2011-2012
|  | rozvodná sít' |  | PE | 80 | 1.102 | [5 empty] | 2.752 | 2011-2012
S.N | 4 | rozvodná sít' |  | PE | 50 | 0.5415 | [5 empty] | 1.104 | 2011-2012
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.N | 4 | přípojky |  |  | 107 | 1.07 | [5 empty] | 0 | 2011-2012
8 jiné objekty
|  | SOUČET | [7 empty] | 0 |  | 11.32
indexy uvedené za "." v prvním sloupci značí stav objektu : S = stávající , N = nový , R = rekonstrukce
čísla kategorií jsou popsaná v časti A - souhrná správa
Rekonstrukce a nové stavby neoznačené .r. jsou nadlimitní