# Název obce                                                         Změna 1 (k 03/2010)

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 205 |  | 0626.005.142.01 | Kožušice | 07212 | 593184 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 005 |  | Bučovice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2015 |
| Obec | 107 | 106 |
| Místní část obce |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Kožušice se nachází východně od města Bučovice, ve vzdálenosti cca 12 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 267 – 285 m n.m.

# Podklady

- Údaje od Obecního úřadu

- Údaje od provozovatele VaK Vyškov

Změna k 03/2010

- Rozhodnutí obce Kožušice o výstavbě vlastní ČOV

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 0 | 0 | 98 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 0.0 | 0.0 | 2.2 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 0.0 | 0.0 | 2.1 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 0.0 | 0.0 | 1.9 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 0 | 0 | 53 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 0 | 0 | 59 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 0 | 0 | 62 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 0.0 | 0.0 | 6.1 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 0.0 | 0.0 | 9.1 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

V obci není vybudován vodovod. Obyvatelé k zásobení vodou využívají vlastních zdrojů – studní.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Obec Kožušice bude zásobena ze SV Brankovice – Malínky.

Vlastní zásobení bude zajištěno odběrem vody z rozvodné sítě obce Malínky, na kterou se napojí přívodní řad a bude ukončen před obcí Kožušice, kde se propojí s rozvodnou sítí.

Vodovodní síť obce bude pod tlakem VDJ Brankovice o objemu 2x150 m3, s max. hladinou 290,00 m n.m. Z tohoto vodojemu jsou zásobeny i obce Brankovice a Malínky.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

V současné době obyvatelé využívají vlastních zdrojů – studní. Ve výhledu bude obec napojena na skupinový vodovod Brankovice – Malínky, jehož zdrojem pitné vody jsou dva vrty HV 1 a HV 2, o  celkové vydatnosti 5,0 l/s.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě přerušení dodávky pitné vody z jednoho stávajícího zdroje bude využíván pouze druhý zdroj. Jestliže dojde k přerušení dodávky vody z obou zdrojů, bude nutno vodu dovážet v cisternách.  Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu nebo by to byl trvalý stav, bylo by nutno zřídit nový zdroj pitné vody.

Ve výhledu se předpokládá s napojením vodovodu na skupinový vodovod 601-SV Vyškov-větev nesovická.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) za krizové situace se bude dovážet ze zdroje NZV – Vrt Brankovice HV1, nacházející se ve vzdálenosti cca 5 km, .

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu nebo by to byl trvalý stav, bylo by nutno zřídit nový zdroj.

## Časový harmonogram

V souladu s Regionálním plánem implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou je do plánu investic nových staveb zařazena v roce 2006-2007 realizace:

- AT stanice

- přívodný řad LTDN 100, dl. 1000 m

- rozvodná síť LTDN 80, dl. 2400 m

- vodovodní přípojky 35 ks,r.2007-2015

Navržené technické řešení vodovodu může být realizováno v rámci PRVKÚK vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho zásobovaného obyvatele jen po podrobné analýze zahrnující pořizovací i provozní náklady na toto řešení.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

- Zástupci  samosprávy obce požadovali napojení obce na skupinový vodovod Brankovice-Malínky, kde je využíván  zdroj s dostatečnou vydatností.

- Obec Kožušice se nachází ve vzdálenosti cca 1.0 km od obce Malínky, z tohoto důvodu je nutno vybudovat přívodní řad délky 1000 m a rozvodnou síť celkové délky 2400 m.

- Celková výše investičních nákladů je především ovlivněna náklady rozvodné sítě.

- Vysoké měrné náklady  Kč/os jsou odvislé od toho, že se bude zásobovat nízký počet obyvatel.

Na základě těchto  skutečností činí měrné náklady 64,4 tis.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 95 | 95 | 95 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 125 | 125 | 125 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 15.84 | 15.84 | 15.77 |
| BSK5 | kg/den | 7.50 | 7.50 | 7.47 |
| NL | kg/den | 6.88 | 6.88 | 6.85 |
| CHSK | kg/den | 15.00 | 15.00 | 14.94 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je stávající jednotná kanalizace s vyústěním do recipientu. Stávající kanalizace je stará cca 28 let a je v celkem dobrém technickém stavu. Je na ni napojeno cca 89 % obyvatel obce.

Kanalizace v obci je zkolaudována a obec má povolení k vypouštění podle NV 82/99 Sb.

Provozovatel: obec

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Změna k 03/2010 - zrušeno

V obci bude vybudována splašková kanalizační síť, odpadní vody z obce budou přečerpávány do kanalizační sítě obce Malínky a čištěny budou na ČOV Brankovice (společná ČOV pro obce Brankovice, Malínky, Kožušice, Nemochovice a Dobročkovice).

Změna k 03/2010

V obci bude vybudována splašková kanalizační síť, odpadní vody budou čištěny na mechanicko-biologické čistírně odpadních vod, která bude umístěna v intravilánu obce na levém břehu Litavy, cca 150m pod soutokem se Zámeckým potokem.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Změna k 3/2010 – zrušeno

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 6.825 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 12.429 |
| Celkem (mil.Kč) | 19.254 |

Výpočet nákladů na výstavbu kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007-16000.

Změna k 3/2010

| Vodovody (mil.Kč) | 6.825 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 13.937 |
| Celkem (mil.Kč) | 20.762 |