# Název obce                                                          Změna 2 (k 07/2011)

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 |  | 0627.020.526.01 | Čejkovice | 01901 | 593877 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 020 |  | Znojmo |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2015 |
| Obec | 214 | 212 |
| Místní část obce |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Čejkovice se nachází asi 17 km  východně od města Znojma.

# Podklady

- Urbanistická studie obce Čejkovice, zprac. 10/2001

- Dotazník

Změna k 07/2011

-     Informace obce Čejkovice o záměru vybudovat vlastní ČOV

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 220 | 223 | 232 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 5.3 | 5.6 | 6.4 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 4.8 | 5.1 | 5.9 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 4.8 | 5.1 | 5.9 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 60 | 63 | 70 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 60 | 63 | 70 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 66 | 69 | 76 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 14.6 | 15.3 | 17.6 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 20.4 | 21.5 | 24.7 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem je obec a provoz zajišťuje firma Aquaprojekt Znojmo.

Zásobování pitnou vodou je ze skupinového vodovodu Mackovice - Čejkovice.

Hlavním zdrojem skupinového vodovodu je vrt VH1, o vydatnosti Q = 2,10 l/s.

Voda ze zdroje se čerpá do úpravny vody Mackovice, o výkonu Q = 2,10 l/s, kde se upravuje provzdušňováním a filtrací. Upravená voda se čerpá  do věžového vodojemu Mackovice, o objemu 1 x 100 m3, s max. hladinou 256,95 m n.m.

Vlastní zásobení obce Čejkovice je gravitačně z věžového vodojemu Mackovice zásobovacím řadem, který je u obce napojen na rozvodnou síť.

Z tohoto skupinového vodovodu je dále zásobena obec Mackovice.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Hlavním zdrojem skupinového vodovodu je vrt VH1, o vydatnosti Q = 2,10 l/s, odkud se čerpá do úpravny vody Mackovice, o výkonu Q = 2,10 l/s, kde se upravuje provzdušňováním a filtrací.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje SV z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV - Miroslav- jímací vrty V24, V25, HV210, nacházející se ve vzdálenosti cca 13km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 124 | 123 | 123 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 15.78 | 15.71 | 15.64 |
| BSK5 | kg/den | 7.42 | 7.39 | 7.36 |
| NL | kg/den | 6.80 | 6.77 | 6.75 |
| CHSK | kg/den | 14.84 | 14.78 | 14.72 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci je zemědělský podnik s živočišnou výrobou, který odpadní vody z této výroby likviduje opět v zemědělství.

Dále jsou zde zastoupeny drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou v současní době shromažďovány v jímkách na vyvážení a likvidovány jsou převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky. Vybudováno je pouze několik krátkých úseků dešťové kanalizace v podstatě ve formě propustků pod silnicemi. Dešťové vody odtékají po povrchu příkopy podél cest.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Vzhledem k velikosti obce a charakteru zástavby je navrženo realizovat pouze splaškovou kanalizaci.

Změna k 07/2011 - zrušeno

Vzhledem k nesouhlasu zastupitelstva obce Mackovice s napojením odpadních vod z obce Čejkovice na tamější ČOV, je uvažováno s napojením těchto odpadních vod na ČOV Břežany. Stávající ČOV Břežany má dostatečnou kapacitu k čištění odpadních vod z obce Čejkovice.

Bude vybudován kanalizační přivaděč z obce Čejkovice do kanalizační sítě obce Břežany – výtlak, který bude vedený podél silnice spojující obě obce.

U stávající ČOV Břežany je nutno posoudit imisní limity v toku pod výustí z této ČOV a podle výsledku uvažovat na ČOV odpovídající opatření (dočištění).

Změna k 07/2011

V prostoru pod obcí bude vybudována vlastní mechanicko-biologická ČOV pro obec Čejkovice. Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Čejkovického potoka (počátek toku Břežanka).

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Změna k 07/2011 - zrušeno

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle Metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007-16000.

| Vodovody (mil.Kč) | 0.000 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 20.109 |
| Celkem (mil.Kč) | 20.109 |

Změna k 07/2011

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle Metodického pokynu Mze ČR, který byl vydán pod čj. 401/2010-15000 dne 20.1.2010..

| Vodovody (mil.Kč) | 0.000 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 13.998 |
| Celkem (mil.Kč) | 13.998 |