# Název obce                                                        Změna 01 (k 01/2011)

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 472 |  | 0627.020.589.01 | Stálky | 15347 | 594792 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 020 |  | Znojmo |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2015 |
| Obec | 147 | 146 |
| Místní část obce |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Stálky se nachází asi 27 km západně od města Znojma.

# Podklady

Regionální plán implementace Směrnice Rady č.98/83 EU pro jihomoravský kraj, AQUATIS a.s 09/2000

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 0 | 0 | 191 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 0.0 | 0.0 | 5.3 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 0.0 | 0.0 | 4.9 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 0.0 | 0.0 | 4.9 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 0 | 0 | 70 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 0 | 0 | 70 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 0 | 0 | 78 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 0.0 | 0.0 | 14.5 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 0.0 | 0.0 | 20.3 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec nemá vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu. Obyvatelé k zásobování pitnou vodou využívají vlastních zdrojů – studní.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Změna k 01/2011 - zrušeno

Ve výhledu r. 2009 - 2010, v souladu s Regionálním plánem implementace směrnice 98/83 EU Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou se uvažuje s napojením na Skupinový vodovod Štítary. Toto řešení je v rozporu s původním řešením RPI ( AQT. R. 2002), kde byl v návrhu samostatný vodovod. Dle nových informací geologického průzkumu je problém v  zajištění zdroje odpovídající vydatnosti a kvality. Proto je aktuální napojení obce na Skupinový vodovod Štítary, a to nově navrženým skupinovým vodovodem Vranov-Podhradí, zahrnující obce: Podmyče, Lačnov a Šafov, místní části obce Starý Petřín- Jazovice, Nový Petřín, Starý Petřín, obec Stálky a Podhradí nad Dyjí. V souladu s tímto řešením je rovněž zpracován i územní plán obce.

Odběr vody pro navrhované rozšíření vodárenského systému bude ve vodojemu Vranov nad Dyjí, o objemu 2 x 150 m3, s max. hladinou 405,50 m n.m., z něhož se bude čerpat do nově navrženého VDJ Rozhledna.

Navržené technické řešení si vyžádá výstavbu výtlačného řadu z VDJ Bítov do nově navrženého VDJ Rozhledna, o objemu 2 x 1000 m3, s max. hladinou 477,50 m n.m. Dále bude nutné vybudovat přívodní a zásobovací řady pro nově zásobovaná sídla – obce Podmyče, Lačnov a Šafov, místní části Jazovice, Nový Petřín, Starý Petřín obce Starý Petřín, obec Stálky včetně vodojemu Stálky, o objemu 1 x 75 m3, s max. hladinou 462,00 m n.m. a obec Podhradí nad Dyjí s přerušovací komorou.

Vlastní zásobování obce Stálky bude gravitačně z VDJ Stálky zásobovacím řadem, který bude u obce napojen na rozvodnou síť.

Změna k 01/2011

Ve výhledu se předpokládá s vybudováním nového zdroje-vrtu, hloubky 60m s ověřenou vydatností Qmax =0,60 l/s. Pro potřeby obce se předpokládá s odběrem v množství Q=0,40 l/s. Z tohoto zdroje bude podzemní voda čerpána do nově navrhované úpravny vody Stálky o výkonu Q=0,50l/s. Z ÚV bude čerpána do vodojemu Stálky o objemu 2x25 m3 , s maximální hladinou 363,50 m n.m.

Vlastní zásobení obce Stálky bude gravitačně z  VDJ Stálky pomocí zásobovacího řadu, který se u obce napojí na nově navrženou rozvodnou síť. Rozvodná síť v obci bude tvořit jedno tlakové pásmo.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Změna k 01/2011 - zrušeno

Ve výhledu se uvažuje s napojením na Skupinový vodovod Štítary. Zdrojem pitné vody tohoto skupinového vodovodu je nádrž Vranov s povoleným odběrem  Q = 200 l/s a s úpravnou vody Štítary, o výkonu Q = 200 l/s.

Změna k 01/2011

Ve výhledu se předpokládá s  využitím  nových zdrojů - vrtu HS-1, hloubky 60m s  ověřenou  vydatností Qmax =0,25 l/s a  kopané studny ST-1,  s   ověřenou   vydatností

Qmax =0,15 l/s.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Na pití a vaření bude nutno  dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách, a to i v  případě napojení na SV , pokud dojde k odstavení uvedeného zdroje z provozu.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV- Lančov-vrt LA - 1, nacházející se ve vzdálenosti cca 13km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Změna k 01/2011 - zrušeno

- Do plánu investic nových staveb je zařazeno v r.2009 - 2010 :

- vodojem Stálky  1 x 75 m3

- přívodní řad  DN 100, dl. 2585 m

- přívodní řad  DN 80, dl. 3190 m

- zásobovací řad  DN 80, dl. 960 m

- rozvodná síť  DN 80, dl. 2137 m

Navržené technické řešení vodovodu může být realizováno v rámci PRVKÚK vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho zásobovaného obyvatele jen po podrobné analýze zahrnující pořizovací i provozní náklady na toto řešení.

Vysoké měrné náklady jsou vysoké pro všechny obce tvořící tento skupinový vodovod, neboť se jedná o málo obydlené obce nacházející se v oblasti s negativním výsledkem  dlouhodobého vyhledávání místních  zdrojů.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

Změna k 01/2011

Do plánu investic nových staveb je zařazeno

-    vrt HS – 1, Q=0,25 l/s   r. 2012

-    studna ST – 1, Q=0,15 l/s   r. 2012

-    úpravna vody  Stálky, Q=0,50 l/s , r. 2012

-    zemní vodojem Stálky 2x25 m3 , r. 2012

-    výtlačný řad PE-DE-32/1,9, dl. 110 m, r. 2012

-    výtlačný řad TLT DN50, dl.540,0 m, r. 2012

-    přívodní řad TLT DN100, dl. 694,0 m, r. 2012

-    rozvodná síť  PE-DE-90/5,4, dl.1421 m, r. 2012

-    rozvodná síť  PE-DE-75/4,5, dl.237 m, r. 2012

-    rozvodná síť  PE-DE-63/3,8, dl.76 m, r. 2012

-   přípojky nn pro vrt a studnu, úpravnu vody a VDJ Stálky, systém měření a přenosu dat,  r.  2012

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 92 | 92 | 92 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 11.19 | 11.19 | 11.12 |
| BSK5 | kg/den | 5.54 | 5.54 | 5.51 |
| NL | kg/den | 5.07 | 5.07 | 5.05 |
| CHSK | kg/den | 11.07 | 11.07 | 11.01 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou v současní době shromažďovány v jímkách na vyvážení a likvidovány jsou převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky. Je zde vybudována z cca 50 % dešťová kanalizace. Obec se nachází v PHO vodního zdroje (Vranovská nádrž).

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude vybudována splašková kanalizační síť s odvedením veškerých odpadních vod z obce do jímky pod obcí. V první etapě budou odpadní vody z jímky pravidelně odváženy na ČOV, jímka bude provzdušňovaná a vybavená odvětráváním přes biofiltr. V druhé etapě bude jímka přebudována v čerpací stanici, odpadní vody z obce budou přečerpávány do kanalizační sítě obce. Ve druhé etapě bude vybudována ČOV.

U navrhované ČOV je nutno posoudit imisní limity v toku pod výustí z této ČOV a podle výsledku uvažovat na ČOV odpovídající opatření (dočištění).

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: po r. 2015

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

Změna k 01/2011 – zrušeno

| Vodovody (mil.Kč) | 15.803 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 9.146 |
| Celkem (mil.Kč) | 24.949 |

Výpočet nákladů na výstavbu kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007-16000

Změna k 01/2011

| Vodovody (mil.Kč) | 10.292 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 9.146 |
| Celkem (mil.Kč) | 19.050 |