# Název obce                                                          Změna 1 (k 11/2011)

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 186 |  | 0624.011.278.01 | Klentnice | 06614 | 584541 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 278 |  |  |  |  |  |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 011 |  | Mikulov |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2015 |
| Obec | 555 | 550 |
| Místní část obce |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Klentnice se nachází asi 4,5 km  severně od města Mikulov.

Rozsah zástavby je v rozmezí 318 – 360 m n.m.

# Podklady

- Územní plán obce Klentnice 	- zpracovatel Ing. Kabeláč Brno, 1997

změna č. 1	- zpracovatel Ing. Kabeláč Brno, 1999

změna č. 2	- zpracovatel Ing. Kabeláč Brno, 2002

- PRVKUC okres Břeclav 		- PROVO spol. s r.o., 1998

- Údaje od Obecního úřadu

- Skupinový vodovod Dolní Dunajovice, alternativní zásobení pitnou vodou

- zpracovatel PROVO spol. s r.o., 01/2003

- Údaje od VaK Břeclav a.s.

Změna k 11/2011

- Informace obce Klentnice o záměru odvedení odpadních vod z obce na ČOV Mikulov

- Projektová  dokumentace splaškové kanalizace v obci (pracovní verze) – zpracovala ENVI Agentura Trunda s.r.o., Olomouc

- Projektová dokumentace kanalizačního přivaděče na Mikulov (návrh trasy) – zpracoval p. Roman Motičák

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 569 | 569 | 569 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 39.2 | 39.6 | 33.0 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 25.9 | 26.3 | 27.2 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 23.6 | 24.0 | 24.9 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 114 | 115 | 120 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 125 | 127 | 131 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 189 | 191 | 159 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 107.5 | 108.5 | 90.4 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 145.1 | 146.4 | 122.1 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Klentnice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem VaK Břeclav a.s. a provozován střediskem Mikulov společností VaK Břeclav a.s.

Obec je zásobována z JÚ Brod nad Dyjí, který je zdrojem pro celý SV Dolní Dunajovice, jehož je obec Klentnice součástí. Kromě toho je v současné době využíván místního zdroje, kterým je pramenní jímka o vydatnosti cca 0,2 l/s. Z této jímky podzemní voda gravitačně přitéká do akumulace 50 m3 s ČS v obci Klentnice, do které je voda také přiváděna čerpáním z akumulace 50 m3 (251,8/249,8) s čerpací stanicí ČS II v obci Perná.            Z akumulace 50 m3 s ČS v obci Klentnice je voda čerpána přes rozvodnou síť Klentnice do koncového VDJ Klentnice 60 m3 (378,0/376,0).

Rozvodná vodovodní síť je vybudována v profilech DN 80 – 150.

Obec má část vodovodu vybudovanou do r. 1950, připojení na skupinový vodovod bylo dokončeno v r. 1990.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vzhledem ke stáří vodovodních řadů je navržená jejich rekonstrukce z litinových trub DN 80 v celkové délce 1.850,0 m a rekonstrukce VDJ Klentnice 60 m3 (378,0/376,0) .

Ve výhledu je uvažováno s napojením SV Dolní Dunajovice na SV Mikulov a tím přivedení kvalitní pitné vody z ÚV Lednice do oblasti, kde všechny využívané zdroje vody jsou závadné. Tyto budou po napojení na SV Mikulov zrušeny.

Pro navržené propojení skupinového vodovodu Dolní Dunajovice na skupinový vodovod Mikulov je třeba vybudovat ČS pro Březí, v areálu Mušlova, pro čerpání vody navrženým výtlačným řadem z tvárné litina DN 250 mm - PN 16 – délky 10 850,0 m do  VDJ Březí 250 m3. Dále je třeba vybudovat ČS a akumulaci 400 m3 u VDJ Březí, která bude čerpat vodu do stávajícího VDJ Dolní Dunajovice 2 x 250 m3 (271,4/268,4). Odtud budou zásobena všechna spotřebiště SV Dolní Dunajovice.Způsob a rozsah zásobování přímo pro obec zůstane stejný.

Všechny  navržené objekty jsou uvažovány jiných  obcích SV Dolní Dunajovice.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu jsou tato jímací území:

  - JÚ Brod n. Dyjí – o vydatnosti cca 30,0 l/s,  tvoří soustava vrtaných studní, z kterých je voda čerpána výtlačnými řady do rozdělovací šachty v areálu čerpací stanice. Z ní odtéká do sběrné studny resp. propojovacími potrubími do 3 stávajících vsakovacích vrtů. Ze sběrné studny je voda čerpá do vodojemů. Jímaná voda neodpovídá požadavkům vyhlášky 376/2000.

  - JÚ Klentice	je místní zdroj, který tvoří pramenní jímka. Z pramenní jímky je voda gravitačně přiváděna do akumulace 50 m3 s čerpací stanicí a odtud dále dopravována do vodovodního systému obce Klentnice.

Oba výše uvedené zdroje vody mají řádně vyhlášená pásma hygienické ochrany.

Po vybudování propojení se SV Mikulov bude jímací území Brod n. Dyjí zrušen a nadále se bude využívat pouze voda z JÚ Klentice.

Zdrojem  vody pro  skupinový vodovod Mikulov je jímací území Lednice. V  současné  době  činí  dle  údajů  provozovatele celková vydatnost JÚ Lednice 130 l/s surové vody. Surová podzemní  voda z jímacího  území je upravována na úpravně vody Lednice o kapacitě 100 l/s.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Nouzové zásobení obyvatelstva za krizové situace v některých obcích je zajištěno tím, že jsou propojeny skupinové vodovody navzájem, a tím vzniká možnost při výpadku některého zdroje nebo části řadů, zásobení z jiného JÚ nebo směru.

V případě odstavení více uvedených zdrojů z provozu bude nutno na pití a vaření  dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu (na pití a vaření) dovážet ze zdroje NZV-VZ Zaječí, nacházející se  ve vzdálenosti cca 13 km, v blízkosti obce Zaječí .

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje - studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Do plánu investic rekonstrukcí jsou zařazeny tyto objekty:

- Rozvodné řady - litina DN 80 v celkové délce 1.850,0 m v roce 2011 – 2012.

- Vodojem Klentnice 60 m3 (378,0/376,0) v roce 2009-2010.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 286 | 285 | 283 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 39.25 | 39.18 | 38.90 |
| BSK5 | kg/den | 17.15 | 17.12 | 17.00 |
| NL | kg/den | 15.72 | 15.69 | 15.58 |
| CHSK | kg/den | 34.30 | 34.24 | 34.00 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby. V obci je vybudována malá ČOV typu Kombiblok pro Ústav sociální péče.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Stávající dešťová kanalizace z trub DN 300 – 600 mm je vybudována v dl. 2.230 m. Odpadní vody částečně předčištěné v biologických septicích příp. vůbec nečištěné jsou touto kanalizací odváděny do místní vodoteče.

Provozovatel: obec.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Změna k 11/2011 - zrušeno

Navrhuje se dokončení této kanalizace z trub DN 300 - 400 mm v délce 2.000 m. Vzhledem ke spádovým poměrům bude v obci vybudována čerpací stanice, ze které se budou odpadní vody dopravovány výtlakem DN 125 – DN 150 mm v délce 540 m do gravitační kanalizace. Odpadní vody budou odváděny k likvidaci na mechanicko-biologickou ČOV pro 437 EO, která je situována východně od obce u recipientu, kterým je Klentnický potok.

Změna k 11/2011

V obci bude vybudována nová splašková kanalizační síť, vzhledem ke spádovým poměrům se dvěma čerpacími stanicemi a se čtyřmi úseky tlakové kanalizace. Veškeré splaškové odpadní vody budou staženy do prostoru na východním okraji obce, kde je navržena další čerpací stanice pro přečerpávání těchto odpadních vod do kanalizační sítě města Mikulov. Splaškové odpadní vody z obce Klentnice budou čištěny na stávající ČOV Mikulov.

Alternativou je vybudování vlastní čistírny odpadních vod pro obec, vzhledem k málo vodnému toku s dočištěním.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace :	po r. 2015

- Výstavba ČOV :		po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města bude vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č. j. 36 623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č. j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Změna k 11/2011 - zrušeno

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody | 3.953 |
| --- | --- |
| Kanalizace | 21.108 |
| Celkem | 25.061 |

Změna k 11/2011

Výpočet nákladů na výstavbu kanalizací byl proveden dle Metodického pokynu Mze ČR, který byl vydán pod čj. 401/2010-15000 dne 20.1.2010..

| Vodovody | 3.953 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 36.898 |
| Celkem (mil.Kč) | 40.851 |