# Název obce                                                          Změna 1 (k 10/2012)

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 412 |  | 0624.013.327.01 | Přibice | 13531 | 584843 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 327 |  |  |  |  |  |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 013 |  | Pohořelice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2015 |
| Obec | 1005 | 996 |
| Místní část obce |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Přibice se nachází asi 4,5 km jihovýchodně od města Pohořelice.

Rozsah zástavby je v rozmezí 185 - 202 m n.m.

Obec Přibice částečně zasahuje ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů II. stupně zřídelní oblasti Pasohlávky dle zák. č. 164/2001 Sb.

Stávající nebo připravované investice vodovodů a kanalizací částečně zasahují do OP PLZ II. stupně a proto  je nutno si pro plánování a výstavbu vyžádat souhlas Ministerstva zdravotnictví, dle §37 zákona 164/2001 Sb.

Jednotlivé zdroje:

Mušov - 3G - vrt osvědčený za PLZ dle zák. č. 164/2001 Sb. , p.p.č. 3164/73  k.ú. Mušov

Pasohlávky  - 2G - vrt jehož osvědčení za PLZ dle zák. č. 164/2001 Sb., se připravuje

p.p.č. 4992/4 k.ú. Pasohlávky

# Podklady

- Územní plán obce Přibice - zpracovatel US Brno, 1996

- PRVKUC okres Břeclav - PROVO spol. s r.o., 1998

- Údaje od Obecního úřadu

- Údaje od VaK Břeclav a.s.

Změna k 10/2012

- Projektová  dokumentace splaškové kanalizace v obci a rekonstrukce ČOV – „Odkanalizování obce Přibice“, zprac. firma DUIS, s.r.o. v roce 2012

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 1114 | 1114 | 1114 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 59.0 | 60.4 | 52.9 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 33.0 | 34.4 | 38.2 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 27.4 | 28.7 | 32.5 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 67 | 71 | 80 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 81 | 84 | 94 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 145 | 148 | 130 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 161.6 | 165.4 | 144.8 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 218.1 | 223.2 | 195.5 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Přibice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem částečně obce a částečně VaK Břeclav a.s, provozován střediskem Hustopeče společností VaK Břeclav a.s.

Obec je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Hustopeče.

V obci Přibice je kompletně vybudována rozvodná vodovodní síť (r. 1960). Voda je do obce přivedena přívodným řadem DN 150 z obce Vranovice pod tlakem ČS Vranovice nebo zpětně z  VDJ Pouzdřany 2 x 300 m3 (239,5/235,5) .

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovodní síť je téměř kompletní a vzhledem ke stáří vodovodních řadů se předpokládá rekonstrukce přívodného řadu Přibice (z Vranovic do Přibic) litina DN 150, délky 1.740,0 m a rekonstrukce rozvodných řadů v rozsahu DN 80 - 150 v celkové délce 2.680,0 m.

Je nutná dostavba vodovodních řadů DN 100 v celkové délce 430,0 m.

Variantně je uvažováno s napojením SV Hustopeče na Vírský oblastní vodovod. Přívod do SV Hustopeče bude napojen na přivaděč Rajhrad – Židlochovice ( Brno – venkov) a ukončen v prameništi Vranovice propojením na dnešní výtlačné řady z prameniště do vdj. Uherčice a Pouzdřany. Po položení přivaděče Rajhrad – SV Hustopeče bude vodojem Židlochovice umístěn na odbočce  z tohoto řadu. Druhá odbočka je navržena k zásobování obcí Velké Němčice, Nosislav, Křepice, Nikolčice, Šitbořice a Borkovany a je na současný systém napojena u  čerpací stanice Boudky.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

V obci se nenachází žádný místní zdroj, který by splňoval vyhlášku č.376/2000.

Zdrojem vody pro SV Hustopeče jsou tato jímací území:

- JÚ Nová Ves - voda z vrtaných studní je násoskou svedena do sběrné studny a dále přes aerační zařízení čerpána do akumulace upravené vody. Celková vydatnost JÚ je cca 35 l/s

- JÚ Vranovice I (vydatnost 17,0 l/s) a Vranovice II (vydatnost 28,0 l/s) tvoří rovněž soustava vrtaných studní z nichž je podzemní voda jímána pomocí násosek

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Nouzové zásobení obyvatelstva za krizové situace je zajištěno tím, že jsou propojeny skupinové vodovody navzájem, a tím vzniká možnost při výpadku některého zdroje nebo části řadů, zásobení z jiného JÚ nebo směru.

V případě odstavení více uvedených zdrojů z provozu bude nutno na pití a vaření  dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu (na pití a vaření) dovážet ze zdroje NZV-VZ Nová Ves, nacházející se  ve vzdálenosti cca 6 km,  v blízkosti obce  Nová Ves.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje - studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Do plánu investic rekonstrukcí jsou zařazeny objekty:

- přívodný řad Přibice (z Vranovic do Přibic) LT 150, délky 1.740 m v roce    2010 - 2011.

- rozvodné řady - litina DN 80 v délce 1.800,0 m v roce 2010 - 2012

- rozvodné řady - litina DN 100 v délce 320,0 m po r. 2015

- rozvodné řady - litina DN 150 v délce 560,0 m po r. 2015.

Do plánu investic nových staveb jsou zařazeny rozvodné řady - litina DN 100 v celkové délce 430,0 m po r. 2015.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 804 | 804 | 804 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 804 | 804 | 804 |
| Počet EO | obyv. | 958 | 957 | 953 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 113.91 | 113.77 | 113.28 |
| BSK5 | kg/den | 57.45 | 57.39 | 57.18 |
| NL | kg/den | 52.66 | 52.61 | 52.42 |
| CHSK | kg/den | 114.90 | 114.78 | 114.36 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Změna k 10/2012 – zrušeno, nově platí

V obci je vybudována jednotná kanalizace z trub DN 300 – 600 mm v dl. 7.210 m, vzhledem ke konfiguraci terénu je v obci vybudována čerpací stanice s výtlačným řadem DN 800 mm v délce 380 m. Veškeré odpadní vody jsou gravitačně odváděny na mechanicko-biologickou ČOV pro 1092  600 EO (současná teoretická kapacita ČOV Přibice je stanovena posouzením stávajících objektů ČOV z pohledu současně platné legislativy.

Je to kapacita ČOV,  při nichž by tato dokázala plnit limity stanovené vyhláškou č.61/2003 Sb. ve znění vyhl.č.229/2007 Sb.), která je situována na jižním okraji obce. Recipientem je řeka Jihlava, kaly budou po odvodnění odváženy k likvidaci na jinou ČOV.

Provozovatel: obec

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Změna k 10/2012

Stav stokové sítě budované v 60 a 70 letech minulého století odpovídá tehdejšímu způsobu výstavby (akce Z) a kvalita materiálů rovněž – většinou se jedná o železobetonové nebo betonové stoky. Z materiálů vyhodnocujících stav stokové sítě jak z hlediska stavebního stavu tak i z hlediska minimálních sklonů byly navrženy některé úseky k rekonstrukci.

Kapacita ČOV je z pohledu současné legislativy vyčerpána , ČOV celkem bezpečně pracuje s organickým znečištěním, ale není schopna dostatečně účinně odstraňovat dusíkaté znečištění a fosfor tj. nutrienty. Rekonstruovaná ČOV svou koncepcí čištění odpadních vod bude patřit do skupiny čistíren s tzv. dlouhodobou aktivací s řízenou nitrifikací, denitrifikací a aerobní stabilizací kalu.

Kapacita rekonstruované ČOV – 1400 EO

## Časový harmonogram

Změna k 10/2012 - zrušeno

V řešeném období nebude v obci probíhat žádná nová výstavba.

Změna k 10/2012

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Při zajištění finančních prosředků lze uvažovat s dřívější výstavbou.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody | 10.521 |
| --- | --- |
| Kanalizace | 0.000 |
| Celkem | 10.521 |

Změna k 10/2012

Výpočet nákladů na výstavbu kanalizací byl proveden dle Metodického pokynu Mze ČR, který byl vydán pod čj. 401/2010-15000 dne 20.1.2010..

| Vodovody | 10.521 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 27.961 |
| Celkem (mil.Kč) | 38.482 |