# Název obce                                                         Změna 1 (k 04/2013)

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 114 |  | 0626.015.357.01 | Heršpice | 10474 | 550213 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 015 |  | Slavkov u Brna |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2015 |
| Obec | 643 | 637 |
| Místní část obce | 65 | 65 |

## Základní údaje o obci

Obec Heršpice se nachází jižně od města Slavkov u Brna, ve vzdálenosti cca 4 km.  Rozsah zástavby se nachází v rozmezí 240 – 310 m n.m.

# Podklady

- Aktualizovaný územním plán obce Heršpice, vypracoval Ing.arch. Hála v 12/1996

- Regionální plán implementace Směrnice Rady 91/271/EHS

- Údaje od Obecního úřadu

- Údaje od provozovatele VHP Ivanovice na Hané

Změna k 04/2013

- záměr obce Heršpice na dobudování kanalizačního systému a na případnou rekonstrukci stávajících stok, které jsou nevyhovující z důvodu kapacitního i z důvodu jejich technického stavu

- Likvidace odpadních vod dobrovolného svazku Ligary, DSP, zpracoval AQUA PROCON s.r.o. 02/2012

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 690 | 688 | 684 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 11.9 | 12.2 | 12.8 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 10.0 | 10.3 | 10.9 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 9.3 | 9.6 | 10.2 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 37 | 38 | 41 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 40 | 41 | 44 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 47 | 49 | 51 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 32.7 | 33.4 | 35.2 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 44.2 | 45.1 | 47.5 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

V obci je vybudovaný vodovod, jenž je majetkem obce a která si ho i provozuje.

V roce 2000 bylo zásobeno 690 obyvatel, ve výhledovém roce 2015 se předpokládá se zásobením 684 obyvatel. Obec přináleží do skupinového vodovodu Hodějice – Heršpice – Nížkovice – Kobeřice (SV Ho-He-Ní-Ko). Tento skupinový vodovod využívá zdroje u obcí Kobeřice, kde jsou 2 vrty HV 5 + HV 7, o celkové vydatnosti Q = 1,5 l/s a u obce Heršpice, kde jsou tři studny S1, S2, S3, o celkové vydatnosti Q = 3 l/s.

Celková vydatnost zdrojů SV Ho-He-Ní-Ko činí  Q = 4,5 l/s. Zásobení obce je gravitačně z vodojemu Heršpice, o objemu 2x250 m3, s max. hladinou 329,50 m n.m. Vzhledem k výškovému převýšení zástavby je obec rozdělena na dvě tlaková pásma. Horní tlakové pásmo je přímo pod tlakem VDJ Heršpice a dolní tlakové pásmo je pod tlakem přerušovací komory Heršpice, o objemu 15 m3, s max. hl. 315,00 m n.m. Obě tlaková pásma jsou zásobena samostatnými přívodními řady.

Přívodní řad pro horní tlakové pásmo dále pokračuje jako přívodní řad pro obec Hodějice.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovodní síť je v dobrém technickém stavu. V budoucích letech se    budou provádět opravy vzniklých poruch.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Skupinový vodovod Hodějice – Heršpice – Nížkovice – Kobeřice využívá zdroje u obcí Kobeřice, kde jsou 2 vrty HV 5 + HV 7, o celkové vydatnosti Q = 1,5 l/s a u obce Heršpice, kde jsou tři studny S1, S2, S3, o celkové vydatnosti Q = 3 l/s.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě přerušení dodávky pitné vody z jednoho stávajícího zdroje bude využíván pouze druhý zdroj. Jestliže dojde k přerušení dodávky vody z obou zdrojů, bude nutno vodu dovážet v cisternách.  Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu nebo by to byl trvalý stav, bylo by nutno zřídit nový zdroj pitné vody.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) za krizové situace se bude dovážet ze zdroje NZV – Vrty Kobeřice HV5, HV7, studna Nížkovice Sni1, nacházející se ve vzdálenosti cca 7 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu nebo by to byl trvalý stav, bylo by nutno zřídit nový zdroj.

## Časový harmonogram

V řešeném období nebude v obci probíhat žádná nová výstavba.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 579 | 579 | 579 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 641 | 640 | 638 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 76.06 | 75.92 | 75.64 |
| BSK5 | kg/den | 38.44 | 38.38 | 38.26 |
| NL | kg/den | 35.23 | 35.18 | 35.07 |
| CHSK | kg/den | 76.87 | 76.75 | 76.51 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci je zemědělský podnik s živočišnou výrobou, který odpadní vody z této výroby likviduje opět v zemědělství.

Dále jsou zde zastoupeny drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Změna k 04/2013 – nově platí

V obci je stávající jednotná a dešťová kanalizace s vyústěním do recipientu Heršpický potok. Pro část stok dešťové kanalizace bylo vydáno rozhodnutí o změně užívání na kanalizaci jednotnou, která bude využita pro připravovanou stavbu jednotné kanalizační sítě. Toto rozhodnutí o změně užívání na kanalizaci jednotnou je podmíněno vybudováním a zprovozněním stavby vodního díla "Likvidace odpadních vod dobrovolného svazku Ligary"

Kanalizace v obci je zkolaudována a obec má povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových  podle NV 82/99 Sb.

Provozovatel: obec

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude vybudován kanalizační sběrač podchycující jednotlivé výusti stávajících kanalizačních stok a kanalizační přivaděč, jímž budou odpadní vody odváděny do kanalizační sítě obce Hodějice  a odtud na stávající ČOV Slavkov. Toto řešení je koncepční a provozně výhodné, stávající ČOV Slavkov  bude využita.

Alternativou je - čištění odpadních vod z obcí Hodějice, Křižanovice, Nížkovice, Heršpice a event. Němčany na ČOV Hodějice.

V ÚP je uvažována společná ČOV pro obce Hodějice, Heršpice, Křižanovice,

Rašovice a Němčany v prostoru u řeky Litavy.

Změna k 04/2013 – nově se doplňuje pro budoucí záměry obce Heršpice

Kanalizační síť obce bude doplněna novými stokami umožňujícími napojení všech nemovitostí v obci (nová výstavba od doby zpracování PRVK, některé stávající stoky v obci jsou mělké pro napojení přípojek). Stávající stoky dešťové kanalizace, u kterých nebyla provedena změna užívaní na kanalizaci jednotnou, zůstanou využity pro odvádění dešťových vod.

Všechny stoky budou podchyceny novým sběračem odvádějícím odpadní vody do centrální čerpací stanice odpadních vod, u níž je navržena dešťová zdrž. Odpadní vody jsou z čerpací stanice dále dopravovány výtlačným potrubím do kanalizační sítě obce Hodějice.

V obci Heršpice jsou dešťové vody odlehčovány do Heršpického potoka.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 0.000 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 21.097 |
| Celkem (mil.Kč) | 21.097 |

Změna k 12/2012

Výpočet nákladů na výstavbu kanalizací byl proveden dle Metodického pokynu Mze ČR, který byl vydán pod čj. 401/2010-15000 dne 20.1.2010..

| Vodovody | 0.000 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 32.726 |
| Celkem (mil.Kč) | 32.726 |