ZMĚNA PLÁNU ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE změna k 05/2016

- TEXTOVÁ ČÁST

A.1.1  Souhrnná zpráva

Úvod

Tato zpráva je dodatkem ke zprávám „A.1“ , „A.1.1“, , které zůstávají v platnosti.

# ZMĚNY ŘEŠENÍ PRVK Jm kraje  k 05/2016

- Čebín

Změna k 05/2016 – zrušeno

Obec Čebín má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VaK Tišnovsko a provozován společností  VAS a.s. divize Brno – venkov, provozní střed. Tišnov.

Obec Čebín je zásobena pitnou vodou ze skup. vodovodu č. 301 Tišnov, z prameniště Podhájí.

Zásobení je gravitační z vodojemu Čebín – Podhájí  150 + 650 m3  s max. hladinou 329,0 m n.m., který je plněn výtlačným řadem  DN 150 a 200 čerpáním z JÚ Podhájí. Zásobení z vodojemu Čebín – Podhájí je jednak původním zásobovacím řadem DN 125 a jednak propojením sítě s přívodním řadem DN 200 do Tišnova pomocí zásobovacího řadu  DN 125 a 150, čímž došlo k zokruhování sítě a zlepšení tlakových poměrů.

Změna  k 05/2016 – doplněno

Obec Čebín má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VaK Tišnovsko a provozován společností  VAS a.s. divize Brno – venkov, provozní střed. Tišnov.

Obec Čebín je zásobena pitnou vodou ze skup. vodovodu č. 301 Tišnov, z prameniště Podhájí.

Zásobení je gravitační z vodojemu Čebín – Podhájí  150 + 650 m3  s max. hladinou 329,0 m n.m., který je plněn výtlačným řadem  DN 150 a 200 čerpáním z JÚ Podhájí. Zásobení z vodojemu Čebín – Podhájí je jednak původním zásobovacím řadem DN 125 a jednak propojením sítě s přívodním řadem DN 200 do Tišnova pomocí zásobovacího řadu  DN 125 a 150, čímž došlo k zokruhování sítě a zlepšení tlakových poměrů.

V současné době je stávající zdroj surové vody vrt HV 101,  který slouží  k zásobování obyvatel SV Tišnov pitnou vodou, na pokraji své životnosti. Je to způsobeno jednak stářím samotného vrtu, chemickým složením podzemní vody  a použitou technologií úpravy vody tzv. „in-situ“. Jímaná surová voda obsahuje zvýšené množství železa a manganu. Z tohoto důvodu je vrt zakolmatován vyloučeným železem a manganem.

Po dlouholetém využívaní vrtu dochází ke snížení vydatnosti, která nezajistí pokrytí potřeb zásobovaného spotřebiště.

Proto je nutné zajistit nové zdroje vody. Po provedeném průzkumu bylo rozhodnuto o vybudování dvou vrtů. Jeden vrt HV 201 je situován do prostoru stávajícího areálu jímacího území Podhájí s úpravnou vody. Druhý vrt HVP 201 bude situován jihozápadně od obce Čebín, do pole, ve vzdálenosti cca 1,40 km. U vrtů se předpokládá s vydatností Q=5,60 l/s.

Stávající vrt HV 101 bude v dalším období využíván jako monitorovací vrt.

Současný technologický proces úpravy surové vody ve stávající úpravně vody Podhájí už nesplňuje požadavky na ni kladené. Z tohoto důvodu je nutno provést její rekonstrukci, spočívající v nainstalování modernějšího technologického zařízení a provedení nutných rekonstrukčních prací na stavebních částech úpravny vody a přidružených objektech. Stávající technologie bude nahrazena moderním technologickým zařízením – tlakovými filtry na odstranění železa a manganu na přípustnou hodnotu, dovolenou pro pitnou vodu určenou k veřejné potřebě.  Surová voda z jednotlivého vrtu bude upravována na samostatné lince tlakových filtrů o výkonu Q=5,60 l/s.

Rekapitulace:

Změna zakreslena do grafické části

Změna nákladů – pozn:

původní náklady byly vypočteny na základě Metodického pokynu Mze čj. 20 494/2002-6000, zpracovaného pro CÚ 2002, nově vypočtené náklady byly zpracovány na základě „Metodického pokynu pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů …“, který byl vydán pod čj. 401/2010-15000 dne 20.1.2010.

217   Čebín

původní náklady – rekonstrukce 0,933 mil. Kč

(jsou doplněny o investiční náklady na rekonstrukci objektů v prameništi Podhájí)

nové náklady – nové stavby 19,073 mil. Kč

– nové stavby po roce 2015

Brno, květen 2016                                                     Ing. Václav Kaštan