ZMĚNA PLÁNU ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE změna k 06/2016

- TEXTOVÁ ČÁST

A.1.39  Souhrnná zpráva

Úvod

Tato zpráva je dodatkem ke zprávám „A.1“ , „A.1.1“, , které zůstávají v platnosti.

# ZMĚNY ŘEŠENÍ PRVK Jm kraje  k 06/2016

- Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

620.09	Znojmo

Změna k 06/2016 – zrušeno

Je navržena, v souladu s Regionálním plánem implementace směrnice č.98/83 EU, rekonstrukce ÚVZnojmo II+III.etapa, dále rekonstrukce rozvodné sítě z oceli, a to vzhledem ke stáří a k použitému materiálu, čímž je prokazatelně ovlivněna kvalita vody (Fe = 0,94 mg/l), bez možnosti odstranění závadného stavu provozními možnostmi a dále výměna přípojek z Pb v počtu 1600 ks.

Do plánu investic nových staveb jsou ve výhledu zařazeny dva propojovací řady a to:

-propojení skup. vodovodu Znojmo se skup. vodovodem Štítary mezi obcemi Horní Břečkov-Milíčovice, LT100 dl. 2345m

-propojení skup. vodovodu Znojmo se skup. vodovodem Jevišovice mezi obcemi Rudlice-Plaveč, LT150 dl. 3721m

Dále je naplánováno rozšíření akumulace pro novou výstavbu v lokalitě Křivánky s propojením na přivaděč Načeratice LT150 dl. 7920m

- vodojem  Načeratický Kopec  300m3, r. 2005

- vodojem  Křivánky  500m3, r. 2005

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem města.

Změna  k 06/2016 – doplněno

Je navržena, v souladu s Regionálním plánem implementace směrnice č.98/83 EU, rekonstrukce ÚVZnojmo II+III.etapa, dále rekonstrukce rozvodné sítě z oceli, a to vzhledem ke stáří a k použitému materiálu, čímž je prokazatelně ovlivněna kvalita vody (Fe = 0,94 mg/l), bez možnosti odstranění závadného stavu provozními možnostmi a dále výměna přípojek z Pb v počtu 1600 ks.

Do plánu investic nových staveb jsou ve výhledu zařazeny dva propojovací řady a to:

-propojení skup. vodovodu Znojmo se skup. vodovodem Štítary mezi obcemi Horní Břečkov-Milíčovice, LT100 dl. 2345m

-propojení skup. vodovodu Znojmo se skup. vodovodem Jevišovice mezi obcemi Rudlice-Plaveč, LT150 dl. 3721m

Dále je naplánováno rozšíření akumulace pro novou výstavbu v lokalitě Křivánky s propojením na přivaděč Načeratice LT150 dl. 7920m

vodojem  Načeratický Kopec  300m3, r. 2005

vodojem  Křivánky  500m3, r. 2005

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem města.

Ve výhledu se uvažuje s propojením SV Znojmo se SV Božice. Z tohoto důvodu je nutno vybudovat potřebné vodárenské objekty. Jedná se o rekonstrukci a zkapacitnění vodojemu  Suchohrdly,  2x2000 m3; výstavbu  přívodního  řadu  Hevlín,   DN 200,  délky 21 300 m mezi VDJ Suchohrdly a novou akumulací pro SV Božice 2x500 m3 , s AT stanicí.

Z tohoto přívodního řadu budou postaveny odbočky do obcí Hodonice, Valtrovice.

Pro zásobování obce Hodonice je navržen přívodní řad DN150, dl. 400. Tento řad je ukončen ve VDJ Hodonice. Zásobování obce Valtrovice je zajištěno přívodním řadem DN 150, dl. 1050 m, který bude končit ve VDJ Valtrovice.

Rekapitulace:

Změna zakreslena do grafické části

Změna nákladů – pozn:

původní náklady byly vypočteny na základě Metodického pokynu Mze čj. 20 494/2002-6000, zpracovaného pro CÚ 2002, nově vypočtené náklady byly zpracovány na základě „Metodického pokynu pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů …“, který byl vydán pod čj. 401/2010-15000 dne 20.1.2010.

620.09     	Znojmo

původní náklady – rekonstrukce 269,361mil. Kč

(jsou doplněny o investiční náklady na rekonstrukci objektů a nové stavby)

nové náklady – nové stavby 378,961 mil. Kč

– rekonstrukce a nové stavby po roce 2015

Brno, červen 2016                                                     Ing. Václav Kaštan