ZMĚNA PLÁNU ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE změna k 06/2016

- TEXTOVÁ ČÁST

A.1.40  Souhrnná zpráva

Úvod

Tato zpráva je dodatkem ke zprávám „A.1“ , „A.1.1“, , které zůstávají v platnosti.

# ZMĚNY ŘEŠENÍ PRVK Jm kraje  k 06/2016

- Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

288	Damnice

Změna k 06/2016 – zrušeno

Jsou navrženy investice spočívající z rekonstrukcí přívodních řadů z  AZC a OC. Neuvažuje se s rozšířením o další spotřebiště.

Změna  k 06/2016 – doplněno

Jsou navrženy investice spočívající z rekonstrukcí přívodních řadů z  AZC a OC.

Je navrženo:

- Napojení SV Damnice na vodovod Oleksovice. Předpokládá se výstavba výtlačného řadu TLT DN 200 z rekonstruované ÚV Oleksovice (viz. popis vodovod Oleksovice) ke vrtu HV211 ve zdroji Kašenec. Zde bude docházet k míchání vod z obou zdrojů z důvodu nevyhovující kvality vody ve vrtu HV211. Ze zdroje Kašenec bude směsná voda dopravována současným výtlakem do VDJ Dolenice. Předpokládá se předání veškeré vody, která se nespotřebuje pro obec Oleksovice. Objem předané vody bude 343,3 – 368,6 m3/d.

Po vyčerpání možností tohoto navrženého systému je možné napojit celý systém dále na VDJ  Suchohrdly. Objekty navrhované v této změně by zůstaly dále v provozu. Napojení na VDJ  Suchohrdly není součástí této změny PRVK.

- Rekonstrukce vrtu HV 211 ve zdroji Kašenec

- Nový vrt HV 211a ve zdroji Kašenec

- Rekonstrukce VDJ Dolenice

- Rekonstrukce přívodného řadu Damnice – TLT DN 200 (viz popis obce Damnice)

- Rekonstrukce přívodného řadu Jiřice u Miroslavi – TLT DN 150 (viz popis obce Jiřice u Mir.)

- Rekonstrukce přívodného řadu Troskotovice – TLT DN 150 (viz popis obce Troskotovice)

- Rekonstrukce přívodného řadu Trnové pole – TLT DN 150 (viz popis obce Trnové pole)

- Rekonstrukce přívodného řadu Suchohrdly u Miroslavi – TLT DN 200 (viz popis obce Suchohrdly u Miroslavi)

- Rekonstrukce přívodného řadu Dolenice – TLT DN 100 (viz popis obce Dolenice)

Rekapitulace:

Změna zakreslena do grafické části

Změna nákladů – pozn:

původní náklady byly vypočteny na základě Metodického pokynu Mze čj. 20 494/2002-6000, zpracovaného pro CÚ 2002, nově vypočtené náklady byly zpracovány na základě „Metodického pokynu pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů …“, který byl vydán pod čj. 401/2010-15000 dne 20.1.2010.

288     	Damnice

původní náklady – rekonstrukce 8,692mil. Kč

(jsou doplněny o investiční náklady na rekonstrukci objektů a nové stavby)

nové náklady – nové stavby 50,792 mil. Kč

(náklady obce a SV)

– rekonstrukce a nové stavby po roce 2015

Brno, červen 2016                                                     Ing. Václav Kaštan