Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje

územní celek Znojmo

A.2.39    POPISY NADOBECNÍCH SYSTÉMŮ VODOVODŮ

A KANALIZACÍ  -  dodatek

(změna k 06/2016)

1. Úvod

Dodatek - Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje k 06/2016 je provedena z důvodu:

přepracování Změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje  u obce Znojmo, o kterou zažádal o změnu tohoto koncepčního materiálu - VaK Znojemsko, zájmové sdružení obcí, Kotkova 20, Znojmo 669 02 .

V příloze „A2 – Popisy nadobecních systémů“ je změněna kapitola 5.3  Souhrnný popis zásobování pitnou vodou – výhled do roku 2015, Skupinové vodovody, 703 – Skupinový vodovod Znojmo, ostatní kapitoly této zprávy zůstávají v platnosti

  - Souhrnný popis zásobování pitnou vodou – výhled do roku 2015

Skupinové vodovody, 703 – Skupinový vodovod Znojmo

Ruší se:

Je navržena, v souladu s Regionálním plánem implementace směrnice č.98/83 EU, rekonstrukce ÚVZnojmo II+III.etapa, dále rekonstrukce rozvodné sítě z oceli, a to vzhledem ke stáří a k použitému materiálu, čímž je prokazatelně ovlivněna kvalita vody (Fe = 0,94 mg/l), bez možnosti odstranění závadného stavu provozními možnostmi a dále výměna přípojek z Pb v počtu 1600 ks.

Do plánu investic nových staveb jsou ve výhledu zařazeny dva propojovací řady a to:

-propojení skup. vodovodu Znojmo se skup. vodovodem Štítary mezi obcemi Horní Břečkov-Milíčovice, LT100 dl. 2345m

-propojení skup. vodovodu Znojmo se skup. vodovodem Jevišovice mezi obcemi Rudlice-Plaveč, LT150 dl. 3721m

Dále je naplánováno rozšíření akumulace pro novou výstavbu v lokalitě Křivánky s propojením na přivaděč Načeratice LT150 dl. 7920m

- vodojem  Načeratický Kopec  300m3, r. 2005

- vodojem  Křivánky  500m3, r. 2005

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem města.

Nahrazuje se:

Je navržena, v souladu s Regionálním plánem implementace směrnice č.98/83 EU, rekonstrukce ÚVZnojmo II+III.etapa, dále rekonstrukce rozvodné sítě z oceli, a to vzhledem ke stáří a k použitému materiálu, čímž je prokazatelně ovlivněna kvalita vody (Fe = 0,94 mg/l), bez možnosti odstranění závadného stavu provozními možnostmi a dále výměna přípojek z Pb v počtu 1600 ks.

Do plánu investic nových staveb jsou ve výhledu zařazeny dva propojovací řady a to:

-propojení skup. vodovodu Znojmo se skup. vodovodem Štítary mezi obcemi Horní Břečkov-Milíčovice, LT100 dl. 2345m

-propojení skup. vodovodu Znojmo se skup. vodovodem Jevišovice mezi obcemi Rudlice-Plaveč, LT150 dl. 3721m

Dále je naplánováno rozšíření akumulace pro novou výstavbu v lokalitě Křivánky s propojením na přivaděč Načeratice LT150 dl. 7920m

vodojem  Načeratický Kopec  300m3, r. 2005

vodojem  Křivánky  500m3, r. 2005

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem města.

Ve výhledu se uvažuje s propojením SV Znojmo se SV Božice. Z tohoto důvodu je nutno vybudovat potřebné vodárenské objekty. Jedná se o rekonstrukci a zkapacitnění vodojemu  Suchohrdly,  2x2000 m3; výstavbu  přívodního  řadu  Hevlín,   DN 200,  délky 21 300 m mezi VDJ Suchohrdly a novou akumulací pro SV Božice 2x500 m3 , s AT stanicí.

Z tohoto přívodního řadu budou postaveny odbočky do obcí Hodonice, Valtrovice.

Pro zásobování obce Hodonice je navržen přívodní řad DN150, dl. 400. Tento řad je ukončen ve VDJ Hodonice. Zásobování obce Valtrovice je zajištěno přívodním řadem DN 150, dl. 1050 m, který bude končit ve VDJ Valtrovice.

V Brně, červen 2016

Ing. Václav Kaštan

# Tabulky  -   změny

Tab. V – Vodovody - Základní údaje 703 skupinového vodovodu Znojmo

Tab. VII – Vodovody – Bilanční údaje obcí  703 skupinového vodovodu Znojmo

Tab. VIII – Vodovod – Bilance potřeby vody a krytí zdroji 703 skupinového vodovodu Znojmo

Tab. XI – Technické údaje a finanční prostředky vodovodu 703 skupinového vodovodu

Znojmo