# Název obce							Změna 1 (k 06/2016)

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74 |  | 0623.008.202.01 | Čučice | 02437 | 582930 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 008 |  | Ivančice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2015 |
| Obec | 428 | 424 |
| Místní část obce |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Čučice se nachází asi 5 km severozápadně od města Ivančice.

Rozsah zástavby je v rozmezí  350 – 375 m n.m.

# Podklady

- Skupinový vodovod Ivančice – Rosice, západní větev,  AQUAPROCON s.r.o.

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

Změna k 06/2016:

- Informace Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice o existenci studie odvedení splaškových odpadních vod z obcí Ketkovice a Čučice, požadavek na zapracování změny dle varianty 1 této studie - odvedení splaškových vod z obou obcí na společnou ČOV v obci Čučice.

-	„Ketkovice - Čučice, kanalizace a čištění odpadních vod a propojení vodovodu“, studie, Projekty VODAM s.r.o., Hranice, květen 2015

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 419 | 419 | 420 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 18.1 | 17.6 | 15.7 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 14.3 | 14.5 | 14.9 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 14.0 | 14.1 | 14.6 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 91 | 92 | 95 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 94 | 95 | 98 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 118 | 115 | 102 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 49.5 | 48.3 | 42.9 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 69.3 | 67.6 | 60.0 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Čučice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem obce Čučice a je provozován společností VAS a.s. – divize Brno – venkov.

Obec Čučice je zásobena pitnou vodou ze samostatného vodovodu Čučice, jehož zdrojem je JÚ Čučice – vrt o vydatnosti Q = 1,10 l/s. Ze zdroje je voda čerpací stanicí čerpána do vodojemu Čučice 100 m3 s max. hladinou 374,0 m n.m., odkud je obec gravitačně zásobena rozvodnou sítí.

Rozvodná síť je z r. 1961.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovod pro veřejnou potřebu je pro obec Čučice vybudován v dostatečném rozsahu a ve výhledovém řešeném období se neuvažuje s jeho rozšířením.

Rozvoj skup. vodovodu Ivančice – Rosice, a možné napojení vodovodu Čučice na něj,  je podmíněn dotací vody z vodárenské soustavy Březová II, Vírský oblastní vodovod (dále jen VOV) výstavbou tzv. západní větve – přivaděč vodojem Čebín – vodojem Sička.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu Čučice je JÚ podzemní vody Čučice – vrt  o vydatnosti   Q= 1,10 l/s.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Moravské Bránice – JÚ vrty, nacházející se ve vzdálenosti cca 18 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena realizace :

- výtlačný řad LT DN80-150, dl. 811 m,r.2004-2008

- rozvodná síť LTDN80, dl. 1644 m,r.2004-2008

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 286 | 286 | 284 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 33.42 | 33.35 | 33.14 |
| BSK5 | Kg/den | 17.17 | 17.14 | 17.05 |
| NL | Kg/den | 15.73 | 15.71 | 15.62 |
| CHSK | Kg/den | 34.33 | 34.27 | 34.09 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci není žádný průmysl ani zemědělský podnik s produkcí odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Jsou zde pouze dešťové stoky se zaústěním do recipientu.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Změna k 06/2016

Odkanalizování V obci je uvažováno s jednotnou kanalizační sítí, stávající kanalizace bude využita a doplněna novými stokami. Na síti bude nutno vybudovat 2 čerpací stanice.

V obci bude vybudována splašková stoková síť. Stávající stoky, jejichž kvalita většinou neodpovídá požadavkům na splaškovou kanalizaci, budou využity pouze pro odvedení dešťových vod.

Pod obcí bude vybudována nová mechanicko-biologická ČOV, jejíž umístění se předpokládá v souladu s Územním plánem - jižně od obce, s odtokem do Čučického potoka. Tato ČOV bude společná i pro obec Ketkovice, jejíž splaškové odpadní vody budou přečerpávány do stokové sítě obce Čučice. Vzhledem k PHO vodního zdroje je uvažováno i terciární čištění.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

Změna k 06/2016

- Výstavba ČOV: po r. 2015

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

- Rekonstrukce kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

# Změna k 06/2016

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 3.663 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 14.847 |
| Celkem (mil.Kč) | 18.510 |

Výpočet nákladů na výstavbu kanalizací byl proveden dle Metodického pokynu Mze ČR, který byl vydán pod čj. 401/2010-15000 dne 20.1.2010.

| Vodovody (mil.Kč) | 3.663 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 29.173 |
| Celkem (mil.Kč) | 32.836 |