# Název obce                                                              Změna  k 05/2016

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 |  | 0623.009.217.01 | Čebín | 01876 | 582913 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 009 |  | Kuřim |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2015 |
| Obec | 1577 | 1563 |
| Místní část obce |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Čebín se nachází cca 4 km západním směrem od města Kuřim. Rozsah zástavby je v rozmezí  270 – 291 m n.m.

# Podklady

- „Čebín – Územní plán – návrh“, vypracovala Architektonicko-urbanistická kancelář Brno v roce 2000

- Provozní řád pro trvalý provoz skup. vodovodu Tišnov

- Údaje o vodovodech provozovatele VAS a.s. – divize Brno – venkov za rok 2000

- Údaje o vodovodech provozovatele VAS a.s. – divize Brno – venkov za rok 2002

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 1574 | 1571 | 1563 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 74.2 | 74.7 | 75.9 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 68.8 | 69.3 | 70.6 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 43.8 | 44.3 | 45.6 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 76 | 77 | 80 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 120 | 121 | 124 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 129 | 130 | 133 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 203.4 | 204.6 | 207.9 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 284.8 | 286.5 | 291.0 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Čebín má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VaK Tišnovsko a provozován společností  VAS a.s. divize Brno – venkov, provozní střed. Tišnov.

Obec Čebín je zásobena pitnou vodou ze skup. vodovodu Tišnov, z prameniště Podhájí.

Zásobení je gravitační z vodojemu Čebín – Podhájí  150 + 650 m3  s max. hladinou 329,0 m n.m., který je plněn výtlačným řadem  DN 150 a 200 čerpáním z JÚ Podhájí. Zásobení z vodojemu Čebín – Podhájí je jednak původním zásobovacím řadem DN 125 a jednak propojením sítě s přívodním řadem DN 200 do Tišnova pomocí zásobovacího řadu  DN 125 a 150, čímž došlo k zokruhování sítě a zlepšení tlakových poměrů.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovod pro veřejnou potřebu bude výhledově rozšiřován v souladu s plánem zástavby územního plánu obce.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skup. vodovodu Tišnov pro obec Čebín je prameniště podzemní vody Podhájí, sestávající z vrtu  HV 101 o vydatnosti  Q = 4,5 l/s, kde je voda upravována v podzemní ÚV Čebín – Podhájí (odstranění  Fe, Mn) s kapacitou Q = 4,5 l/s.

Změna  k 05/2016

V současné době je stávající zdroj surové vody vrt HV 101,  který slouží  k zásobování obyvatel SV Tišnov pitnou vodou, na pokraji své životnosti. Je to způsobeno jednak stářím samotného vrtu, chemickým složením podzemní vody  a použitou technologií úpravy vody tzv. „in-situ“. Jímaná surová voda obsahuje zvýšené množství železa a manganu. Z tohoto důvodu je vrt zakolmatován vyloučeným železem a manganem.

Po dlouholetém využívaní vrtu dochází ke snížení vydatnosti, která nezajistí pokrytí potřeb zásobovaného spotřebiště.

Proto je nutné zajistit nové zdroje vody. Po provedeném průzkumu bylo rozhodnuto o vybudování dvou vrtů. Jeden vrt HV 201 je situován do prostoru stávajícího areálu jímacího území Podhájí s úpravnou vody. Druhý vrt HVP 201 bude situován jihozápadně od obce Čebín, do pole, ve vzdálenosti cca 1,40 km. U vrtů se předpokládá s vydatností Q=5,60 l/s.

Stávající vrt HV 101 bude v dalším období využíván jako monitorovací vrt.

Současný technologický proces úpravy surové vody ve stávající úpravně vody Podhájí už nesplňuje požadavky na ni kladené. Z tohoto důvodu je nutno provést její rekonstrukci, spočívající v nainstalování modernějšího technologického zařízení a provedení nutných rekonstrukčních prací na stavebních částech úpravny vody a přidružených objektech. Stávající technologie bude nahrazena moderním technologickým zařízením – tlakovými filtry na odstranění železa a manganu na přípustnou hodnotu, dovolenou pro pitnou vodu určenou k veřejné potřebě.  Surová voda z jednotlivého vrtu bude upravována na samostatné lince tlakových filtrů o výkonu Q=5,60 l/s.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV - Jinačovice-studna spuštěná v místě původního vrtu, nacházející se ve vzdálenosti cca 7 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena :

- v r. 2004 – 2008 rekonstrukce rozvodné sítě LT150-200,dl.479 m

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

Změna  k 05/2016

V roce 2017 – 2019 je uvažováno s realizací nového jímacího vrtu HV 201, rekonstrukcí úpravny vody a vodojemů, příjezdové komunikace a  obnova výtlačného řadu DN150 – DN200

V roce 2021-2025 je uvažováno s realizací vrtu HVP 201 JZ od obce Čebín. Mezi novým jímacím vrtem a úpravnou vody v Podhájí bude proveden nový výtlačný řad,  včetně doplnění druhé řady tlakových filtrů. Současně se zrealizuje propoj mezi úpravnou vody v Podhájí a stávajícím vodojemem v Moravských Kninicích.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 1212 | 1212 | 1212 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 1212 | 1212 | 1212 |
| Počet EO | obyv. | 1395 | 1393 | 1388 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 186.76 | 186.44 | 185.64 |
| BSK5 | kg/den | 83.67 | 83.55 | 83.25 |
| NL | kg/den | 76.70 | 76.59 | 76.31 |
| CHSK | kg/den | 167.34 | 167.10 | 166.50 |

## Významní producenti odpadních vod

Na SV okraji katastru Čebína je větší průmyslová zóna vzniklá z původní vápenky. Je zde fy. LB CEMIX – Českomoravský cement. Výrobním programem je výroba omítkových a maltových směsí.

Další podnik v areálu je MIKROP Čebín a.s. Vyrábí minerální, minerálně vitamínové premixy a směsi pro všechny druhy a kategorie hospodářských zvířat. V současné době je zde 100 zaměstnanců, většina pracovníků dojíždí.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V  obci je vybudována jednotná stoková síť, která je poměrně v dobrém stavu. Novější stoky jsou prakticky vodotěsné, u starších se předpokládá postupná rekonstrukce.

Umístění ČOV je až u  Čebínského potoka, což umožní napojení dalších obcí, tj. Sentice a část Drásova. K čištění splaškových vod se využívá dvou oxidačních příkopů, za které jsou zařazeny dvě dosazovací nádrže a nádrž na kal s objemem 600 m3. Kal je odvážen k odvodnění na ČOV Tišnov-Březina.

Provozovatel: Vodárenská akciová společnost, a.s.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Kanalizace ve středu  obce bude rekonstruována.

Na ČOV Čebín budou napojeny odpadní vody ze Sentic a částečně z Drásova.

Na ČOV Čebín bude provedena rekonstrukce kalového hospodářství.

## Časový harmonogram

- Rekonstrukce ČOV: 2010 - 2011

- Rekonstrukce kanalizace: po r. 2015

# Ekonomická část

Změna k 05/2016 - zrušeno

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 0.933 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 40.061 |
| Celkem (mil.Kč) | 40.994 |

Změna k 05/2016-doplněno

Výpočet nákladů na výstavbu kanalizací byl proveden dle Metodického pokynu Mze ČR, který byl vydán pod čj. 401/2010-15000 dne 20.1.2010.

| Vodovody (mil.Kč) | 20.006 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 40.061 |
| Celkem (mil.Kč) | 60.067 |