# Název obce                                                              Změna  k 06/2016

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 87 |  | 0627.012.291.01 | Dolenice | 02849 | 593958 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 012 |  | Moravský Krumlov |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2015 |
| Obec | 158 | 157 |
| Místní část obce |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Dolenice se nachází asi 15 km jižně od města Moravský Krumlov.

# Podklady

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Znojmo, zprac. AQUA PROCON 04/1994

- Dotazník

- Urbanistická studie obce Dolenice, zprac. Ing.arch. Koudelka  05/2001

- Předběžná studie proveditelnosti pro odkanalizování obcí Troskotovice, zprac. AQUA PROCON v r. 2002

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 156 | 156 | 157 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 8.6 | 8.7 | 8.8 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 5.1 | 5.2 | 5.5 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 5.0 | 5.1 | 5.4 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 89 | 90 | 95 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 90 | 92 | 96 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 151 | 153 | 153 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 23.6 | 23.8 | 24.0 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 33.0 | 33.4 | 33.6 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem je Zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko a provoz zajišťuje VAS a.s. – divize Znojmo.

Zásobování pitnou vodou je ze skupinového vodovodu Damnice.

Zdrojem pitné vody je vrt  HV 211, s povoleným odběrem Q = 12,5 l/s.

Z vrtu je voda čerpána do vdj. Dolenice, o objemu 1 x 650 m3, s max. hladinou 262,44 m n.m. Vlastní zásobení obce je gravitačně z VDJ Dolenice samostatným zásobovacím řadem, jenž je u obce napojen na rozvodnou síť.

Ze skupinového vodovodu je zásobeno ještě dalších 5 obcí – Dolenice, Jiřice u Miroslavi, Suchohrdly u Miroslavi, Trnové Pole a Troskotovice, které se nacházejí na území  ÚC Břeclav.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Změna k 06/2016 - zrušeno

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Změna k 06/2016

Ve výhledu se předpokládá napojení skupinového vodovodu Damnice na vodovod Oleksovice – výtlakem z ÚV Oleksovice ke zdroji Kašenec. Ve zdroji Kašenec u vrtu HV 211, který je navržen k rekonstrukci, dojde k mísení vody z obou zdrojů. Mísení je navrženo s ohledem na zvýšenou koncentraci uranu ve vrtu HV211. Dále je navrženo k vyvrtání nového vrtu HV 211a.

Je navržena rekonstrukce přívodného řadu na potrubí z tvarné litiny DN 100 v délce 615 m.

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Změna k 06/2016 - zrušeno

Zdrojem pitné vody je vrt  HV 211, s povoleným odběrem Q = 12,5 l/s.

Změna k 06/2016

Zdrojem pitné vody je vrt HV 211, s povoleným odběrem Q = 12,5 l/s, který je navržen k rekonstrukci. Vrt vykazuje zvýšené koncentrace uranu, které se předpokládají i po rekonstrukci objektu. Ve zdroji Kašenec dojde k vyvrtání dalšího nového vrtu HV211a. Předpokládá se celkový odběr ze zdroje o velikosti 8 l/s, tedy po 4 l/s z každého vrtu. SV Damnice bude nově napojen na směsnou vodu z vrtu HV 211, HV211a a z ÚV Oleksovice (zdroj i ÚV navrženy na rekonstrukci a intenzifikaci). Předpokládá se snížené využívání vrtu HV 211.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje SV z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV - Miroslav- jímací vrty V24, V25, HV210, nacházející se ve vzdálenosti cca 9km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Změna k 06/2016 - zrušeno

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

- přívodný řad LT 80 dl. 615 m, r.2005-2015

-     rozvodné sítě   LT80  dl. 1266 m, r. 2005-2015

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

Změna k 06/2016

Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena rekonstrukce:

- rozvodné sítě   LT80  dl. 1266 m, r. 2005-2015

- přívodný řad LT 100 dl. 615 m, r.2017-2018

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 90 | 90 | 90 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 11.60 | 11.60 | 11.53 |
| BSK5 | kg/den | 5.42 | 5.42 | 5.39 |
| NL | kg/den | 4.96 | 4.96 | 4.94 |
| CHSK | kg/den | 10.83 | 10.83 | 10.77 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou v současní době shromažďovány v jímkách na vyvážení a likvidovány jsou převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude vybudována nová splašková kanalizační síť a odpadní vody z obce budou přečerpávány do kanalizační sítě obce Damnice a odtud společně s odpadními vodami z obcí Damnice, Jiřice u Miroslavi, Trnové Pole, (event. Troskotovice) budou přečerpávány na ČOV Miroslav.

V územním plánu je uvažována varianta odvedení odpadních vod na ČOV Jiřice u Miroslavi.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Změna k 06/2016 - zrušeno

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 3.013 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 12.986 |
| Celkem (mil.Kč) | 15.999 |

Změna k 06/2016

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů byl proveden dle Metodického pokynu Mze ČR, který byl vydán pod čj. 401/2010-15000 dne 20.1.2010.

| Vodovody (mil.Kč) | 3.612 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 12.986 |
| Celkem (mil.Kč) | 16.598 |