## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 701-Sk.vod. Damnice
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
0627.012.291.01 - Dolenice
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | po 2015
poč.obyvatel | N | obyv. | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 23.5616 | 23.8278 | 23.8346 | 23.8413 | 23.8481 | 23.9469 | 23.9541 | 23.9612 | 23.9684 | 23.9756 | 23.9828 | 23.99 | 23.9972 | 23.9436
koef.denní nerov. | kd |  | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 32.9863 | 33.3589 | 33.3684 | 33.3779 | 33.3873 | 33.5256 | 33.5357 | 33.5457 | 33.5558 | 33.5659 | 33.5759 | 33.586 | 33.5961 | 33.521
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.0086 | 0.0086971 | 0.0086996 | 0.0087021 | 0.0087046 | 0.0087406 | 0.0087432 | 0.0087459 | 0.0087485 | 0.0087511 | 0.0087537 | 0.0087564 | 0.008759 | 0.0087394
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.005123 | 0.0052201 | 0.0052444 | 0.0052687 | 0.005293 | 0.0053509 | 0.0053753 | 0.0053998 | 0.0054242 | 0.0054486 | 0.0054731 | 0.0054975 | 0.005522 | 0.005522
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.005045 | 0.0051421 | 0.0051664 | 0.0051907 | 0.005215 | 0.0052729 | 0.0052973 | 0.0053218 | 0.0053462 | 0.0053706 | 0.0053951 | 0.0054195 | 0.005444 | 0.005444
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 7.8e-05 | 7.8e-05 | 7.8e-05 | 7.8e-05 | 7.8e-05 | 7.8e-05 | 7.8e-05 | 7.8e-05 | 7.8e-05 | 7.8e-05 | 7.8e-05 | 7.8e-05 | 7.8e-05 | 7.8e-05
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.00032 | 0.00032 | 0.00029818 | 0.00027636 | 0.00025455 | 0.00023273 | 0.00021091 | 0.00018909 | 0.00016727 | 0.00014545 | 0.00012364 | 0.00010182 | 8e-05 | 6.0431e-05
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.003157 | 0.003157 | 0.003157 | 0.003157 | 0.003157 | 0.003157 | 0.003157 | 0.003157 | 0.003157 | 0.003157 | 0.003157 | 0.003157 | 0.003157 | 0.003157
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 88.602 | 90.3082 | 90.7347 | 91.1612 | 91.5878 | 92.0143 | 92.4408 | 92.8673 | 93.2939 | 93.7204 | 94.1469 | 94.5735 | 95 | 95
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 89.9719 | 91.678 | 92.1046 | 92.5311 | 92.9576 | 93.3754 | 93.802 | 94.2285 | 94.655 | 95.0815 | 95.5081 | 95.9346 | 96.3611 | 96.3611
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 151.0362 | 152.7423 | 152.7857 | 152.829 | 152.8724 | 152.5278 | 152.5736 | 152.6194 | 152.6652 | 152.711 | 152.7568 | 152.8026 | 152.8484 | 152.5069
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.31898 | 0.31898 | 0.29723 | 0.27548 | 0.25373 | 0.23198 | 0.21024 | 0.18849 | 0.16674 | 0.14499 | 0.12324 | 0.10149 | 0.079745 | 0.060238
celk.délka potrubí | Lc | km | 1.881 | 1.881 | 1.881 | 1.881 | 1.881 | 1.881 | 1.881 | 1.881 | 1.881 | 1.881 | 1.881 | 1.881 | 1.881 | 1.881
celk.náhradní délka | Ln | km | 1.0032 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0032
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0.171 | 0.342 | 0.513 | 0.684 | 0.855 | 1.026 | 1.197 | 1.368 | 1.539 | 1.71 | 1.881 | 1.881
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0.0912 | 0.1824 | 0.2736 | 0.3648 | 0.456 | 0.5472 | 0.6384 | 0.7296 | 0.8208 | 0.912 | 1.0032 | 1.085
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 701-Sk.vod. Damnice
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
0627.012.291.01 - Dolenice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S | 0
5 přívodné řady
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km)
R.S | 0 | přívodný řad Dolenice |  | OC | 80 | 0.615
R.R | 0 | př.řad Dolenice |  | LT | 100 | 0.615 |  |  |  | 1.584 | 2017-2018
6 rozvodné sítě
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km)
S.S | 0 | rozvodná síť Dolenice |  | OC | 80 | 1.266 |  | 1963
S.R | 0 | rozvodná síť Dolenice |  | LT | 80 | 1.266 |  |  |  | 2.028 | 2005-2015
|  | 7 přípojky | [11 empty] | 0.6752
|  | název |  |  | počet | délka(km) | [7 empty] | 0.41
P.S | 0 | přípojky |  |  | 66 | 0.454 | [7 empty] | 1.0852
8 jiné objekty
|  | SOUČET | [7 empty] | 3.612 |  | 0
indexy uvedené za "." v prvním sloupci značí stav objektu : S = stávající , N = nový , R = rekonstrukce
čísla kategorií jsou popsaná v časti A - souhrná správa
Rekonstrukce a nové stavby neoznačené .r. jsou nadlimitní