## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 301-Sk.vod. Tišnov
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
301-Sk.vod. Tišnov
(provozní skupina)
|  | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | po 2015
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 13428 | 13396 | 13389 | 13381 | 13374 | 13365 | 13358 | 13350 | 13343 | 13334 | 13326 | 13318 | 13311 | 13311
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 13327 | 13315 | 13310 | 13308 | 13305 | 13302 | 13299 | 13297 | 13292 | 13289 | 13286 | 13284 | 13280 | 13280
dtto | % | 99.2478 | 99.3953 | 99.41 | 99.4545 | 99.4841 | 99.5286 | 99.5583 | 99.603 | 99.6178 | 99.6625 | 99.6998 | 99.7447 | 99.7671 | 99.7671
počet osob s ČOP | os. | 1119 | 1119 | 1119 | 1119 | 1119 | 1119 | 1119 | 1119 | 1119 | 1119 | 1119 | 1119 | 1119 | 1119
počet zásob. osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dtto | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
počet všech zásob.obyvatel | os. | 13327 | 13315 | 13310 | 13308 | 13305 | 13302 | 13299 | 13297 | 13292 | 13289 | 13286 | 13284 | 13280 | 13280
dtto | % | 91.6134 | 91.7327 | 91.7425 | 91.7793 | 91.8029 | 91.8393 | 91.863 | 91.8999 | 91.9098 | 91.9463 | 91.9765 | 92.0136 | 92.0305 | 92.0305
délka vodovodních řadů | km | 86.381 | 86.381 | 86.381 | 86.381 | 86.381 | 87.706 | 89.031 | 89.031 | 89.031 | 89.031 | 89.031 | 89.031 | 89.031 | 90.806
- z toho přivodné řady | km | 27.734 | 27.734 | 27.734 | 27.734 | 27.734 | 28.059 | 28.384 | 28.384 | 28.384 | 28.384 | 28.384 | 28.384 | 28.384 | 28.384
roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1583 | 1.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 58.647 | 58.647 | 58.647 | 58.647 | 58.647 | 59.647 | 60.647 | 60.647 | 60.647 | 60.647 | 60.647 | 60.647 | 60.647 | 60.647
roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6765 | 1.6489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 1.9879 | 3.9759 | 5.9638 | 7.9518 | 10.1765 | 10.8705 | 11.5644 | 11.7012 | 11.838 | 11.838 | 11.838 | 11.838 | 12.558
roční přírůstek | % |  | 2.3014 | 2.3014 | 2.3014 | 2.3014 | 2.5366 | 0.77944 | 0.77944 | 0.15365 | 0.15365 | 0 | 0 | 0 | 0.7929
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 2.3014 | 4.6027 | 6.9041 | 9.2055 | 11.603 | 12.2097 | 12.9892 | 13.1428 | 13.2965 | 13.2965 | 13.2965 | 13.2965 | 13.8295
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.86254 | 0.86212 | 0.85758 | 0.85311 | 0.84863 | 0.83943 | 0.83472 | 0.83345 | 0.83395 | 0.83452 | 0.83588 | 0.83724 | 0.83856 | 0.83856
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.71404 | 0.71946 | 0.72075 | 0.72212 | 0.72348 | 0.72482 | 0.72618 | 0.72754 | 0.72883 | 0.73018 | 0.73154 | 0.7329 | 0.73422 | 0.73422
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.45368 | 0.4591 | 0.46038 | 0.46175 | 0.46311 | 0.46445 | 0.46581 | 0.46717 | 0.46846 | 0.46981 | 0.47117 | 0.47253 | 0.47385 | 0.47385
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.26037 | 0.26037 | 0.26037 | 0.26037 | 0.26037 | 0.26037 | 0.26037 | 0.26037 | 0.26037 | 0.26037 | 0.26037 | 0.26037 | 0.26037 | 0.26037
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.14849 | 0.14266 | 0.13683 | 0.13099 | 0.12516 | 0.11461 | 0.10854 | 0.10591 | 0.10513 | 0.10435 | 0.10435 | 0.10435 | 0.10435 | 0.10435
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 3164.367 | 3163.5293 | 3147.2211 | 3131.2097 | 3115.1652 | 3081.9776 | 3065.1289 | 3060.7266 | 3062.7125 | 3064.9459 | 3070.0419 | 3075.1439 | 3080.0838 | 3080.0838
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 93.2656 | 94.4645 | 94.7655 | 95.0611 | 95.3622 | 95.6602 | 95.9613 | 96.2569 | 96.558 | 96.858 | 97.1606 | 97.4558 | 97.7572 | 97.7572
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 146.7911 | 148.0383 | 148.3593 | 148.663 | 148.9762 | 149.2863 | 149.5995 | 149.9032 | 150.2244 | 150.5365 | 150.8513 | 151.1546 | 151.4721 | 151.4721
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 177.3183 | 177.3924 | 176.5234 | 175.6302 | 174.748 | 172.891 | 171.9601 | 171.725 | 171.8934 | 172.0493 | 172.3689 | 172.6755 | 172.9995 | 172.9995
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 1.7191 | 1.6515 | 1.584 | 1.5164 | 1.4489 | 1.3067 | 1.2191 | 1.1896 | 1.1808 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.1491
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 3585.6 | 3585.6 | 3585.6 | 3585.6 | 3585.6 | 3585.6 | 3412.8 | 3412.8 | 3412.8 | 3412.8 | 3412.8 | 3412.8 | 3412.8 | 3992
Qp | m3/d | 3585.6 | 3585.6 | 3585.6 | 3585.6 | 3585.6 | 3585.6 | 3412.8 | 3412.8 | 3412.8 | 3412.8 | 3412.8 | 3412.8 | 3412.8 | 3992
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 421.233 | 420.9942 | 436.9832 | 452.7224 | 468.4377 | 501.397 | 345.1071 | 349.2195 | 346.8851 | 344.3528 | 338.9536 | 333.544 | 328.2362 | 912
Qp | m3/d | 1222.4795 | 1222.8513 | 1235.076 | 1247.1223 | 1259.1518 | 1284.215 | 1124.0711 | 1127.3344 | 1125.7056 | 1123.9356 | 1119.989 | 1116.0417 | 1112.1672 | 1691
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8
bilance Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.073
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.073
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 301-Sk.vod. Tišnov
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
301-Sk.vod. Tišnov
(číslo a název sk. vodovodu)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | po 2015
poč.obyvatel | N | obyv. | 13428 | 13396 | 13389 | 13381 | 13374 | 13365 | 13358 | 13350 | 13343 | 13334 | 13326 | 13318 | 13311 | 13311
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 13327 | 13315 | 13310 | 13308 | 13305 | 13302 | 13299 | 13297 | 13292 | 13289 | 13286 | 13284 | 13280 | 13280
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 1119 | 1119 | 1119 | 1119 | 1119 | 1119 | 1119 | 1119 | 1119 | 1119 | 1119 | 1119 | 1119 | 1119
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 13327 | 13315 | 13310 | 13308 | 13305 | 13302 | 13299 | 13297 | 13292 | 13289 | 13286 | 13284 | 13280 | 13280
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 2363.1205 | 2361.9797 | 2349.5271 | 2337.2863 | 2325.0217 | 2299.7955 | 2286.8975 | 2283.4271 | 2284.807 | 2286.3635 | 2290.0935 | 2293.8211 | 2297.4328 | 2297.4328
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3391 | 1.3394 | 1.3395 | 1.3397 | 1.3398 | 1.3401 | 1.3403 | 1.3404 | 1.3405 | 1.3405 | 1.3406 | 1.3406 | 1.3407 | 1.3407
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 3164.367 | 3163.5293 | 3147.2211 | 3131.2097 | 3115.1652 | 3081.9776 | 3065.1289 | 3060.7266 | 3062.7125 | 3064.9459 | 3070.0419 | 3075.1439 | 3080.0838 | 3080.0838
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.86254 | 0.86212 | 0.85758 | 0.85311 | 0.84863 | 0.83943 | 0.83472 | 0.83345 | 0.83395 | 0.83452 | 0.83588 | 0.83724 | 0.83856 | 0.83856
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.71404 | 0.71946 | 0.72075 | 0.72212 | 0.72348 | 0.72482 | 0.72618 | 0.72754 | 0.72883 | 0.73018 | 0.73154 | 0.7329 | 0.73422 | 0.73422
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.45368 | 0.4591 | 0.46038 | 0.46175 | 0.46311 | 0.46445 | 0.46581 | 0.46717 | 0.46846 | 0.46981 | 0.47117 | 0.47253 | 0.47385 | 0.47385
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.26037 | 0.26037 | 0.26037 | 0.26037 | 0.26037 | 0.26037 | 0.26037 | 0.26037 | 0.26037 | 0.26037 | 0.26037 | 0.26037 | 0.26037 | 0.26037
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.14 | 0.13416 | 0.12833 | 0.12249 | 0.11666 | 0.10611 | 0.10004 | 0.09741 | 0.096629 | 0.095847 | 0.095847 | 0.095847 | 0.095847 | 0.095847
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.0085 | 0.0085 | 0.0085 | 0.0085 | 0.0085 | 0.0085 | 0.0085 | 0.0085 | 0.0085 | 0.0085 | 0.0085 | 0.0085 | 0.0085 | 0.0085
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 93.2656 | 94.4645 | 94.7655 | 95.0611 | 95.3622 | 95.6602 | 95.9613 | 96.2569 | 96.558 | 96.858 | 97.1606 | 97.4558 | 97.7572 | 97.7572
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 146.7911 | 148.0383 | 148.3593 | 148.663 | 148.9762 | 149.2863 | 149.5995 | 149.9032 | 150.2244 | 150.5365 | 150.8513 | 151.1546 | 151.4721 | 151.4721
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 177.3183 | 177.3924 | 176.5234 | 175.6302 | 174.748 | 172.891 | 171.9601 | 171.725 | 171.8934 | 172.0493 | 172.3689 | 172.6755 | 172.9995 | 172.9995
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 1.6207 | 1.5531 | 1.4856 | 1.418 | 1.3505 | 1.2098 | 1.1237 | 1.0941 | 1.0853 | 1.0766 | 1.0766 | 1.0766 | 1.0766 | 1.0555
celk.délka potrubí | Lc | km | 86.381 | 86.381 | 86.381 | 86.381 | 86.381 | 87.706 | 89.031 | 89.031 | 89.031 | 89.031 | 89.031 | 89.031 | 89.031 | 90.806
celk.náhradní délka | Ln | km | 69.3628 | 69.3628 | 69.3628 | 69.3628 | 69.3628 | 70.3545 | 71.3461 | 71.3461 | 71.3461 | 71.3461 | 71.3461 | 71.3461 | 71.3461 | 73.121
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 1.9879 | 3.9759 | 5.9638 | 7.9518 | 10.1765 | 10.8705 | 11.5644 | 11.7012 | 11.838 | 11.838 | 11.838 | 11.838 | 12.558
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 1.6436 | 3.2871 | 4.9307 | 6.5743 | 8.4536 | 9.1503 | 9.847 | 10.0294 | 10.2118 | 10.2118 | 10.2118 | 10.2118 | 11.127
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
0623.017.442.00 - Tišnov
0623.017.417.01 - Březina
0623.009.217.01 - Čebín
0623.017.421.01 - Heroltice
0623.017.423.01 - Hradčany
0623.017.426.01 - Lomnička
0623.017.432.01 - Předklášteří
0623.017.435.01 - Sentice
0623.017.448.01 - Železné
0623.017.440.01 - Šerkovice

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 301-Sk.vod. Tišnov
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
301-Sk.vod.Tišnov
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S | 0 | Heroltice-pram.jímka,vrt |  |  |  | 8 |  | 1941 | 1998-2002
Z.S | 0 | Rohozec-Železné-pr.jímky2+1-od.r.2009 mimo provoz |  |  |  | 2
Z.S | 0 | Lomnička-vrty A,B,D,HV2 |  |  |  | 12
Z.S | 0 | Čebín-Podhájí-vrtHV101 | pouze monitorovací |  |  | 4.5 |  |  | 2017/2018
Z.N | 0 | Čebín-Podhájí-vrtHV201 | hl.35m, DN300 |  |  | 5.6 | [5 empty] | 0.265 | 2017/2018
Z.N | 0 | Čebín-Podhájí-vrtHVP201 | hl.35m, DN300 |  |  | 5.6 | [5 empty] | 0.265 | 2021/2025
Z.S | 0 | Tišnov-Předklášteří-st.,2,3,S1,S2, vrtyHV1,2,HV101,102 |  |  |  | 15
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
U.S | 0 | Lomnička | Odstr,Fe,Mn,filtrace |  |  | 12
U.S | 0 | Čebín-Podhájí | Odstr,Fe,Mn-in situ |  | RUŠÍ SE | 4.5
U.N | 0 | Čebín-Podhájí | Odstr,Fe,Mn,tl.filtrace |  |  | 5.6 |  |  |  | 4.432 | 2017/2018
U.N | 0 | Čebín-Podhájí | Odstr,Fe,Mn,tl.filtrace |  |  | 5.6 | [5 empty] | 0.95 | 2021/2025
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S | 0 | Lomnička vrt A |  |  | 5.8 |  |  | 1974
C.S | 0 | Lomnička vrt B |  |  | 3
C.S | 0 | Lomnička vrt D |  |  | 3 |  |  | 1974
C.S | 0 | Tišnov-Předklášteří |  |  | 18 |  |  | 1952 | 1976
C.S | 0 | Heroltice |  |  | 20 |  |  | 1963
C.S | 0 | Lomnička (Tišnov) |  |  | 24 |  |  | 1974
C.S | 0 | Lomnička (Lomnička) |  |  | 12.5 |  |  | 1974
C.S | 0 | Železné-Tišnov |  |  | 3.3 |  |  | 1954
C.S | 0 | Železné-Železné |  |  | 1.6 |  |  | 1954
C.S | 0 | Čebín-Podhájí |  |  | 22 |  |  | 1997
C.N | 0 | Čebín-Podhájí |  |  | 5.55 | [6 empty] | 0.82 | 2017/2018
C.N | 0 | Čebín-Podhájí |  |  | 5.55 | [6 empty] | 0.82 | 2021/2025
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S | 0 | Předklášteří-Čepička |  | 316 | 312 | 800 |  | 1931
V.S | 0 | Na Klučanině |  | 319 | 315 | 800 |  | 1963
V.S | 0 | Čimperk |  | 317 | 314 | 170 |  | 1952
V.S | 0 | Květnice |  | 357 | 353 | 500 |  | 1973
V.S | 0 | Heroltice |  | 331 | 328 | 50 |  | 1963
V.S | 0 | Železné |  | 347 | 344 | 50 |  | 1954
V.S | 0 | Jamné |  | 373 | 370 | 50 |  | 1960
V.S | 0 | Lomnička |  | 277 | 274 | 500 |  | 1974
V.S | 0 | Čebín 650+150 m3 |  | 329 | 325 | 800 |  | 1967 |  | 3.56 | 2017/2018
V.S | 0 | Čebín-Podhájí |  | 252 | 248.1 | 250 |  | 1997 |  | 1.411 | 2017/2018
V.S | 0 | Šerkovice |  | 345 | 343 | 30 |  | 1997
5 přívodné řady
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km)
R.S | 0 | výtlačný řad Tišnov |  | OC | 125 | 1.91
R.S | 0 | přívodný řad Tišnov |  | OC | 80 | 3.105
R.S | 0 | přívodný řad Tišnov |  | PVC | 150 | 5.768
R.S | 0 | přívodný řad Tišnov |  | PVC | 200 | 0.6
R.S | 0 | přívodný řad Tišnov |  | LT | <80 | 0.216
R.S | 0 | přívodný řad Tišnov |  | LT | 150 | 1.56
R.S | 0 | přívodný řad Tišnov |  | LT | 200 | 5.532
R.S | 0 | přívodný řad Tišnov |  | AZ | 200 | 0.684
R.S | 0 | výtlačný řad Předklášteří |  | OC | 80 | 0.143
R.S | 0 | výtlačný řad Předklášteří |  | OC | 125 | 0.147
R.S | 0 | výtlačný řad Předklášteří |  | OC | 200 | 0.66
R.S | 0 | přívodný řad Březina |  | LT | 100 | 0.3
R.S | 0 | výtlačný řad Čebín | zůstáva 632m | PVC | 150 | 1.23
R.S | 0 | výtlačný řad Čebín z ČS do vodojemů |  | PE | 225/20,5 | 0.658 |  |  |  | 2.21 | 2017/2018
R.S | 0 | výtlačný řad Čebín z ČS do Vev.Kninic |  | PE | 160/14,6 | 0.625 | [5 empty] | 1.565 | 2021/2025
R.S | 0 | výtlačný řad Čebín z HV 201 do ÚV Podhájí |  | PE | 90/8,2 | 0.062 |  |  |  | 0.125 | 2017/2018
R.S | 0 | výtlačný řad Čebín z HVP 201-ČS |  | PE | 90/8,2 | 1.4 | [5 empty] | 2.65 | 2021/2025
R.S | 0 | přívodný řad Čebín |  | LT | 125 | 0.85
R.S | 0 | výtlačný řad Lomnička |  | LT | 80 | 0.478
R.S | 0 | výtlačný řad Lomnička |  | LT | 150 | 0.981
R.S | 0 | výtlačný řad Lomnička |  | OC | 150 | 0.337
R.S | 0 | výtlačný řad Lomnička |  | PVC | 100 | 0.83
R.S | 0 | výtlačný řad Heroltice |  | OC | 200 | 0.373
R.S | 0 | výtlačný řad Železné |  | LT | 80 | 1.05
R.S | 0 | přívodný řad Šerkovice |  | PVC | 80 | 0.98 | [7 empty] | *
R.R | 0 | přívodný řad Tišnov-viz 0623.017.442.00 |  | LT | 125 | 1.91 |  |  |  |  | 2004-2008 |  |  | *
R.R | 0 | přívodný řad Tišnov-viz 0623.017.442.00 |  | LT | 80 | 3.105 |  |  |  |  | 2004-2008 |  |  | *
R.R | 0 | přívodný řad Tišnov-viz 0623.017.442.00 |  | LT | 200 | 0.684 |  |  |  |  | 2008-2012 |  |  | *
R.R | 0 | přívodný řad Předklášteří-viz 0623.017.432.01 |  | LT | 80 | 0.143 |  |  |  |  | 2004-2008 |  |  | *
R.R | 0 | přívodný řad Předklášteří-viz 0623.017.432.01 |  | LT | 125 | 0.147 |  |  |  |  | 2004-2008 |  |  | *
R.R | 0 | přívodný řad Předklášteří-viz 0623.017.432.01 |  | LT | 200 | 0.66 |  |  |  |  | 2004-2008 |  |  | *
R.R | 0 | přívodný řad Lomnička-viz 0623.017.426.01 |  | LT | 150 | 0.337 |  |  |  |  | 2004-2008 |  |  | *
R.R | 0 | přívodný řad Heroltice-viz 0623.017.421.01 |  | LT | 200 | 0.373 |  |  |  |  | 2004-2008 |  |  | *
R.N | 1 | přív.řad do vdj.Květnice-napjení na VOV-viz 0623.017.442.00 |  | LT | 150 | 0.65 | [6 empty] | 2008-2009
6 rozvodné sítě
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km)
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
8 jiné objekty
název
|  | SOUČET | [7 empty] | 11.738 |  | 7.335
indexy uvedené za "." v prvním sloupci značí stav objektu : S = stávající , N = nový , R = rekonstrukce
čísla kategorií jsou popsaná v časti A - souhrná správa
Rekonstrukce a nové stavby neoznačené .r. jsou nadlimitní
|  |  | 0623.017.442.00 - Tišnov |  |  |  | 0623.017.426.01 - Lomnička
|  |  | 0623.017.417.01 - Březina |  |  |  | 0623.017.432.01 - Předklášteří
|  |  | 0623.009.217.01 - Čebín |  |  |  | 0623.017.435.01 - Sentice
|  |  | 0623.017.421.01 - Heroltice |  |  |  | 0623.017.448.01 - Železné
|  |  | 0623.017.423.01 - Hradčany |  |  |  | 0623.017.440.01 - Šerkovice