# Název obce                                                              Změna  k 06/2016

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 301 |  | 0627.012.304.01 | Miroslavské Knínice | 09539 | 594466 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 012 |  | Moravský Krumlov |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2015 |
| Obec | 332 | 329 |
| Místní část obce |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Miroslavské Knínice se nachází asi 11 km jižně od města Moravský Krumlov.

# Podklady

- Územní plán obce Miroslavské Knínice, zprac. Ing.arch. Vlasta Šilhavá v 02/2001

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Znojmo, zprac. AQUA PROCON 04/1994

- Dotazník

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 366 | 365 | 363 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 17.1 | 17.6 | 17.8 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 16.1 | 16.6 | 17.9 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 10.2 | 10.7 | 11.9 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 76 | 80 | 90 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 121 | 125 | 135 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 128 | 132 | 135 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 46.8 | 48.2 | 48.9 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 65.6 | 67.5 | 68.4 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, jenž je majetkem obce a jeho provoz zajišťuje firma SMM Miroslav.

Zásobení městské části pitnou vodou je ze skupinového vodovodu Miroslav.

Hlavními zdroji tohoto SV jsou 3 vrty. Je to vrt V24, o vydatnosti Q = 15,0 l/s; vrt  V25, o vydatnosti Q = 20,0 l/s a vrt  HV210, o vydatnosti Q = 15,0 l/s.

Z těchto tří zdrojů se voda čerpá pomocí čerpacích stanic do vodojemu Miroslav, o objemu 1 x 650 + 2 x 400 m3, s max. hladinou 302,00 m n.m.

Čerpací stanice, nacházející se za městem Miroslav ve směru na obec Miroslavské Knínice, odebírá vodu z rozvodné sítě města Miroslav a čerpá ji do vodojemu Miroslavské Knínice, o objemu 1 x 150 m3.

Vlastní zásobení obce Miroslavské Knínice je gravitačně z VDJ Miroslavské Knínice zásobovacím řadem, který je u obce napojen na rozvodnou síť obce.

Ze skupinového vodovodu jsou zásobeny i dvě městské části – Kašenec a Miroslav města Miroslav.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Změna k 06/2016 - zrušeno

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

V r.2005-2006 je plánovaná rekonstrukce přívodného řadu, který je ve špatném technickém stavu, značně poruchový a vykazuje značné ztráty.

V tomto časovém plánu v souladu s obnovou komunikace, bude rovněž provedena rekonstrukce části rozvodné sítě .

Obec požaduje rovněž uvedení možné varianty a to zásobení z vlastního zdroje. Toto řešení je ale podmíněno HG průzkumem s ověřením vydatnosti a kvality zdroje.

Změna k 06/2016

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Bude provedena rekonstrukce části rozvodné sítě.

Dále se předpokládá napojení obce na SV Bohutice a to z důvodu nevyhovující kvality pitné vody ze současného zdroje Miroslav. (vrty ve zdroji Miroslav vykazují zvýšené množství uranu). Propojení těchto skupinových vodovodů počítá s vybudováním čerpací stanice ve VDJ Bohutice, která bude čerpat vodu nově navrženým výtlačným řadem z VDJ Bohutice do VDJ Miroslavské Knínice. Přívodný řad z Miroslavi (výtlak) bude opuštěn.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Změna k 06/2016 - zrušeno

Zdroji tohoto SV jsou 3 vrty: vrt V24, o vydatnosti Q = 15,0 l/s; vrt  V25, o vydatnosti

Q = 20,0 l/s a vrt  HV210, o vydatnosti Q = 15,0 l/s.

Změna k 06/2016

Dnešním zdrojem vody jsou 3 vrty ve zdroji Miroslav: vrt V24, o vydatnosti Q = 15,0 l/s; vrt  V25, o vydatnosti Q = 20,0 l/s a vrt  HV210, o vydatnosti Q = 15,0 l/s.

Nově bude obec napojena na směsnou vodu z vrtu HV 211, HV211a a z ÚV Oleksovice (zdroj i ÚV navrženy na rekonstrukci a intenzifikaci). Předpokládá se snížené využívání vrtu HV 211. viz. popis SV Damnice.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Uvedený zdroj bude zabezpečen tak, aby byl vždy v provozu,  protože je určen pro nouzové zásobování obyvatelstva pro 41 obcí.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV - Miroslav- jímací vrty V24, V25, HV210, nacházející se ve vzdálenosti cca 9km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Změna k 06/2016 - zrušeno

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

- přívodného řadu  LT100 dl. 3453m, r. 2005-2006

- části rozvodné sítě PE DN 100 , dl.1300m, r. 2005-2006.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

Změna k 06/2016

Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena rekonstrukce:

- části rozvodné sítě PE DN 100 , dl.1300m, r. 2005-2006

- rekonstrukce VDJ Miroslavské Knínice

a nová výstavba:

- výtlačného řadu z VDJ Bohutice do VDJ Miroslavské Knínice LT DN 100, dl. 4300 m , r. 2017-2018

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 180 | 180 | 179 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 27.24 | 27.16 | 27.00 |
| BSK5 | kg/den | 10.81 | 10.78 | 10.72 |
| NL | kg/den | 9.91 | 9.88 | 9.83 |
| CHSK | kg/den | 21.62 | 21.56 | 21.44 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci je zemědělský podnik s živočišnou výrobou, který odpadní vody z této výroby likviduje opět v zemědělství.

Dále jsou zde zastoupeny drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou v současní době shromažďovány v jímkách na vyvážení a likvidovány jsou převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky. V převážné části obce je vybudovaná dešťová kanalizace vyústěná na několika místech do potoka. Technický stav kanalizace je poměrně dobrý.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V budoucnu se má provést oddílná kanalizace pouze pro splaškové vody. Navrhuje se z beztlakových trub PVC DN 250. Vzhledem ke konfiguraci terénu bude nutno ve dvou místech zřídit přečerpací jímky.

Vzhledem k tomu, že jde o malou obec, předpokládáme prozatím řešení odvozem z jímek nebo  vybudování provzdušňované a odvětrávané jímky pro celou obec s odvozem na ČOV Miroslav.

Pod obcí je navržena mechanicko-biologická ČOV, vzhledem k velmi málo vodnému toku ale nebude možno zajistit imisní limity v toku podle NV 61/2003 Sb.

Alternativou je přečerpávání odpadních vod z obce do kanalizační sítě obce Miroslav a čištění na ČOV Miroslav.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: po r. 2015

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Změna k 06/2016 - zrušeno

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 9.625 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 19.357 |
| Celkem (mil.Kč) | 28.982 |

Změna k 06/2016

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů byl proveden dle Metodického pokynu Mze ČR, který byl vydán pod čj. 401/2010-15000 dne 20.1.2010.

| Vodovody (mil.Kč) | 13.362 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 19.357 |
| Celkem (mil.Kč) | 32.719 |