# Název obce                                                              Změna  k 06/2016

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 492 |  | 0627.012.312.01 | Suchohrdly u Miroslavi | 15921 | 594849 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 012 |  | Moravský Krumlov |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2015 |
| Obec | 422 | 418 |
| Místní část obce |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Suchohrdly u Miroslavi se nachází asi 11 km jižně od města Moravský Krumlov.

# Podklady

- Územní plán obce Suchohrdly u Miroslavi, zprac. Ing.arch. Ivo Motl v 07/1999

- Projektová dokumentace Odkanalizování obce Suchohrdly u Miroslavi, zprac. Zdeněk Látal v r. 2002

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 414 | 415 | 418 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 18.0 | 18.4 | 19.5 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 13.8 | 14.3 | 15.4 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 12.2 | 12.6 | 13.7 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 81 | 83 | 90 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 92 | 94 | 101 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 119 | 121 | 128 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 49.2 | 50.3 | 53.5 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 68.8 | 70.4 | 74.9 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem je Zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko a provoz zajišťuje VAS a.s. – divize Znojmo.

Zásobování pitnou vodou je ze skupinového vodovodu Damnice.

Zdrojem pitné vody je vrt  HV 211, s povoleným odběrem Q = 12,5 l/s.

Z vrtu je voda čerpána do vdj. Dolenice, o objemu 1 x 650 m3, s max. hladinou 262,44 m n.m. Vlastní zásobení obce je gravitačně z VDJ Dolenice  samostatným zásobovacím řadem, jenž je u obce napojen na rozvodnou síť.

Ze skupinového vodovodu je zásobeno ještě dalších 5 obcí – Dolenice, Jiřice u Miroslavi, Suchohrdly u Miroslavi, Trnové Pole a Troskotovice, které se nacházejí na území  ÚC Břeclav.

Tyto dva zdroje slouží k zásobování dalších 5 obcí – Damnice, Dolenice, Suchohrdly u Miroslavi, Trnové Pole a Troskotovice, které se nacházejí na území  ÚC Břeclav.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém obdob

Změna k 06/2016 - zrušeno

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Změna k 06/2016

Ve výhledu se předpokládá napojení skupinového vodovodu Damnice na vodovod Oleksovice – výtlakem z ÚV Oleksovice ke zdroji Kašenec. Ve zdroji Kašenec u vrtu HV 211, který je navržen k rekonstrukci, dojde k mísení vody z obou zdrojů. Mísení je navrženo s ohledem na zvýšenou koncentraci uranu ve vrtu HV211. Dále je navrženo k vyvrtání nového vrtu HV 211a.

Je navržena rekonstrukce přívodného řadu na potrubí z tvarné litiny DN 200 v délce 1300 m.

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Změna k 06/2016 - zrušeno

Zdrojem pitné vody je vrt  HV 211, s povoleným odběrem Q = 12,5 l/s.

Změna k 06/2016

Zdrojem pitné vody je vrt HV 211, s povoleným odběrem Q = 12,5 l/s, který je navržen k rekonstrukci. Vrt vykazuje zvýšené koncentrace uranu, které se předpokládají i po rekonstrukci objektu. Ve zdroji Kašenec dojde k vyvrtání dalšího nového vrtu HV211a. Předpokládá se celkový odběr ze zdroje o velikosti 8 l/s, tedy po 4 l/s z každého vrtu. SV Damnice bude nově napojen na směsnou vodu z vrtu HV 211, HV211a a z ÚV Oleksovice (zdroj i ÚV navrženy na rekonstrukci a intenzifikaci). Předpokládá se snížené využívání vrtu HV 211.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje SV z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV - Miroslav- jímací vrty V24, V25, HV210, nacházející se ve vzdálenosti cca 8km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Změna k 06/2016 - zrušeno

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

Změna k 06/2016

Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena rekonstrukce:

- přívodný řad LT 200 dl. 1300 m, r. 2017-2018.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 219 | 219 | 217 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 29.94 | 29.87 | 29.66 |
| BSK5 | kg/den | 13.16 | 13.13 | 13.04 |
| NL | kg/den | 12.06 | 12.04 | 11.95 |
| CHSK | kg/den | 26.32 | 26.26 | 26.08 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou v současní době shromažďovány v jímkách na vyvážení a likvidovány jsou převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky. V obci je částečná dešťová kanalizace, která byla vybudována postupně v 60. – 80. letech v akci Z. Dešťové odpadní vody jsou odváděny do Suchého potoka.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Stávající kanalizační síť bude využita jako jednotná a doplněna novými stokami tak, aby byla odkanalizována celá zástavba obce.

Odpadní vody budou odvedeny na čerpací stanici, odkud budou přečerpány na stávající ČOV Miroslav, kde budou čištěny. Dešťové vody budou odlehčeny v dešťové zdrži, která je součástí ČS.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Změna k 06/2016 - zrušeno

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 0.000 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 21.291 |
| Celkem (mil.Kč) | 21.291 |

Změna k 06/2016

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů byl proveden dle Metodického pokynu Mze ČR, který byl vydán pod čj. 401/2010-15000 dne 20.1.2010.

| Vodovody (mil.Kč) | 4.078 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 21.291 |
| Celkem (mil.Kč) | 25.369 |