## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 701-Sk.vod. Damnice
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
0627.012.312.01 - Suchohrdly u Miroslavi
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | po 2015
poč.obyvatel | N | obyv. | 422 | 421 | 421 | 420 | 420 | 420 | 420 | 419 | 419 | 419 | 419 | 418 | 418 | 418
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 414 | 415 | 415 | 416 | 416 | 416 | 416 | 417 | 417 | 417 | 417 | 418 | 418 | 418
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 414 | 415 | 415 | 416 | 416 | 416 | 416 | 417 | 417 | 417 | 417 | 418 | 418 | 418
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 49.1781 | 50.3087 | 50.5713 | 50.9181 | 51.1813 | 51.4444 | 51.7076 | 52.0576 | 52.3214 | 52.5852 | 52.849 | 53.2021 | 53.2637 | 53.2272
koef.denní nerov. | kd |  | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 68.8493 | 70.4322 | 70.7998 | 71.2853 | 71.6538 | 72.0222 | 72.3906 | 72.8806 | 73.2499 | 73.6193 | 73.9886 | 74.483 | 74.5692 | 74.518
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.01795 | 0.018363 | 0.018459 | 0.018585 | 0.018681 | 0.018777 | 0.018873 | 0.019001 | 0.019097 | 0.019194 | 0.01929 | 0.019419 | 0.019441 | 0.019428
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.013846 | 0.014259 | 0.014355 | 0.014481 | 0.014577 | 0.014673 | 0.014769 | 0.014897 | 0.014993 | 0.01509 | 0.015186 | 0.015315 | 0.015411 | 0.015411
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.012166 | 0.012579 | 0.012675 | 0.012801 | 0.012897 | 0.012993 | 0.013089 | 0.013217 | 0.013313 | 0.01341 | 0.013506 | 0.013635 | 0.013731 | 0.013731
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.00168 | 0.00168 | 0.00168 | 0.00168 | 0.00168 | 0.00168 | 0.00168 | 0.00168 | 0.00168 | 0.00168 | 0.00168 | 0.00168 | 0.00168 | 0.00168
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.000153 | 0.000153 | 0.000153 | 0.000153 | 0.000153 | 0.000153 | 0.000153 | 0.000153 | 0.000153 | 0.000153 | 0.000153 | 0.000153 | 7.8967e-05 | 6.5611e-05
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.003951 | 0.003951 | 0.003951 | 0.003951 | 0.003951 | 0.003951 | 0.003951 | 0.003951 | 0.003951 | 0.003951 | 0.003951 | 0.003951 | 0.003951 | 0.003951
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 80.5109 | 83.0413 | 83.6739 | 84.3065 | 84.9391 | 85.5717 | 86.2044 | 86.837 | 87.4696 | 88.1022 | 88.7348 | 89.3674 | 90 | 90
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 91.6286 | 94.1323 | 94.7649 | 95.3708 | 96.0034 | 96.636 | 97.2686 | 97.8747 | 98.5073 | 99.1399 | 99.7725 | 100.3787 | 101.0113 | 101.0113
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 118.7876 | 121.2258 | 121.8584 | 122.3993 | 123.0319 | 123.6645 | 124.2971 | 124.8383 | 125.4709 | 126.1036 | 126.7362 | 127.2779 | 127.4252 | 127.3377
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.057091 | 0.057091 | 0.057091 | 0.057091 | 0.057091 | 0.057091 | 0.057091 | 0.057091 | 0.057091 | 0.057091 | 0.057091 | 0.057091 | 0.029466 | 0.014868
celk.délka potrubí | Lc | km | 3.644 | 3.644 | 3.644 | 3.644 | 3.644 | 3.644 | 3.644 | 3.644 | 3.644 | 3.644 | 3.644 | 3.644 | 3.644 | 4.944
celk.náhradní délka | Ln | km | 2.6799 | 2.6799 | 2.6799 | 2.6799 | 2.6799 | 2.6799 | 2.6799 | 2.6799 | 2.6799 | 2.6799 | 2.6799 | 2.6799 | 2.6799 | 4.413
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.729 | 1.729
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 701-Sk.vod. Damnice
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
0627.012.312.01 - Suchohrdly u Miroslavi
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S | 0
5 přívodné řady
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km)
R.R | 0 | přívodný řad Suchohrdly u Miroslavi |  | TLT | 200 | 1.3 |  |  |  | 4.078 | 2017-2018
6 rozvodné sítě
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km)
S.S | 0 | rozvodná síť Suchohrdly u Miroslavi |  | PVC,PE | 80 | 0.273 |  | 1989
S.S | 0 | rozvodná síť Suchohrdly u Miroslavi |  | PVC,PE | 100 | 2.51 |  | 1989
S.S | 0 | rozvodná síť Suchohrdly u Miroslavi |  | PVC,PE | 150 | 0.861 |  | 1989
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | přípojky |  |  | 160 | 1.12
8 jiné objekty
|  | SOUČET | [7 empty] | 4.078 |  | 0
indexy uvedené za "." v prvním sloupci značí stav objektu : S = stávající , N = nový , R = rekonstrukce
čísla kategorií jsou popsaná v časti A - souhrná správa
Rekonstrukce a nové stavby neoznačené .r. jsou nadlimitní