## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 701-Sk.vod. Damnice
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
0627.012.314.01 - Trnové Pole
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | po 2015
poč.obyvatel | N | obyv. | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 60.5616 | 60.688 | 60.7106 | 60.7332 | 60.7559 | 60.7785 | 60.8011 | 60.8237 | 60.8464 | 60.869 | 60.8916 | 60.9142 | 60.9368 | 60.9126
koef.denní nerov. | kd |  | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 84.7863 | 84.9632 | 84.9949 | 85.0265 | 85.0582 | 85.0899 | 85.1216 | 85.1532 | 85.1849 | 85.2166 | 85.2482 | 85.2799 | 85.3116 | 85.2776
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.022105 | 0.022151 | 0.022159 | 0.022168 | 0.022176 | 0.022184 | 0.022192 | 0.022201 | 0.022209 | 0.022217 | 0.022225 | 0.022234 | 0.022242 | 0.022233
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.012231 | 0.012277 | 0.012289 | 0.0123 | 0.012312 | 0.012323 | 0.012335 | 0.012346 | 0.012358 | 0.012369 | 0.012381 | 0.012392 | 0.012404 | 0.012404
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.006043 | 0.0060891 | 0.0061006 | 0.0061122 | 0.0061237 | 0.0061352 | 0.0061468 | 0.0061583 | 0.0061698 | 0.0061814 | 0.0061929 | 0.0062044 | 0.0062159 | 0.0062159
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.006188 | 0.006188 | 0.006188 | 0.006188 | 0.006188 | 0.006188 | 0.006188 | 0.006188 | 0.006188 | 0.006188 | 0.006188 | 0.006188 | 0.006188 | 0.006188
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 4.8e-05 | 4.8e-05 | 4.4727e-05 | 4.1455e-05 | 3.8182e-05 | 3.4909e-05 | 3.1636e-05 | 2.8364e-05 | 2.5091e-05 | 2.1818e-05 | 1.8545e-05 | 1.5273e-05 | 1.2e-05 | 3.1478e-06
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.009826 | 0.009826 | 0.009826 | 0.009826 | 0.009826 | 0.009826 | 0.009826 | 0.009826 | 0.009826 | 0.009826 | 0.009826 | 0.009826 | 0.009826 | 0.009826
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 126.3829 | 127.3475 | 127.5886 | 127.8298 | 128.0709 | 128.312 | 128.5532 | 128.7943 | 129.0354 | 129.2766 | 129.5177 | 129.7589 | 130 | 130
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 255.7984 | 256.7629 | 257.0041 | 257.2452 | 257.4864 | 257.7275 | 257.9686 | 258.2098 | 258.4509 | 258.692 | 258.9332 | 259.1743 | 259.4155 | 259.4155
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 462.3026 | 463.2672 | 463.4399 | 463.6126 | 463.7853 | 463.9579 | 464.1306 | 464.3033 | 464.476 | 464.6487 | 464.8214 | 464.9941 | 465.1668 | 464.9817
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.045758 | 0.045758 | 0.042638 | 0.039518 | 0.036398 | 0.033278 | 0.030159 | 0.027039 | 0.023919 | 0.020799 | 0.017679 | 0.014559 | 0.011439 | 0.00078714
celk.délka potrubí | Lc | km | 1.649 | 1.649 | 1.649 | 1.649 | 1.649 | 1.649 | 1.649 | 1.649 | 1.649 | 1.649 | 1.649 | 1.649 | 1.649 | 4.599
celk.náhradní délka | Ln | km | 1.049 | 1.049 | 1.049 | 1.049 | 1.049 | 1.049 | 1.049 | 1.049 | 1.049 | 1.049 | 1.049 | 1.049 | 1.049 | 3.999
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0.14991 | 0.29982 | 0.44973 | 0.59964 | 0.74955 | 0.89945 | 1.0494 | 1.1993 | 1.3492 | 1.4991 | 1.649 | 4.599
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0.095364 | 0.19073 | 0.28609 | 0.38145 | 0.47682 | 0.57218 | 0.66755 | 0.76291 | 0.85827 | 0.95364 | 1.049 | 3.999
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 701-Sk.vod. Damnice
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
0627.012.314.01 - Trnové Pole
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S | 0
5 přívodné řady
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km)
R.R | 0 | přívodný řad Trnové Pole |  | TLT | 150 | 2.95 |  |  |  | 9.634 | 2017-2018
6 rozvodné sítě
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km)
S.S | 0 | rozvodná síť Trnové Pole |  | LT | < 80 | 0.86 |  | 1962
S.S | 0 | rozvodná síť Trnové Pole |  | LT | 100 | 0.403 |  | 1962
S.S | 0 | rozvodná síť Trnové Pole |  | LT | 125 | 0.386 |  | 1962
S.R | 0 | rozvodná síť Trnové Pole |  | LT | < 80 | 0.86 |  |  |  | 1.17 | 2005-2015
S.R | 0 | rozvodná síť Trnové Pole |  | LT | 100 | 0.403 |  |  |  | 0.71 | 2005-2015
S.R | 0 | rozvodná síť Trnové Pole |  | LT | 125 | 0.386 |  |  |  | 0.82 | 2005-2015
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | přípojky |  |  | 53 | 0.535
8 jiné objekty
|  | SOUČET | [7 empty] | 12.334 |  | 0
indexy uvedené za "." v prvním sloupci značí stav objektu : S = stávající , N = nový , R = rekonstrukce
čísla kategorií jsou popsaná v časti A - souhrná správa
Rekonstrukce a nové stavby neoznačené .r. jsou nadlimitní